## Interpolacje
SILNIK
Żychlin | dSh450H2F
Nominalna prędkość obrotowa | n_zn | 2986
Poślizg nominalny | s_zn | 0.0046667
Krotność prądu rozruchowego | Imax/In | 7.2
Lp | w/wn | M/Mn
1 | 0 | 0.7
2 | 0.2 | 0.8
3 | 0.4 | 0.95
4 | 0.6 | 1.15
5 | 0.7 | 1.33
6 | 0.8 | 1.53
7 | 0.85 | 1.67
8 | 0.88 | 1.78
9 | 0.9 | 1.9
10 | 0.92 | 2.06
11 | 0.94 | 2.25
12 | 0.95 | 2.35
13 | 0.96 | 2.46
14 | 0.97 | 2.5
15 | 0.98 | 2.1
16 | 1 | 0
OBLICZENIA momentu silnika wg zmodyfikowanego wzoru Klossa
Względny moment krytyczny | Mk | 2.5
Poślizg krytyczny | sk | 0.05
Wspłłczynnik we wzorze Klossa | aM | 0.75
| w/wn | s |  | M/Mn
| 0 | 1
| 0.005 | 0.995 |  | 0.99629
| 0.01 | 0.99 |  | 1.3462
| 0.015 | 0.985 |  | 1.6571
| 0.02 | 0.98 |  | 1.9181
| 0.03 | 0.97 |  | 2.2794
| 0.04 | 0.96 |  | 2.4543
| 0.05 | 0.95 |  | 2.5
| 0.06 | 0.94 |  | 2.4693
| 0.07 | 0.93 |  | 2.3986
| 0.08 | 0.92 |  | 2.3104
| 0.09 | 0.91 |  | 2.217
| 0.1 | 0.9 |  | 2.125
| 0.11 | 0.89 |  | 2.0377
| 0.12 | 0.88 |  | 1.9564
| 0.13 | 0.87 |  | 1.8814
| 0.14 | 0.86 |  | 1.8128
| 0.15 | 0.85 |  | 1.75
| 0.16 | 0.84 |  | 1.6926
| 0.17 | 0.83 |  | 1.6401
| 0.18 | 0.82 |  | 1.592
| 0.19 | 0.81 |  | 1.5479
| 0.2 | 0.8 |  | 1.5074
| 0.21 | 0.79 |  | 1.47
| 0.22 | 0.78 |  | 1.4354
| 0.23 | 0.77 |  | 1.4034
| 0.24 | 0.76 |  | 1.3738
| 0.25 | 0.75 |  | 1.3462
| 0.26 | 0.74 |  | 1.3204
| 0.27 | 0.73 |  | 1.2964
| 0.28 | 0.72 |  | 1.2739
| 0.29 | 0.71 |  | 1.2529
| 0.3 | 0.7 |  | 1.2331
| 0.31 | 0.69 |  | 1.2145
| 0.32 | 0.68 |  | 1.197
| 0.33 | 0.67 |  | 1.1804
| 0.34 | 0.66 |  | 1.1648
| 0.35 | 0.65 |  | 1.15
| 0.36 | 0.64 |  | 1.136
| 0.37 | 0.63 |  | 1.1227
| 0.38 | 0.62 |  | 1.11
| 0.39 | 0.61 |  | 1.098
| 0.4 | 0.6 |  | 1.0865
| 0.41 | 0.59 |  | 1.0756
| 0.42 | 0.58 |  | 1.0652
| 0.43 | 0.57 |  | 1.0552
| 0.44 | 0.56 |  | 1.0457
| 0.45 | 0.55 |  | 1.0366
| 0.46 | 0.54 |  | 1.0278
| 0.47 | 0.53 |  | 1.0195
| 0.48 | 0.52 |  | 1.0114
| 0.49 | 0.51 |  | 1.0037
| 0.5 | 0.5 |  | 0.99629
| 0.51 | 0.49 |  | 0.98915
| 0.52 | 0.48 |  | 0.98227
| 0.53 | 0.47 |  | 0.97565
| 0.54 | 0.46 |  | 0.96927
| 0.55 | 0.45 |  | 0.96311
| 0.56 | 0.44 |  | 0.95717
| 0.57 | 0.43 |  | 0.95144
| 0.58 | 0.42 |  | 0.94589
| 0.59 | 0.41 |  | 0.94053
| 0.6 | 0.4 |  | 0.93534
| 0.61 | 0.39 |  | 0.93033
| 0.62 | 0.38 |  | 0.92547
| 0.63 | 0.37 |  | 0.92076
| 0.64 | 0.36 |  | 0.91619
| 0.65 | 0.35 |  | 0.91176
| 0.66 | 0.34 |  | 0.90747
| 0.67 | 0.33 |  | 0.9033
| 0.68 | 0.32 |  | 0.89925
| 0.69 | 0.31 |  | 0.89532
| 0.7 | 0.3 |  | 0.8915
| 0.71 | 0.29 |  | 0.88778
| 0.72 | 0.28 |  | 0.88417
| 0.73 | 0.27 |  | 0.88065
| 0.74 | 0.26 |  | 0.87723
| 0.75 | 0.25 |  | 0.87389
| 0.76 | 0.24 |  | 0.87065
| 0.77 | 0.23 |  | 0.86748
| 0.78 | 0.22 |  | 0.8644
| 0.79 | 0.21 |  | 0.86139
| 0.8 | 0.2 |  | 0.85846
| 0.81 | 0.19 |  | 0.8556
| 0.82 | 0.18 |  | 0.85281
| 0.83 | 0.17 |  | 0.85009
| 0.84 | 0.16 |  | 0.84743
| 0.85 | 0.15 |  | 0.84483
| 0.86 | 0.14 |  | 0.84229
| 0.87 | 0.13 |  | 0.83981
| 0.88 | 0.12 |  | 0.83738
| 0.89 | 0.11 |  | 0.83501
| 0.9 | 0.1 |  | 0.83269
| 0.91 | 0.09 |  | 0.83042
| 0.92 | 0.08 |  | 0.8282
| 0.93 | 0.07 |  | 0.82603
| 0.94 | 0.06 |  | 0.82391
| 0.95 | 0.05 |  | 0.82182
| 0.96 | 0.04 |  | 0.81978
| 0.97 | 0.03 |  | 0.81779
| 0.98 | 0.02 |  | 0.81583
| 0.99 | 0.01 |  | 0.81391
| 1 | 0 |  | 0.81203
OBLICZENIA prądu roztuchowego silnika
Punkty charakterystyki prądu
| w/wn | s | I/In
| 0 | 1 | 7.2
| 0.2 | 0.8 | 7.15
| 0.4 | 0.6 | 7.1
| 0.6 | 0.4 | 6.9
| 0.8 | 0.2 | 6.65
| 0.85 | 0.15 | 6.55
| 0.9 | 0.1 | 6.3
| 0.95 | 0.05 | 5.4
| 1 | 0 | 0
Współczynnik | a | 1.2
Współczynnik | b | 0.65
Współczynnik | g | 0.12005
| n/nn | s | I/In
| 1 | 0 | 0.31
| 0.998 | 0.002 | 1.3754
| 0.996 | 0.004 | 1.8684
| 0.994 | 0.006 | 2.23
| 0.992 | 0.008 | 2.52
| 0.99 | 0.01 | 2.7634
| 0.988 | 0.012 | 2.9734
| 0.986 | 0.014 | 3.1581
| 0.984 | 0.016 | 3.323
| 0.982 | 0.018 | 3.4717
| 0.98 | 0.02 | 3.6071
| 0.978 | 0.022 | 3.7313
| 0.976 | 0.024 | 3.8459
| 0.974 | 0.026 | 3.9521
| 0.972 | 0.028 | 4.0511
| 0.97 | 0.03 | 4.1438
| 0.968 | 0.032 | 4.2307
| 0.966 | 0.034 | 4.3126
| 0.964 | 0.036 | 4.3899
| 0.962 | 0.038 | 4.463
| 0.96 | 0.04 | 4.5325
| 0.958 | 0.042 | 4.5985
| 0.956 | 0.044 | 4.6614
| 0.954 | 0.046 | 4.7214
| 0.952 | 0.048 | 4.7787
| 0.95 | 0.05 | 4.8336
| 0.9 | 0.1 | 5.7323
| 0.85 | 0.15 | 6.2094
| 0.8 | 0.2 | 6.5184
| 0.75 | 0.25 | 6.7395
| 0.7 | 0.3 | 6.9077
| 0.65 | 0.35 | 7.0412
| 0.6 | 0.4 | 7.1503
| 0.55 | 0.45 | 7.2417
| 0.5 | 0.5 | 7.3196
| 0.45 | 0.55 | 7.387
| 0.4 | 0.6 | 7.446
| 0.35 | 0.65 | 7.4982
| 0.3 | 0.7 | 7.5449
| 0.25 | 0.75 | 7.5868
| 0.2 | 0.8 | 7.6248
| 0.15 | 0.85 | 7.6594
| 0.1 | 0.9 | 7.6911
| 0.05 | 0.95 | 7.7203
| 0 | 1 | 7.7472
CHARAKTEYSTYKI ENERGETYCZNE POMPY
| Q | ​H | ​P
| m3/h | ​m | kW
| 0 | 875 | 602
| 50 | 871.5 | 616
| 100 | 861 | 644
| 150 | 847 | 693
| 200 | 822.5 | 770
| 250 | 787.5 | 854
| 300 | 742 | 924
| 350 | 689.5 | 973
| 400 | 630 | 1008
| 450 | 553 | 1015
MOMENT STARTOWY POMPY
Wzgl moment startowy | M0/Mn | 0.2
Wzgl prędkosc dla min strat mechanicznych | Qm0/Qn | 0.3
| n/nn | Mm/Mn | Mh/Mn | M
| 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| 0.05 | 0.13889 | 0.0025 | 0.14139
| 0.1 | 0.088889 | 0.01 | 0.098889
| 0.15 | 0.05 | 0.0225 | 0.0725
| 0.2 | 0.022222 | 0.04 | 0.062222
| 0.25 | 0.0055556 | 0.0625 | 0.068056
| 0.3 | 0 | 0.09 | 0.09
| 0.35 | 0 | 0.1225 | 0.1225
| 0.4 | 0 | 0.16 | 0.16
| 0.45 | 0 | 0.2025 | 0.2025
| 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25
| 0.55 | 0 | 0.3025 | 0.3025
| 0.6 | 0 | 0.36 | 0.36
| 0.65 | 0 | 0.4225 | 0.4225
| 0.7 | 0 | 0.49 | 0.49
| 0.75 | 0 | 0.5625 | 0.5625
| 0.8 | 0 | 0.64 | 0.64
| 0.85 | 0 | 0.7225 | 0.7225
| 0.9 | 0 | 0.81 | 0.81
| 0.95 | 0 | 0.9025 | 0.9025
| 1 | 0 | 1 | 1

## Symulacje
SILNIK |  |  | dSh450H2F
| Moc znamionowa silnika | Pn | 900 | kW
| Nominalna prędkość obrotowa | nn | 2986 | obr/min
| Prąd zmamionowy | In | 100 | A
| Moment bezwl silnika | Js | 20 | kg m2
| Oszacowana rezystancja silnika | R | 90 | W | (tylko dla celów porównwwczych)
| Moment bezwladnosci zespolu/pompy | Jzp/Js | 1.46 | współ
| Oszac moment zespolu | Jzp | 29.2 | kg m2
| Synchroniczna prędkość kątowa | ws | 314.1593 | 1/s
| Nominalna prędkość kątowa | wn | 312.6932 | 1/s
MOMENT SILNIKA | [5 empty] | Zmodyfikowany wzór Klossa
| Moment nominalny | Mn | 2878.2207 | Nm
| Krotność momentu krytyczny | Mk/Mn | 2.5
| Poślizg krytyczny | sk | 0.05
| Wspłłczynnik wzoru Klossa | aM | 0.75
PRĄD SILNIKA | [5 empty] | Funkcja prądu
|  | Im/In | 7.2
| alfa | x | 1.12
| beta | y | 0.65 | 0.75
|  | Z | 8.12
| gamma |  | 0.12315
POMPA
MOMENT STARTOWY POMPY
| Moc nominalna | Pn | 1008 | kW
| Moment nominalny | Mn | 3223.6072 | Nm
| Względny moment startowy | M0/Mn | 0.2
| Zasięg momentu mechanicznego | Qm0/Qn | 0.3
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
| Charakterystyka przeplywu |  | H = -0,0017977x2 + 0,1064318x + 872,04
| Charakterystyka mocy |  | P = -0,0000121616x3 + 0,0081879x2 - 0,3153x + 605,3
UKLAD
| Wydajność nominalna | Qn | 400 | m3/h
| Straty nominalne | Dhn | 630 | m
| Rezystancja układu | R | 51030 | s/m2
CAŁKOWANIE
| Krok calkowania | dt | 0.05 | s
ROZRUCH POMPY Z ZAMKNIETYM ZAWOREM
|  |  |  | Całkowanie równwnia ruchu |  |  |  | Moment silnika |  |  |  |  | Moment pompy |  |  |  |  | Prąd
|  | t |  | dw/dt | w | w/ws | s | M/Mk | Ms | Q | P | Mp | Mp(w) | Mm(w) | Mp+Mm |  | I/in | I |  | Pciep | DEc | Ec | Ec
|  | s |  | 1/s^2 | 1/s | - | - | - | Nm | m3/s | kW | Nm | Nm | Nm | Nm |  |  | A |  | W | J | J | kWh
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81203 | 2337.2085 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 0 | 644.7214 | 644.7214 |  | 7.1736 | 717.3649 |  | 46315117.5634 | 2315755.8782 | 143189365.8364 | 39.7748 |  | 0.12341 | 12.3409
|  | 0.05 |  | 57.9619 | 2.8981 | 0.0092249 | 0.99078 | 0.81377 | 2342.1953 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 0.16396 | 605.681 | 605.845 |  | 7.1689 | 716.8862 |  | 46253330.4185 | 2312666.5209
|  | 0.1 |  | 59.4641 | 5.8713 | 0.018689 | 0.98131 | 0.81558 | 2347.4081 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 0.67296 | 566.8958 | 567.5688 |  | 7.1639 | 716.3882 |  | 46189078.4377 | 2309453.9219
|  | 0.15 |  | 60.9534 | 8.919 | 0.02839 | 0.97161 | 0.81747 | 2352.856 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1.5529 | 528.4711 | 530.024 |  | 7.1587 | 715.87 |  | 46122288.8 | 2306114.44
|  | 0.2 |  | 62.4258 | 12.0403 | 0.038325 | 0.96167 | 0.81945 | 2358.5486 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 2.83 | 490.5158 | 493.3458 |  | 7.1533 | 715.3312 |  | 46052888.6665 | 2302644.4333
|  | 0.25 |  | 63.8768 | 15.2341 | 0.048492 | 0.95151 | 0.82151 | 2364.4954 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 4.5306 | 453.1422 | 457.6728 |  | 7.1477 | 714.7712 |  | 45980805.3772 | 2299040.2689
|  | 0.3 |  | 65.3021 | 18.4992 | 0.058885 | 0.94112 | 0.82367 | 2370.7067 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 6.6808 | 416.4653 | 423.1461 |  | 7.1419 | 714.1893 |  | 45905966.662 | 2295298.3331
|  | 0.35 |  | 66.6973 | 21.8341 | 0.0695 | 0.9305 | 0.82592 | 2377.1927 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 9.3066 | 380.6024 | 389.909 |  | 7.1358 | 713.5849 |  | 45828300.8628 | 2291415.0431
|  | 0.4 |  | 68.0577 | 25.2369 | 0.080332 | 0.91967 | 0.82828 | 2383.964 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 12.4335 | 345.6721 | 358.1057 |  | 7.1296 | 712.9574 |  | 45747737.1684 | 2287386.8584
|  | 0.45 |  | 69.3787 | 28.7059 | 0.091374 | 0.90863 | 0.83073 | 2391.0314 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 16.0866 | 311.7941 | 327.8806 |  | 7.1231 | 712.3062 |  | 45664205.8597 | 2283210.293
|  | 0.5 |  | 70.6558 | 32.2387 | 0.10262 | 0.89738 | 0.83329 | 2398.406 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 20.2897 | 279.0877 | 299.3774 |  | 7.1163 | 711.6307 |  | 45577638.5654 | 2278881.9283
|  | 0.55 |  | 71.8845 | 35.8329 | 0.11406 | 0.88594 | 0.83597 | 2406.0991 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 25.066 | 247.6719 | 272.7379 |  | 7.1093 | 710.9303 |  | 45487968.5262 | 2274398.4263
|  | 0.6 |  | 73.0603 | 39.4859 | 0.12569 | 0.87431 | 0.83876 | 2414.1224 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 30.4373 | 217.6638 | 248.1011 |  | 7.102 | 710.2044 |  | 45395130.8662 | 2269756.5433
|  | 0.65 |  | 74.1788 | 43.1949 | 0.13749 | 0.86251 | 0.84166 | 2422.4877 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 36.4238 | 189.1782 | 225.602 |  | 7.0945 | 709.4526 |  | 45299062.8707 | 2264953.1435
|  | 0.7 |  | 75.2358 | 46.9567 | 0.14947 | 0.85053 | 0.84469 | 2431.2069 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 43.0443 | 162.3264 | 205.3707 |  | 7.0867 | 708.6741 |  | 45199704.2672 | 2259985.2134
|  | 0.75 |  | 76.2273 | 50.768 | 0.1616 | 0.8384 | 0.84785 | 2440.2924 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 50.3155 | 137.2158 | 187.5313 |  | 7.0787 | 707.8685 |  | 45096997.5082 | 2254849.8754
|  | 0.8 |  | 77.1494 | 54.6255 | 0.17388 | 0.82612 | 0.85114 | 2449.7566 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 58.2521 | 113.9486 | 172.2007 |  | 7.0704 | 707.0352 |  | 44990888.054 | 2249544.4027
|  | 0.85 |  | 77.9985 | 58.5254 | 0.18629 | 0.81371 | 0.85456 | 2459.612 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 66.8667 | 92.6212 | 159.4879 |  | 7.0617 | 706.1738 |  | 44881324.6513 | 2244066.2326
|  | 0.9 |  | 78.7714 | 62.464 | 0.19883 | 0.80117 | 0.85812 | 2469.8715 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 76.1694 | 73.3232 | 149.4926 |  | 7.0528 | 705.2837 |  | 44768259.6068 | 2238412.9803
|  | 0.95 |  | 79.465 | 66.4372 | 0.21148 | 0.78852 | 0.86183 | 2480.548 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 86.1676 | 56.137 | 142.3046 |  | 7.0436 | 704.3646 |  | 44651649.0511 | 2232582.4526
|  | 1 |  | 80.0768 | 70.4411 | 0.22422 | 0.77578 | 0.86569 | 2491.6546 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 96.8663 | 41.1366 | 138.003 |  | 7.0342 | 703.4159 |  | 44531453.1908 | 2226572.6595
|  | 1.05 |  | 80.6045 | 74.4713 | 0.23705 | 0.76295 | 0.86971 | 2503.2043 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 108.2677 | 28.3876 | 136.6552 |  | 7.0244 | 702.4373 |  | 44407636.5449 | 2220381.8272
|  | 1.1 |  | 81.0462 | 78.5236 | 0.24995 | 0.75005 | 0.87388 | 2515.2104 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 120.3709 | 17.9459 | 138.3168 |  | 7.0143 | 701.4284 |  | 44280168.1621 | 2214008.4081
|  | 1.15 |  | 81.4005 | 82.5936 | 0.2629 | 0.7371 | 0.87821 | 2527.6862 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 133.1724 | 9.8581 | 143.0304 |  | 7.0039 | 700.389 |  | 44149021.8156 | 2207451.0908
|  | 1.2 |  | 81.6663 | 86.6769 | 0.2759 | 0.7241 | 0.88271 | 2540.6451 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 146.6656 | 4.1602 | 150.8258 |  | 6.9932 | 699.3185 |  | 44014176.1719 | 2200708.8086
|  | 1.25 |  | 81.8431 | 90.7691 | 0.28893 | 0.71107 | 0.88739 | 2554.1004 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 160.8411 | 0.87833 | 161.7195 |  | 6.9822 | 698.2169 |  | 43875614.9293 | 2193780.7465
|  | 1.3 |  | 81.9309 | 94.8656 | 0.30197 | 0.69803 | 0.89224 | 2568.0655 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 175.6867 | 0 | 175.6867 |  | 6.9708 | 697.0838 |  | 43733326.923 | 2186666.3461
|  | 1.35 |  | 81.9308 | 98.9622 | 0.31501 | 0.68499 | 0.89727 | 2582.554 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 191.1875 | 0 | 191.1875 |  | 6.9592 | 695.9191 |  | 43587304.4795 | 2179365.224
|  | 1.4 |  | 81.8961 | 103.057 | 0.32804 | 0.67196 | 0.9025 | 2597.5892 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 207.3366 | 0 | 207.3366 |  | 6.9472 | 694.7217 |  | 43437447.8124 | 2171872.3906
|  | 1.45 |  | 81.858 | 107.1499 | 0.34107 | 0.65893 | 0.90792 | 2613.2017 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 224.1323 | 0 | 224.1323 |  | 6.9349 | 693.4903 |  | 43283594.6385 | 2164179.7319
|  | 1.5 |  | 81.8174 | 111.2408 | 0.35409 | 0.64591 | 0.91356 | 2629.4248 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 241.5733 | 0 | 241.5733 |  | 6.9222 | 692.2232 |  | 43125570.651 | 2156278.5325
|  | 1.55 |  | 81.7757 | 115.3295 | 0.36711 | 0.63289 | 0.91942 | 2646.2944 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 259.6583 | 0 | 259.6583 |  | 6.9092 | 690.9188 |  | 42963188.2588 | 2148159.4129
|  | 1.6 |  | 81.7341 | 119.4162 | 0.38011 | 0.61989 | 0.92552 | 2663.8498 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 278.3863 | 0 | 278.3863 |  | 6.8958 | 689.5751 |  | 42796245.1599 | 2139812.258
|  | 1.65 |  | 81.694 | 123.5009 | 0.39312 | 0.60688 | 0.93187 | 2682.1336 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 297.7568 | 0 | 297.7568 |  | 6.8819 | 688.1902 |  | 42624522.7209 | 2131226.136
|  | 1.7 |  | 81.6567 | 127.5838 | 0.40611 | 0.59389 | 0.93849 | 2701.1926 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 317.7694 | 0 | 317.7694 |  | 6.8676 | 686.762 |  | 42447784.1323 | 2122389.2066
|  | 1.75 |  | 81.6241 | 131.665 | 0.4191 | 0.5809 | 0.9454 | 2721.0777 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 338.4244 | 0 | 338.4244 |  | 6.8529 | 685.288 |  | 42265772.2996 | 2113288.615
|  | 1.8 |  | 81.5977 | 135.7449 | 0.43209 | 0.56791 | 0.95262 | 2741.845 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 359.7228 | 0 | 359.7228 |  | 6.8377 | 683.7658 |  | 42078207.4262 | 2103910.3713
|  | 1.85 |  | 81.5795 | 139.8239 | 0.44507 | 0.55493 | 0.96016 | 2763.5564 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 381.6661 | 0 | 381.6661 |  | 6.8219 | 682.1924 |  | 41884784.231 | 2094239.2116
|  | 1.9 |  | 81.5716 | 143.9024 | 0.45806 | 0.54194 | 0.96806 | 2786.2799 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 404.2568 | 0 | 404.2568 |  | 6.8056 | 680.5649 |  | 41685168.7337 | 2084258.4367
|  | 1.95 |  | 81.5761 | 147.9812 | 0.47104 | 0.52896 | 0.97633 | 2810.0912 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 427.4983 | 0 | 427.4983 |  | 6.7888 | 678.8798 |  | 41478994.5259 | 2073949.7263
|  | 2 |  | 81.5956 | 152.061 | 0.48403 | 0.51597 | 0.98501 | 2835.074 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 451.3951 | 0 | 451.3951 |  | 6.7713 | 677.1333 |  | 41265858.4266 | 2063292.9213
|  | 2.05 |  | 81.6328 | 156.1427 | 0.49702 | 0.50298 | 0.99413 | 2861.322 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 475.9532 | 0 | 475.9532 |  | 6.7532 | 675.3214 |  | 41045315.3963 | 2052265.7698
|  | 2.1 |  | 81.6907 | 160.2272 | 0.51002 | 0.48998 | 1.0037 | 2888.9397 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 501.1798 | 0 | 501.1798 |  | 6.7344 | 673.4395 |  | 40816872.5548 | 2040843.6277
|  | 2.15 |  | 81.7726 | 164.3158 | 0.52303 | 0.47697 | 1.0138 | 2918.0449 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 527.084 | 0 | 527.084 |  | 6.7148 | 671.4825 |  | 40579982.1085 | 2028999.1054
|  | 2.2 |  | 81.8822 | 168.4099 | 0.53607 | 0.46393 | 1.0245 | 2948.7701 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 553.677 | 0 | 553.677 |  | 6.6944 | 669.4445 |  | 40334032.9398 | 2016701.647
|  | 2.25 |  | 82.0237 | 172.5111 | 0.54912 | 0.45088 | 1.0358 | 2981.2655 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 580.9721 | 0 | 580.9721 |  | 6.6732 | 667.3192 |  | 40078340.5476 | 2003917.0274
|  | 2.3 |  | 82.2018 | 176.6212 | 0.5622 | 0.4378 | 1.0478 | 3015.7021 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 608.9853 | 0 | 608.9853 |  | 6.651 | 665.0993 |  | 39812134.9384 | 1990606.7469
|  | 2.35 |  | 82.4218 | 180.7423 | 0.57532 | 0.42468 | 1.0605 | 3052.2757 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 637.7356 | 0 | 637.7356 |  | 6.6278 | 662.7765 |  | 39534545.9495 | 1976727.2975
|  | 2.4 |  | 82.6897 | 184.8768 | 0.58848 | 0.41152 | 1.074 | 3091.2112 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 667.2458 | 0 | 667.2458 |  | 6.6034 | 660.3415 |  | 39244585.3299 | 1962229.2665
|  | 2.45 |  | 83.0125 | 189.0274 | 0.60169 | 0.39831 | 1.0884 | 3132.7689 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 697.5425 | 0 | 697.5425 |  | 6.5778 | 657.7835 |  | 38941124.6867 | 1947056.2343
|  | 2.5 |  | 83.3982 | 193.1973 | 0.61497 | 0.38503 | 1.1039 | 3177.2519 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 728.6572 | 0 | 728.6572 |  | 6.5509 | 655.0901 |  | 38622868.1106 | 1931143.4055
|  | 2.55 |  | 83.856 | 197.3901 | 0.62831 | 0.37169 | 1.1205 | 3225.0156 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 760.6273 | 0 | 760.6273 |  | 6.5225 | 652.2467 |  | 38288317.8772 | 1914415.8939
|  | 2.6 |  | 84.3969 | 201.61 | 0.64174 | 0.35826 | 1.1384 | 3276.4795 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 793.4966 | 0 | 793.4966 |  | 6.4924 | 649.2366 |  | 37935731.0344 | 1896786.5517
|  | 2.65 |  | 85.0337 | 205.8617 | 0.65528 | 0.34472 | 1.1577 | 3332.1433 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 827.317 | 0 | 827.317 |  | 6.4604 | 646.0398 |  | 37563063.8436 | 1878153.1922
|  | 2.7 |  | 85.7817 | 210.1507 | 0.66893 | 0.33107 | 1.1787 | 3392.6073 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 862.1501 | 0 | 862.1501 |  | 6.4263 | 642.6326 |  | 37167899.8026 | 1858394.9901
|  | 2.75 |  | 86.6595 | 214.4837 | 0.68272 | 0.31728 | 1.2016 | 3458.5997 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 898.069 | 0 | 898.069 |  | 6.3899 | 638.9867 |  | 36747355.1424 | 1837367.7571
|  | 2.8 |  | 87.6894 | 218.8682 | 0.69668 | 0.30332 | 1.2268 | 3531.0137 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 935.1609 | 0 | 935.1609 |  | 6.3507 | 635.0674 |  | 36297952.8936 | 1814897.6447
|  | 2.85 |  | 88.8991 | 223.3131 | 0.71083 | 0.28917 | 1.2546 | 3610.9582 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 973.5306 | 0 | 973.5306 |  | 6.3083 | 630.8324 |  | 35815452.2719 | 1790772.6136
|  | 2.9 |  | 90.3229 | 227.8293 | 0.7252 | 0.2748 | 1.2855 | 3699.8277 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1013.3049 | 0 | 1013.3049 |  | 6.2623 | 626.2287 |  | 35294613.2216 | 1764730.6611
|  | 2.95 |  | 92.0042 | 232.4295 | 0.73985 | 0.26015 | 1.3201 | 3799.4035 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1054.6382 | 0 | 1054.6382 |  | 6.2119 | 621.1894 |  | 34728864.6373 | 1736443.2319
|  | 3 |  | 93.9988 | 237.1294 | 0.75481 | 0.24519 | 1.3592 | 3911.9981 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1097.721 | 0 | 1097.721 |  | 6.1563 | 615.6282 |  | 34109825.6931 | 1705491.2847
|  | 3.05 |  | 96.3794 | 241.9484 | 0.77015 | 0.22985 | 1.4039 | 4040.6717 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1142.7903 | 0 | 1142.7903 |  | 6.0943 | 609.4314 |  | 33426596.3551 | 1671329.8178
|  | 3.1 |  | 99.2425 | 246.9105 | 0.78594 | 0.21406 | 1.4556 | 4189.5595 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1190.146 | 0 | 1190.146 |  | 6.0245 | 602.4457 |  | 32664672.5487 | 1633233.6274
|  | 3.15 |  | 102.7196 | 252.0465 | 0.80229 | 0.19771 | 1.5163 | 4364.3815 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1240.1734 | 0 | 1240.1734 |  | 5.9446 | 594.458 |  | 31804226.2467 | 1590211.3123
|  | 3.2 |  | 106.9934 | 257.3962 | 0.81932 | 0.18068 | 1.5889 | 4573.252 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1293.3773 | 0 | 1293.3773 |  | 5.8516 | 585.1615 |  | 30817260.0622 | 1540863.0031
|  | 3.25 |  | 112.3245 | 263.0124 | 0.83719 | 0.16281 | 1.6774 | 4827.9771 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1350.4344 | 0 | 1350.4344 |  | 5.7409 | 574.095 |  | 29662655.3123 | 1483132.7656
|  | 3.3 |  | 119.0939 | 268.9671 | 0.85615 | 0.14385 | 1.7879 | 5146.0668 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1412.2753 | 0 | 1412.2753 |  | 5.6053 | 560.5257 |  | 28277013.304 | 1413850.6652
|  | 3.35 |  | 127.8696 | 275.3606 | 0.8765 | 0.1235 | 1.9294 | 5553.2724 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1480.2142 | 0 | 1480.2142 |  | 5.432 | 543.2047 |  | 26556421.5862 | 1327821.0793
|  | 3.4 |  | 139.4883 | 282.335 | 0.8987 | 0.1013 | 2.1133 | 6082.6673 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1556.1464 | 0 | 1556.1464 |  | 5.1979 | 519.7948 |  | 24316795.0252 | 1215839.7513
|  | 3.45 |  | 155.0178 | 290.0859 | 0.92337 | 0.076628 | 2.3412 | 6738.4845 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1642.7605 | 0 | 1642.7605 |  | 4.8532 | 485.3246 |  | 21198596.5721 | 1059929.8286
|  | 3.5 |  | 174.5111 | 298.8114 | 0.95115 | 0.048854 | 2.4995 | 7194.1004 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1743.0726 | 0 | 1743.0726 |  | 4.2716 | 427.1629 |  | 16422129.9702 | 821106.4985
|  | 3.55 |  | 186.679 | 308.1454 | 0.98086 | 0.019143 | 1.8772 | 5402.9009 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1853.6699 | 0 | 1853.6699 |  | 3.0537 | 305.3719 |  | 8392679.7161 | 419633.9858
|  | 3.6 |  | 121.549 | 314.2228 | 1.0002 | 0.00020236 | 0.64018 | 1842.57 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1927.5096 | 0 | 1927.5096 |  | 0.19769 | 19.7693 |  | 35174.2263 | 1758.7113
|  | 3.65 |  | -2.9089 | 314.0774 | 0.99974 | 0.0002606 | 0.64454 | 1855.1421 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1925.7256 | 0 | 1925.7256 |  | 0.24137 | 24.137 |  | 52433.3665 | 2621.6683
|  | 3.7 |  | -2.4172 | 313.9565 | 0.99935 | 0.00064532 | 0.67339 | 1938.1678 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.2438 | 0 | 1924.2438 |  | 0.46481 | 46.4808 |  | 194441.7076 | 9722.0854
|  | 3.75 |  | 0.47685 | 313.9804 | 0.99943 | 0.00056943 | 0.6677 | 1921.7923 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.5361 | 0 | 1924.5361 |  | 0.42655 | 42.6547 |  | 163748.0842 | 8187.4042
|  | 3.8 |  | -0.093964 | 313.9757 | 0.99942 | 0.00058438 | 0.66882 | 1925.0193 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.4785 | 0 | 1924.4785 |  | 0.43425 | 43.4252 |  | 169717.3219 | 8485.8661
|  | 3.85 |  | 0.018521 | 313.9766 | 0.99942 | 0.00058143 | 0.6686 | 1924.3833 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.4899 | 0 | 1924.4899 |  | 0.43274 | 43.274 |  | 168537.5518 | 8426.8776
|  | 3.9 |  | -0.0036504 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058202 | 0.66865 | 1924.5086 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.4876 | 0 | 1924.4876 |  | 0.43304 | 43.3038 |  | 168769.9547 | 8438.4977
|  | 3.95 |  | 0.00071947 | 313.9765 | 0.99942 | 0.0005819 | 0.66864 | 1924.4839 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.4881 | 0 | 1924.4881 |  | 0.43298 | 43.298 |  | 168724.1441 | 8436.2072
|  | 4 |  | -0.00014181 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.4888 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2991 |  | 168733.173 | 8436.6586
|  | 4.05 |  | 2.7949e-05 | 313.9765 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.4878 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989 |  | 168731.3934 | 8436.5697
|  | 4.1 |  | -5.5087e-06 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989 |  | 168731.7441 | 8436.5872
|  | 4.15 |  | 1.0857e-06 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989 |  | 168731.675 | 8436.5838
|  | 4.2 |  | -2.14e-07 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989 |  | 168731.6886 | 8436.5844
|  | 4.25 |  | 4.2177e-08 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.3 |  | -8.3126e-09 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.35 |  | 1.6388e-09 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.4 |  | -3.2356e-10 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.45 |  | 6.389e-11 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.5 |  | -1.2101e-11 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.55 |  | 2.9434e-12 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.6 |  | -1.2303e-12 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.65 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.7 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.75 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.8 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.85 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.9 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 4.95 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
|  | 5 |  | 4.2827e-13 | 313.9764 | 0.99942 | 0.00058192 | 0.66864 | 1924.488 | 0 | 605.3 | 1926.7297 | 1924.488 | 0 | 1924.488 |  | 0.43299 | 43.2989
ROZRUCH POMPY Z OTWARTYM ZAWOREM
Charakterystyka pompy
|  |  |  | Całkowanie równwnia ruchu |  |  |  | Moment silnika |  |  | Charakterystyka układu |  |  |  | Moment pompy
|  | t |  | dw/dt | w | w/ws | s | M/Mk | Ms | H(Q,w) | Q(H) | Q(H) |  | P(Q,w) | Mp(w) | Mm(w) | Mp+Mm |  | I/in | I |  | Pciep | DEc | Ec | Ec
|  | s |  | 1/s^2 | 1/s | - | - | - | Nm | m | m3/s | m3/h |  | kW | Nm | Nm |  |  |  | A |  | W | J | J | kWh
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81203 | 2337.2085 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 644.7214 | 644.7214 |  | 7.1736 | 717.3649 |  | 46315117.5634 | 2315755.8782 | 160860238.0739 | 44.6834
|  | 0.05 |  | 57.9619 | 2.8981 | 0.0092249 | 0.99078 | 0.81377 | 2342.1953 | 0.074206 | 0.0012059 | 4.3412 |  | 0.0007872 | 0.27163 | 605.681 | 605.9526 |  | 7.1689 | 716.8862 |  | 46253330.4185 | 2312666.5209
|  | 0.1 |  | 59.4604 | 5.8711 | 0.018688 | 0.98131 | 0.81558 | 2347.4078 | 0.30455 | 0.002443 | 8.7947 |  | 0.0065449 | 1.1148 | 566.8982 | 568.013 |  | 7.1639 | 716.3882 |  | 46189082.4491 | 2309454.1225
|  | 0.15 |  | 60.9382 | 8.918 | 0.028387 | 0.97161 | 0.81747 | 2352.8543 | 0.70268 | 0.0037108 | 13.3588 |  | 0.022938 | 2.5721 | 528.4828 | 531.0549 |  | 7.1587 | 715.8702 |  | 46122309.6683 | 2306115.4834
|  | 0.2 |  | 62.3904 | 12.0375 | 0.038317 | 0.96168 | 0.81945 | 2358.5436 | 1.2803 | 0.0050088 | 18.0318 |  | 0.05641 | 4.6862 | 490.5482 | 495.2344 |  | 7.1533 | 715.3317 |  | 46052949.4463 | 2302647.4723
|  | 0.25 |  | 63.812 | 15.2281 | 0.048473 | 0.95153 | 0.82151 | 2364.4842 | 2.0489 | 0.0063364 | 22.8112 |  | 0.1142 | 7.4996 | 453.2105 | 460.7101 |  | 7.1477 | 714.7722 |  | 45980940.823 | 2299047.0412
|  | 0.3 |  | 65.1977 | 18.488 | 0.058849 | 0.94115 | 0.82366 | 2370.6852 | 3.02 | 0.0076929 | 27.6944 |  | 0.20437 | 11.0542 | 416.5882 | 427.6423 |  | 7.1419 | 714.1913 |  | 45906224.8361 | 2295311.2418
|  | 0.35 |  | 66.5426 | 21.8152 | 0.06944 | 0.93056 | 0.82591 | 2377.1555 | 4.2047 | 0.0090773 | 32.6783 |  | 0.33575 | 15.3908 | 380.8012 | 396.192 |  | 7.1359 | 713.5883 |  | 45828744.864 | 2291437.2432
|  | 0.4 |  | 67.8412 | 25.2072 | 0.080237 | 0.91976 | 0.82826 | 2383.9041 | 5.614 | 0.010489 | 37.7595 |  | 0.51799 | 20.5492 | 345.9701 | 366.5192 |  | 7.1296 | 712.9629 |  | 45748446.9809 | 2287422.349
|  | 0.45 |  | 69.0885 | 28.6616 | 0.091233 | 0.90877 | 0.8307 | 2390.9402 | 7.2581 | 0.011926 | 42.9341 |  | 0.76146 | 26.5672 | 312.2151 | 338.7824 |  | 7.1231 | 712.3145 |  | 45665280.3233 | 2283264.0162
|  | 0.5 |  | 70.2794 | 32.1756 | 0.10242 | 0.89758 | 0.83325 | 2398.2727 | 9.147 | 0.013388 | 48.1979 |  | 1.0773 | 33.481 | 279.6557 | 313.1367 |  | 7.1164 | 711.6428 |  | 45579197.4651 | 2278959.8733
|  | 0.55 |  | 71.4088 | 35.746 | 0.11378 | 0.88622 | 0.8359 | 2405.9109 | 11.2896 | 0.014874 | 53.5463 |  | 1.4772 | 41.3238 | 248.409 | 289.7328 |  | 7.1095 | 710.9474 |  | 45490154.7997 | 2274507.74
|  | 0.6 |  | 72.4719 | 39.3696 | 0.12532 | 0.87468 | 0.83867 | 2413.8638 | 13.6945 | 0.016382 | 58.9743 |  | 1.9735 | 50.1265 | 218.5891 | 268.7156 |  | 7.1023 | 710.2278 |  | 45398112.9245 | 2269905.6462
|  | 0.65 |  | 73.464 | 43.0428 | 0.13701 | 0.86299 | 0.84154 | 2422.1404 | 16.3691 | 0.01791 | 64.4766 |  | 2.579 | 59.9165 | 190.3065 | 250.2229 |  | 7.0948 | 709.4837 |  | 45303037.0275 | 2265151.8514
|  | 0.7 |  | 74.3807 | 46.7619 | 0.14885 | 0.85115 | 0.84453 | 2430.7495 | 19.32 | 0.019458 | 70.0476 |  | 3.3069 | 70.7177 | 163.6663 | 234.384 |  | 7.0871 | 708.7148 |  | 45204897.2694 | 2260244.8635
|  | 0.75 |  | 75.218 | 50.5228 | 0.16082 | 0.83918 | 0.84764 | 2439.7 | 22.5526 | 0.021023 | 75.6813 |  | 4.1707 | 82.5503 | 138.7681 | 221.3184 |  | 7.0792 | 707.9208 |  | 45103669.1607 | 2255183.458
|  | 0.8 |  | 75.972 | 54.3214 | 0.17291 | 0.82709 | 0.85087 | 2449.0004 | 26.0714 | 0.022603 | 81.3715 |  | 5.1839 | 95.4302 | 115.7045 | 211.1347 |  | 7.071 | 707.1015 |  | 44999333.927 | 2249966.6963
|  | 0.85 |  | 76.6392 | 58.1533 | 0.18511 | 0.81489 | 0.85423 | 2458.659 | 29.8794 | 0.024198 | 87.1116 |  | 6.3602 | 109.3688 | 94.5607 | 203.9295 |  | 7.0626 | 706.2568 |  | 44891878.8604 | 2244593.943
|  | 0.9 |  | 77.2168 | 62.0142 | 0.1974 | 0.8026 | 0.85771 | 2468.6838 | 33.9786 | 0.025804 | 92.895 |  | 7.7129 | 124.373 | 75.4132 | 199.7863 |  | 7.0539 | 705.3864 |  | 44781297.6521 | 2239064.8826
|  | 0.95 |  | 77.702 | 65.8993 | 0.20976 | 0.79024 | 0.86132 | 2479.0827 | 38.3694 | 0.027421 | 98.7147 |  | 9.2552 | 140.4447 | 58.3298 | 198.7745 |  | 7.0449 | 704.4903 |  | 44667590.7008 | 2233379.535
|  | 1 |  | 78.0927 | 69.8039 | 0.22219 | 0.77781 | 0.86507 | 2489.8631 | 43.051 | 0.029045 | 104.5637 |  | 10.9998 | 157.581 | 43.368 | 200.949 |  | 7.0357 | 703.5684 |  | 44550765.3941 | 2227538.2697
|  | 1.05 |  | 78.3875 | 73.7233 | 0.23467 | 0.76533 | 0.86895 | 2501.0317 | 48.0212 | 0.030676 | 110.4348 |  | 12.9586 | 175.7736 | 30.5756 | 206.3492 |  | 7.0262 | 702.6208 |  | 44430836.3571 | 2221541.8179
|  | 1.1 |  | 78.585 | 77.6525 | 0.24718 | 0.75282 | 0.87297 | 2512.5953 | 53.2764 | 0.032311 | 116.3207 |  | 15.143 | 195.0094 | 19.9893 | 214.9987 |  | 7.0165 | 701.6475 |  | 44307825.6646 | 2215391.2832
|  | 1.15 |  | 78.6848 | 81.5868 | 0.2597 | 0.7403 | 0.87713 | 2524.5598 | 58.8116 | 0.033948 | 122.2141 |  | 17.5632 | 215.2701 | 11.635 | 226.9051 |  | 7.0065 | 700.6486 |  | 44181763.0117 | 2209088.1506
|  | 1.2 |  | 78.6868 | 85.5211 | 0.27222 | 0.72778 | 0.88142 | 2536.9306 | 64.6205 | 0.035585 | 128.1076 |  | 20.2285 | 236.5326 | 5.5275 | 242.06 |  | 6.9962 | 699.6244 |  | 44052685.8406 | 2202634.292
|  | 1.25 |  | 78.5915 | 89.4507 | 0.28473 | 0.71527 | 0.88586 | 2549.7126 | 70.6953 | 0.037221 | 133.9939 |  | 23.147 | 258.7686 | 1.6703 | 260.4389 |  | 6.9858 | 698.5751 |  | 43920639.4178 | 2196031.9709
|  | 1.3 |  | 78.3998 | 93.3707 | 0.29721 | 0.70279 | 0.89045 | 2562.9101 | 77.0273 | 0.038852 | 139.8659 |  | 26.3254 | 281.9456 | 0.055838 | 282.0014 |  | 6.975 | 697.5009 |  | 43785676.8602 | 2189283.843
|  | 1.35 |  | 78.1133 | 97.2763 | 0.30964 | 0.69036 | 0.89518 | 2576.5264 | 83.6061 | 0.040477 | 145.7165 |  | 29.7691 | 306.0263 | 0 | 306.0263 |  | 6.964 | 696.4023 |  | 43647859.107 | 2182392.9554
|  | 1.4 |  | 77.7569 | 101.1642 | 0.32202 | 0.67798 | 0.90006 | 2590.5686 | 90.4226 | 0.042095 | 151.5403 |  | 33.483 | 330.977 | 0 | 330.977 |  | 6.9528 | 695.2794 |  | 43507213.0756 | 2175360.6538
|  | 1.45 |  | 77.3833 | 105.0334 | 0.33433 | 0.66567 | 0.90509 | 2605.0531 | 97.4715 | 0.043704 | 157.3362 |  | 37.4736 | 356.7785 | 0 | 356.7785 |  | 6.9413 | 694.1315 |  | 43363674.3999 | 2168183.72
|  | 1.5 |  | 76.9957 | 108.8831 | 0.34659 | 0.65341 | 0.91028 | 2619.9976 | 104.7477 | 0.045306 | 163.103 |  | 41.7471 | 383.4118 | 0 | 383.4118 |  | 6.9296 | 692.958 |  | 43217171.2869 | 2160858.5643
|  | 1.55 |  | 76.5954 | 112.7129 | 0.35878 | 0.64122 | 0.91564 | 2635.4211 | 112.246 | 0.0469 | 168.8399 |  | 46.309 | 410.8578 | 0 | 410.8578 |  | 6.9176 | 691.758 |  | 43067627.4503 | 2153381.3725
|  | 1.6 |  | 76.1837 | 116.5221 | 0.3709 | 0.6291 | 0.92117 | 2651.3437 | 119.961 | 0.048485 | 174.5459 |  | 51.1645 | 439.0973 | 0 | 439.0973 |  | 6.9053 | 690.5309 |  | 42914961.651 | 2145748.0826
|  | 1.65 |  | 75.7619 | 120.3102 | 0.38296 | 0.61704 | 0.92689 | 2667.7866 | 127.8875 | 0.050061 | 180.2203 |  | 56.3185 | 468.1111 | 0 | 468.1111 |  | 6.8928 | 689.2757 |  | 42759087.1879 | 2137954.3594
|  | 1.7 |  | 75.3314 | 124.0768 | 0.39495 | 0.60505 | 0.93279 | 2684.7729 | 136.0205 | 0.051628 | 185.8625 |  | 61.7754 | 497.8804 | 0 | 497.8804 |  | 6.8799 | 687.9915 |  | 42599911.3303 | 2129995.5665
|  | 1.75 |  | 74.8936 | 127.8214 | 0.40687 | 0.59313 | 0.93889 | 2702.3271 | 144.3547 | 0.053187 | 191.4719 |  | 67.5391 | 528.3863 | 0 | 528.3863 |  | 6.8668 | 686.6775 |  | 42437334.6871 | 2121866.7344
|  | 1.8 |  | 74.45 | 131.5439 | 0.41872 | 0.58128 | 0.94519 | 2720.4753 | 152.8851 | 0.054736 | 197.0481 |  | 73.6134 | 559.6105 | 0 | 559.6105 |  | 6.8533 | 685.3324 |  | 42271250.5016 | 2113562.5251
|  | 1.85 |  | 74.0022 | 135.244 | 0.4305 | 0.5695 | 0.95172 | 2739.2459 | 161.6068 | 0.056275 | 202.5907 |  | 80.0016 | 591.5351 | 0 | 591.5351 |  | 6.8396 | 683.9554 |  | 42101543.863 | 2105077.1931
|  | 1.9 |  | 73.5517 | 138.9216 | 0.4422 | 0.5578 | 0.95846 | 2758.6691 | 170.5152 | 0.057805 | 208.0996 |  | 86.7069 | 624.1428 | 0 | 624.1428 |  | 6.8254 | 682.545 |  | 41928090.8231 | 2096404.5412
|  | 1.95 |  | 73.1002 | 142.5766 | 0.45384 | 0.54616 | 0.96545 | 2778.7779 | 179.6057 | 0.059326 | 213.5747 |  | 93.7323 | 657.417 | 0 | 657.417 |  | 6.811 | 681.1001 |  | 41750757.404 | 2087537.8702
|  | 2 |  | 72.6493 | 146.2091 | 0.4654 | 0.5346 | 0.97269 | 2799.6075 | 188.8741 | 0.060838 | 219.016 |  | 101.0805 | 691.3422 | 0 | 691.3422 |  | 6.7962 | 679.6192 |  | 41569398.4796 | 2078469.924
|  | 2.05 |  | 72.2009 | 149.8192 | 0.47689 | 0.52311 | 0.98019 | 2821.1964 | 198.3162 | 0.06234 | 224.4237 |  | 108.7542 | 725.9034 | 0 | 725.9034 |  | 6.781 | 678.1008 |  | 41383856.5138 | 2069192.8257
|  | 2.1 |  | 71.7566 | 153.407 | 0.48831 | 0.51169 | 0.98797 | 2843.5865 | 207.9284 | 0.063833 | 229.7982 |  | 116.7561 | 761.0872 | 0 | 761.0872 |  | 6.7654 | 676.5432 |  | 41193960.1309 | 2059698.0065
|  | 2.15 |  | 71.3185 | 156.9729 | 0.49966 | 0.50034 | 0.99604 | 2866.823 | 217.7072 | 0.065317 | 235.1398 |  | 125.0888 | 796.8812 | 0 | 796.8812 |  | 6.7494 | 674.9446 |  | 40999522.4921 | 2049976.1246
|  | 2.2 |  | 70.8884 | 160.5173 | 0.51094 | 0.48906 | 1.0044 | 2890.9556 | 227.6498 | 0.066791 | 240.4492 |  | 133.755 | 833.2744 | 0 | 833.2744 |  | 6.733 | 673.3031 |  | 40800339.445 | 2040016.9723
|  | 2.25 |  | 70.4685 | 164.0408 | 0.52216 | 0.47784 | 1.0131 | 2916.0386 | 237.7536 | 0.068258 | 245.7272 |  | 142.7577 | 870.2573 | 0 | 870.2573 |  | 6.7162 | 671.6165 |  | 40596187.4093 | 2029809.3705
|  | 2.3 |  | 70.061 | 167.5438 | 0.53331 | 0.46669 | 1.0222 | 2942.1317 | 248.0163 | 0.069715 | 250.9746 |  | 152.1 | 907.8225 | 0 | 907.8225 |  | 6.6988 | 669.8824 |  | 40386820.949 | 2019341.0474
|  | 2.35 |  | 69.6681 | 171.0272 | 0.5444 | 0.4556 | 1.0316 | 2969.3005 | 258.4365 | 0.071165 | 256.1927 |  | 161.7856 | 945.964 | 0 | 945.964 |  | 6.681 | 668.0982 |  | 40171969.9776 | 2008598.4989
|  | 2.4 |  | 69.2923 | 174.4918 | 0.55542 | 0.44458 | 1.0415 | 2997.6175 | 269.0133 | 0.072606 | 261.3825 |  | 171.8183 | 984.6783 | 0 | 984.6783 |  | 6.6626 | 666.261 |  | 39951336.5257 | 1997566.8263
|  | 2.45 |  | 68.9363 | 177.9386 | 0.5664 | 0.4336 | 1.0517 | 3027.1629 | 279.7461 | 0.07404 | 266.5457 |  | 182.2028 | 1023.9641 | 0 | 1023.9641 |  | 6.6437 | 664.3676 |  | 39724590.9867 | 1986229.5493
|  | 2.5 |  | 68.6027 | 181.3688 | 0.57731 | 0.42269 | 1.0625 | 3058.026 | 290.6354 | 0.075468 | 271.684 |  | 192.9442 | 1063.8226 | 0 | 1063.8226 |  | 6.6241 | 662.4145 |  | 39491367.7378 | 1974568.3869
|  | 2.55 |  | 68.2946 | 184.7835 | 0.58818 | 0.41182 | 1.0737 | 3090.3065 | 301.6824 | 0.076889 | 276.7991 |  | 204.0487 | 1104.2581 | 0 | 1104.2581 |  | 6.604 | 660.3977 |  | 39251260.0067 | 1962563.0003
|  | 2.6 |  | 68.0154 | 188.1843 | 0.59901 | 0.40099 | 1.0854 | 3124.1156 | 312.8889 | 0.078304 | 281.8933 |  | 215.5233 | 1145.2778 | 0 | 1145.2778 |  | 6.5831 | 658.3128 |  | 39003813.8241 | 1950190.6912
|  | 2.65 |  | 67.7684 | 191.5727 | 0.60979 | 0.39021 | 1.0978 | 3159.5787 | 324.258 | 0.079714 | 286.9691 |  | 227.3762 | 1186.8926 | 0 | 1186.8926 |  | 6.5615 | 656.1548 |  | 38748520.86 | 1937426.043
|  | 2.7 |  | 67.5577 | 194.9506 | 0.62055 | 0.37945 | 1.1107 | 3196.8372 | 335.7938 | 0.081119 | 292.029 |  | 239.6171 | 1229.1171 | 0 | 1229.1171 |  | 6.5392 | 653.9182 |  | 38484809.8898 | 1924240.4945
|  | 2.75 |  | 67.3877 | 198.32 | 0.63127 | 0.36873 | 1.1243 | 3236.0514 | 347.5013 | 0.082521 | 297.0762 |  | 252.2572 | 1271.9706 | 0 | 1271.9706 |  | 6.516 | 651.5966 |  | 38212036.5644 | 1910601.8282
|  | 2.8 |  | 67.263 | 201.6831 | 0.64198 | 0.35802 | 1.1387 | 3277.4037 | 359.3872 | 0.083921 | 302.1141 |  | 265.3095 | 1315.4771 | 0 | 1315.4771 |  | 6.4918 | 649.183 |  | 37929471.0683 | 1896473.5534
|  | 2.85 |  | 67.1893 | 205.0426 | 0.65267 | 0.34733 | 1.1539 | 3321.1032 | 371.4597 | 0.085318 | 307.1465 |  | 278.7895 | 1359.6662 | 0 | 1359.6662 |  | 6.4667 | 646.6691 |  | 37636283.1221 | 1881814.1561
|  | 2.9 |  | 67.1725 | 208.4012 | 0.66336 | 0.33664 | 1.17 | 3367.3904 | 383.7285 | 0.086716 | 312.1776 |  | 292.7149 | 1404.5741 | 0 | 1404.5741 |  | 6.4405 | 644.0456 |  | 37331523.6232 | 1866576.1812
|  | 2.95 |  | 67.2197 | 211.7622 | 0.67406 | 0.32594 | 1.187 | 3416.5438 | 396.2054 | 0.088115 | 317.2122 |  | 307.1068 | 1450.2439 | 0 | 1450.2439 |  | 6.413 | 641.3016 |  | 37014101.9854 | 1850705.0993
|  | 3 |  | 67.339 | 215.1291 | 0.68478 | 0.31522 | 1.2052 | 3468.8877 | 408.9047 | 0.089516 | 322.2558 |  | 321.9897 | 1496.7273 | 0 | 1496.7273 |  | 6.3842 | 638.4248 |  | 36682757.9246 | 1834137.8962
|  | 3.05 |  | 67.5397 | 218.5061 | 0.69553 | 0.30447 | 1.2246 | 3524.8026 | 421.843 | 0.090921 | 327.3144 |  | 337.3922 | 1544.0859 | 0 | 1544.0859 |  | 6.354 | 635.4004 |  | 36336025.9949 | 1816801.2997
|  | 3.1 |  | 67.8328 | 221.8978 | 0.70632 | 0.29368 | 1.2455 | 3584.738 | 435.0402 | 0.092332 | 332.395 |  | 353.3483 | 1592.3923 | 0 | 1592.3923 |  | 6.3221 | 632.2112 |  | 35972190.5482 | 1798609.5274
|  | 3.15 |  | 68.231 | 225.3093 | 0.71718 | 0.28282 | 1.2679 | 3649.2292 | 448.5201 | 0.093751 | 337.5053 |  | 369.8977 | 1641.7329 | 0 | 1641.7329 |  | 6.2884 | 628.8369 |  | 35589227.8854 | 1779461.3943
|  | 3.2 |  | 68.7499 | 228.7468 | 0.72812 | 0.27188 | 1.2921 | 3718.9194 | 462.3104 | 0.095182 | 342.6546 |  | 387.0877 | 1692.2101 | 0 | 1692.2101 |  | 6.2525 | 625.2531 |  | 35184731.0365 | 1759236.5518
|  | 3.25 |  | 69.4079 | 232.2172 | 0.73917 | 0.26083 | 1.3184 | 3794.5887 | 476.4445 | 0.096626 | 347.8531 |  | 404.9742 | 1743.9458 | 0 | 1743.9458 |  | 6.2143 | 621.4303 |  | 34755810.6168 | 1737790.5308
|  | 3.3 |  | 70.2275 | 235.7286 | 0.75035 | 0.24965 | 1.3471 | 3877.1934 | 490.9622 | 0.098087 | 353.113 |  | 423.6244 | 1797.0852 | 0 | 1797.0852 |  | 6.1733 | 617.3326 |  | 34298962.1838 | 1714948.1092
|  | 3.35 |  | 71.2366 | 239.2904 | 0.76169 | 0.23831 | 1.3786 | 3967.919 | 505.911 | 0.099569 | 358.4485 |  | 443.1187 | 1851.803 | 0 | 1851.803 |  | 6.1292 | 612.9155 |  | 33809885.8037 | 1690494.2902
|  | 3.4 |  | 72.4697 | 242.9139 | 0.77322 | 0.22678 | 1.4135 | 4068.2541 | 521.3487 | 0.10108 | 363.8764 |  | 463.555 | 1908.3099 | 0 | 1908.3099 |  | 6.0812 | 608.1231 |  | 33283236.0226 | 1664161.8011
|  | 3.45 |  | 73.9707 | 246.6124 | 0.78499 | 0.21501 | 1.4523 | 4180.0942 | 537.3453 | 0.10262 | 369.4166 |  | 485.0529 | 1966.863 | 0 | 1966.863 |  | 6.0288 | 602.8844 |  | 32712268.1267 | 1635613.4063
|  | 3.5 |  | 75.7956 | 250.4022 | 0.79705 | 0.20295 | 1.496 | 4305.8903 | 553.9874 | 0.10419 | 375.0936 |  | 507.7602 | 2027.7785 | 0 | 2027.7785 |  | 5.9711 | 597.1072 |  | 32088325.8022 | 1604416.2901
|  | 3.55 |  | 78.0175 | 254.3031 | 0.80947 | 0.19053 | 1.5457 | 4448.8637 | 571.3823 | 0.10582 | 380.937 |  | 531.8622 | 2091.4498 | 0 | 2091.4498 |  | 5.9067 | 590.6689 |  | 31400079.0722 | 1570003.9536
|  | 3.6 |  | 80.7334 | 258.3398 | 0.82232 | 0.17768 | 1.6028 | 4613.3247 | 589.6659 | 0.1075 | 386.9838 |  | 557.5938 | 2158.3739 | 0 | 2158.3739 |  | 5.834 | 583.4034 |  | 30632355.7784 | 1531617.7889
|  | 3.65 |  | 84.0737 | 262.5434 | 0.8357 | 0.1643 | 1.6695 | 4805.1429 | 609.012 | 0.10924 | 393.2807 |  | 585.2585 | 2229.1871 | 0 | 2229.1871 |  | 5.7508 | 575.0776 |  | 29764286.0531 | 1488214.3027
|  | 3.7 |  | 88.2177 | 266.9543 | 0.84974 | 0.15026 | 1.7485 | 5032.4359 | 629.6475 | 0.11108 | 399.8881 |  | 615.2549 | 2304.7196 | 0 | 2304.7196 |  | 5.6535 | 565.3537 |  | 28766234.3868 | 1438311.7193
|  | 3.75 |  | 93.4149 | 271.6251 | 0.86461 | 0.13539 | 1.8437 | 5306.5029 | 651.8734 | 0.11302 | 406.8847 |  | 648.1175 | 2386.0739 | 0 | 2386.0739 |  | 5.5372 | 553.7196 |  | 27594484.4995 | 1379724.225
|  | 3.8 |  | 100.0147 | 276.6258 | 0.88053 | 0.11947 | 1.9605 | 5642.7204 | 676.0968 | 0.1151 | 414.3756 |  | 684.5769 | 2474.7399 | 0 | 2474.7399 |  | 5.3936 | 539.3569 |  | 26181524.4153 | 1309076.2208
|  | 3.85 |  | 108.4925 | 282.0504 | 0.89779 | 0.10221 | 2.1053 | 6059.431 | 702.8733 | 0.11736 | 422.5015 |  | 725.6455 | 2572.7507 | 0 | 2572.7507 |  | 5.2087 | 520.8669 |  | 24417208.3162 | 1220860.4158
|  | 3.9 |  | 119.4069 | 288.0208 | 0.9168 | 0.083201 | 2.2806 | 6564.197 | 732.9446 | 0.11985 | 431.4448 |  | 772.7084 | 2682.8217 | 0 | 2682.8217 |  | 4.9565 | 495.649 |  | 22110113.3652 | 1105505.6683
|  | 3.95 |  | 132.9238 | 294.667 | 0.93795 | 0.062046 | 2.4572 | 7072.2262 | 767.1608 | 0.12261 | 441.4006 |  | 827.4438 | 2808.0645 | 0 | 2808.0645 |  | 4.5835 | 458.3455 |  | 18907251.8426 | 945362.5921
|  | 4 |  | 146.0329 | 301.9686 | 0.9612 | 0.038804 | 2.4413 | 7026.6781 | 805.6512 | 0.12565 | 452.3382 |  | 890.4911 | 2948.9526 | 0 | 2948.9526 |  | 3.9681 | 396.8132 |  | 14171462.8536 | 708573.1427
|  | 4.05 |  | 139.6481 | 308.951 | 0.98342 | 0.016578 | 1.7452 | 5023.1397 | 843.3401 | 0.12855 | 462.7976 |  | 953.7028 | 3086.9063 | 0 | 3086.9063 |  | 2.8764 | 287.6407 |  | 7446343.7933 | 372317.1897
|  | 4.1 |  | 66.3094 | 312.2665 | 0.99398 | 0.0060249 | 1.0704 | 3080.8507 | 861.5378 | 0.12993 | 467.7641 |  | 984.7371 | 3153.5151 | 0 | 3153.5151 |  | 1.7829 | 178.2905 |  | 2860875.0646 | 143043.7532
|  | 4.15 |  | -2.4885 | 312.1421 | 0.99358 | 0.006421 | 1.0988 | 3162.4727 | 860.8515 | 0.12988 | 467.5777 |  | 983.5604 | 3151.0025 | 0 | 3151.0025 |  | 1.8424 | 184.2436 |  | 3055113.4888 | 152755.6744
|  | 4.2 |  | 0.39282 | 312.1617 | 0.99364 | 0.0063585 | 1.0943 | 3149.6206 | 860.9598 | 0.12989 | 467.6072 |  | 983.7461 | 3151.399 | 0 | 3151.399 |  | 1.8332 | 183.3201 |  | 3024562.5371 | 151228.1269
|  | 4.25 |  | -0.060904 | 312.1587 | 0.99363 | 0.0063681 | 1.095 | 3151.6141 | 860.943 | 0.12989 | 467.6026 |  | 983.7173 | 3151.3375 | 0 | 3151.3375 |  | 1.8346 | 183.4637
|  | 4.3 |  | 0.0094703 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063666 | 1.0949 | 3151.3041 | 860.9456 | 0.12989 | 467.6033 |  | 983.7218 | 3151.3471 | 0 | 3151.3471 |  | 1.8344 | 183.4413
|  | 4.35 |  | -0.0014719 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063669 | 1.0949 | 3151.3523 | 860.9452 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7211 | 3151.3456 | 0 | 3151.3456 |  | 1.8344 | 183.4448
|  | 4.4 |  | 0.00022879 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3448 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.45 |  | -3.5562e-05 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.346 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.5 |  | 5.5276e-06 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.55 |  | -8.5918e-07 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.6 |  | 1.3355e-07 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.65 |  | -2.0758e-08 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.7 |  | 3.2264e-09 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.75 |  | -5.0147e-10 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.8 |  | 7.8101e-11 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.85 |  | -1.2973e-11 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.9 |  | 1.5106e-12 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 4.95 |  | -6.2294e-14 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443
|  | 5 |  | -6.2294e-14 | 312.1591 | 0.99363 | 0.0063668 | 1.0949 | 3151.3458 | 860.9453 | 0.12989 | 467.6032 |  | 983.7212 | 3151.3458 | 0 | 3151.3458 |  | 1.8344 | 183.4443