## Arkusz1
Krok 1	Zebranie danych

	Typ pompy	100PJM250/45.0/29

	Prędkość obrotowa	n	2900	obr/min
	Średnica wirnika	d2	250	mm

	Charakterystyka pompy

		Q	H	P
		m3/h	m	kW
		0,0	81,0	14,0
		25,0	83,1	18,5
		50,0	84,0	23,0
		70,0	83,5	26,6
		90,0	82,0	30,0
		110,0	79,6	33,0
		140,0	74,0	37,0
		160,0	68,7	39,6
		180,0	62,0	42,0
		210,0	49,0	45,0

	Qw	150	m3/h
	Qr	185	m3/h
	Hr	60,1	m
	Hstat	50	m

Krok 2
	Wsp. paraboli	Hr/Qr^2	0,000295105916728

	Charakterystyka układu
		Q	H
		m3/h	m
		0	50,00
		20	50,12
		40	50,47
		60	51,06
		80	51,89
		100	52,95
		120	54,25
		140	55,78
		150	56,64		Wydajność wymagana
		160	57,55
		180	59,56
		200	61,80
		220	64,28

Krok 3	Wyznaczenie punktu obliczeniowego

	Wsp. prostej	0,377599220842464

	Linia homologiczna
		Q	H
		m3/h	m
		0	0
		20	7,55198441684928
		40	15,1039688336986
		60	22,6559532505478
		80	30,2079376673971
		100	37,7599220842464
		120	45,3119065010957
		140	52,863890917945
		160	60,4158753347942
		180	67,9678597516435
		200	75,5198441684928
		220	83,0718285853421

Krok 4

	Wydajność obliczeniowa	Qo	172	m3/h

Krok 5

		d2*	233,464802386759	mm

Krok 6

		Dd2	13,2	mm