## Arkusz1
Krok 1 | Zebranie danych
| Typ pompy | 100PJM250/45.0/29
| Prędkość obrotowa | n | 2900 | obr/min
| Średnica wirnika | d2 | 250 | mm
Charakterystyka pompy
|  | Q | H | P
|  | m3/h | m | kW
|  | 0 | 81 | 14
|  | 25 | 83.1 | 18.48
|  | 50 | 84 | 23
|  | 70 | 83.5 | 26.6
|  | 90 | 82 | 30
|  | 110 | 79.6 | 33
|  | 140 | 74 | 37
|  | 160 | 68.7 | 39.6
|  | 180 | 62 | 42
|  | 210 | 49 | 45
| Qw | 150 | m3/h
| Qr | 185 | m3/h
| Hr | 60.1 | m
| Hstat | 50 | m
Krok 2
| Wsp. paraboli | Hr/Qr^2 | 0.00029511
Charakterystyka układu
|  | Q | H
|  | m3/h | m
|  | 0 | 50
|  | 20 | 50.118
|  | 40 | 50.4722
|  | 60 | 51.0624
|  | 80 | 51.8887
|  | 100 | 52.9511
|  | 120 | 54.2495
|  | 140 | 55.7841
|  | 150 | 56.6399 |  | Wydajność wymagana
|  | 160 | 57.5547
|  | 180 | 59.5614
|  | 200 | 61.8042
|  | 220 | 64.2831
Krok 3 | Wyznaczenie punktu obliczeniowego
| Wsp. prostej | 0.3776
Linia homologiczna
|  | Q | H
|  | m3/h | m
|  | 0 | 0
|  | 20 | 7.552
|  | 40 | 15.104
|  | 60 | 22.656
|  | 80 | 30.2079
|  | 100 | 37.7599
|  | 120 | 45.3119
|  | 140 | 52.8639
|  | 160 | 60.4159
|  | 180 | 67.9679
|  | 200 | 75.5198
|  | 220 | 83.0718
Krok 4
| Wydajność obliczeniowa | Qo | 172 | m3/h
Krok 5
|  | d2* | 233.4648 | mm
Krok 6
|  | Dd2 | 13.2282 | mm