## Arkusz1
Krok 1	Zebranie danych

	Typ pompy	100PJM250/45.0/2900

	Nominalna prędkość obrotowa	n1	2900	obr/min

	Charakterystyka pompy

		Q	H	P	Eta
		m3/h	m	kW
		0	81,0	14,0	0,000
		20	82,8	17,6	0,256
		40	83,8	21,2	0,431
		60	83,9	24,8	0,553
		80	82,9	28,4	0,636
		100	80,9	31,5	0,700
		120	78,0	34,4	0,741
		140	74,0	37,0	0,763
		160	68,7	39,6	0,756
		180	62,0	42,0	0,724
		200	53,6	44,1	0,662
		220	44,1	45,9	0,576

	Zmieniona prędkość obrotowa	n2	1740	obr/min

Krok 2	Wyznaczenie współczynnika zmiany prędkości

	Wsp. zmiany	n2/n1	0,6

	Wartość współczynnika pozwala na przeliczanie wydajności wysokości podnoszenia i mocy bez poprawek

Krok 3	Przeliczenie punktów wydajności

		Q1	Q2
		m3/h	m3/h
		0	0,00
		20	12,00
		40	24,00
		60	36,00
		80	48,00
		100	60,00
		120	72,00
		140	84,00
		160	96,00
		180	108,00
		200	120,00
		220	132,00

Krok 4	Przeliczenie punktów wysokości podnoszenia

		Q1	H1	Q2	H2
		m3/h	m	m3/h	m
		0	81,0	0,0	29,2
		20	82,8	12,0	29,8
		40	83,8	24,0	30,2
		60	83,9	36,0	30,2
		80	82,9	48,0	29,8
		100	80,9	60,0	29,1
		120	78,0	72,0	28,1
		140	74,0	84,0	26,6
		160	68,7	96,0	24,7
		180	62,0	108,0	22,3
		200	53,6	120,0	19,3
		220	44,1	132,0	15,9

Krok 5	Przeliczenie punktów mocy bez korekty

		Q1	H1	P1	Q2	H2	P2
		m3/h	m	kW	m3/h	m	kW
		0	81,0	14,0	0,0	29,2	3,02
		20	82,8	17,6	12,0	29,8	3,80
		40	83,8	21,2	24,0	30,2	4,58
		60	83,9	24,8	36,0	30,2	5,36
		80	82,9	28,4	48,0	29,8	6,13
		100	80,9	31,5	60,0	29,1	6,80
		120	78,0	34,4	72,0	28,1	7,43
		140	74,0	37,0	84,0	26,6	7,99
		160	68,7	39,6	96,0	24,7	8,55
		180	62,0	42,0	108,0	22,3	9,07
		200	53,6	44,1	120,0	19,3	9,53
		220	44,1	45,9	132,0	15,9	9,91

Krok 6	Wyznaczenie poprawki sprawności

		2*/1	0,954458784

Krok 7	Przeliczenie punktów mocy z korektą

		Q1	H1	P1	Q2	H2	P2	P2*
		m3/h	m	kW	m3/h	m	kW	kW
		0	81,0	14,0	0,0	29,2	3,02	3,17
		20	82,8	17,6	12,0	29,8	3,80	3,98
		40	83,8	21,2	24,0	30,2	4,58	4,80
		60	83,9	24,8	36,0	30,2	5,36	5,61
		80	82,9	28,4	48,0	29,8	6,13	6,43
		100	80,9	31,5	60,0	29,1	6,80	7,13
		120	78,0	34,4	72,0	28,1	7,43	7,78
		140	74,0	37,0	84,0	26,6	7,99	8,37
		160	68,7	39,6	96,0	24,7	8,55	8,96
		180	62,0	42,0	108,0	22,3	9,07	9,50
		200	53,6	44,1	120,0	19,3	9,53	9,98
		220	44,1	45,9	132,0	15,9	9,91	10,39

Krok 8

		Q1	H1	P1	Eta1	Q2	H2	P2	Eta2	P2*	Eta2*
		m3/h	m	kW	-	m3/h	m	kW	-	kW	-
		0	81	14	0,000	0,0	29,2	3,02	0,000	3,17	0,000
		20	82,8	17,6	0,256	12,0	29,8	3,80	0,256	3,98	0,245
		40	83,8	21,2	0,431	24,0	30,2	4,58	0,431	4,80	0,411
		60	83,9	24,8	0,553	36,0	30,2	5,36	0,553	5,61	0,528
		80	82,9	28,4	0,636	48,0	29,8	6,13	0,636	6,43	0,607
		100	80,9	31,5	0,700	60,0	29,1	6,80	0,700	7,13	0,668
		120	78	34,4	0,741	72,0	28,1	7,43	0,741	7,78	0,708
		140	74	37	0,763	84,0	26,6	7,99	0,763	8,37	0,728
		160	68,7	39,6	0,756	96,0	24,7	8,55	0,756	8,96	0,722
		180	62	42	0,724	108,0	22,3	9,07	0,724	9,50	0,691
		200	53,6	44,1	0,662	120,0	19,3	9,53	0,662	9,98	0,632
		220	44,1	45,9	0,576	132,0	15,9	9,91	0,576	10,39	0,550