## Arkusz1
Krok 1	Zebranie danych

	Typ pompy	100PJM250/5.5/1450

	Charakterystyka pompy	Q1	H1	P1	Eta1
		m3/h	m	kW
		0	22,0	2,40	0,000
		10	22,1	2,86	0,211
		20	22,0	3,30	0,363
		30	21,6	3,71	0,476
		40	21,0	4,10	0,558
		50	20,1	4,46	0,614
		60	19,0	4,80	0,647
		70	17,7	5,10	0,662
		80	16,3	5,37	0,660
		90	14,7	5,62	0,642
		100	13,1	5,86	0,609
		110	11,4	6,04	0,566

	Nominalna prędkość obrotowa	n1	1450

	Typ pompy	100PJM250/45.0/2900

		Q2	H2	P2	Eta2
		m3/h	m	kW
		0	81,0	14,0	0,000
		20	82,8	17,6	0,256
		40	83,8	21,2	0,431
		60	83,9	24,8	0,553
		80	82,9	28,4	0,636
		100	80,9	31,5	0,700
		120	78,0	34,4	0,741
		140	74,0	37,0	0,763
		160	68,7	39,6	0,756
		180	62,0	42,0	0,724
		200	53,6	44,1	0,662
		220	44,1	45,9	0,576

	Nominalna prędkość obrotowa	n2	2900	obr/min

	Gęstość cieczy (woda)		1000	kg/m3
	Prędkość przeliczeniowa	n	2000	obr/min

Krok 2	Obliczenia współczynników zmiany prędkości obrotowej

		n/n1	1,379

		n/n2	0,690

Krok 3	Obliczenie współczynników krzywych homologicznych

		Q2	H2	P2	CH	CP
		m3/h	m	kW
		0	81,0	14,0
		20	82,8	17,6	0,20700	0,0022
		40	83,8	21,2	0,05238	0,00033125
		60	83,9	24,8	0,02331	0,000114814814815
		80	82,9	28,4	0,01295	5,546875E-05
		100	80,9	31,5	0,00809	3,15E-05
		120	78,0	34,4	0,00542	1,99074074074074E-05
		140	74,0	37,0	0,00378	1,34839650145773E-05
		160	68,7	39,6	0,00268	9,66796875E-06
		180	62,0	42,0	0,00191	7,20164609053498E-06
		200	53,6	44,1	0,00134	5,5125E-06
		220	44,1	45,9	0,00091	4,3106686701728E-06

Krok 4	Odczyt parametrów homologicznych wysokości podnoszenia dla n =1450

	Przebieg krzywej homologicznej wysokości podnoszenia dla wybranego punku (żółta komórka)

		Q	KhH
		m3/h	m
		0	0,00
		10	0,27
		20	1,07
		30	2,42
		40	4,29
		50	6,71
		60	9,66
		70	13,15
		80	17,18
		90	21,74
		100	26,84
		110	32,47
		120	38,64
		130	45,35
		140	52,60
		150	60,38
		160	68,70
		170	77,56
		180	86,95
		190	96,88
		200	107,34
		210	118,35
		220	129,89

		Q1H	H1H
		m3/h	m
		0	22
		10	22
		20,5	22
		30,5	21,6
		40,5	20,9
		50	20,2
		59	19,1
		69	17,9
		78	16,5
		88	15
		99	13,2

Krok 5	Odczyt parametrów homologicznych mocy dla n =1450

		Q1P	KhP
		m3/h	m
		0	0,00
		10	0,01
		20	0,08
		30	0,26
		40	0,62
		50	1,21
		60	2,09
		70	3,32
		80	4,95
		90	7,05
		100	9,67
		110	12,87
		120	16,71
		130	21,24
		140	26,53
		150	32,63
		160	39,60
		170	47,50
		180	56,38
		190	66,31
		200	77,34
		210	89,54
		220	102,94

		Q1P	P1P
		m3/h	m
		0	2,4
		10,5	2,9
		21,5	3,35
		32	3,75
		42	4,15
		52	4,5
		62,5	4,9
		72,5	5,2
		82	5,35
		92	5,7
		102,5	5,9

Krok 6	Interpolowana charakterystyka przepływu

		Q1	H1	Q2	H2	Q1H	H1H	Q1H*	Q2H*	QH	H1*	H2*	H
		m3/h	m	m3/h	m	m3/h	m	m3/h	m3/h	m3/h	m	m	m
		0	22,0	0	81,0	0	22	0,0	0,0	0,00	41,85	38,53	40,59
		10	22,1	20	82,8	10	22	13,8	13,8	13,79	41,85	39,38	40,92
		20	22,0	40	83,8	20,5	22	28,3	27,6	28,01	41,85	39,86	41,10
		30	21,6	60	83,9	30,5	21,6	42,1	41,4	41,81	41,09	39,90	40,64
		40	21,0	80	82,9	40,5	20,9	55,9	55,2	55,60	39,76	39,43	39,64
		50	20,1	100	80,9	50	20,2	69,0	69,0	68,97	38,43	38,48	38,45
		60	19,0	120	78,0	59	19,1	81,4	82,8	81,90	36,34	37,10	36,63
		70	17,7	140	74,0	69	17,9	95,2	96,6	95,70	34,05	35,20	34,49
		80	16,3	160	68,7	78	16,5	107,6	110,3	108,63	31,39	32,68	31,88
		90	14,7	180	62,0	88	15	121,4	124,1	122,43	28,54	29,49	28,90
		100	13,1	200	53,6	99	13,2	136,6	137,9	137,07	25,11	25,49	25,26
		110	11,4	220	44,1				151,7			20,98

Krok 7	Interpolowana charakterystyka mocy

		Q1	P1	Q2	P2	Q1P	P1P	Q1*P	Q2*P	QP	P1*	P2*	P
		m3/h	kW	m3/h	kW	m3/h	kW	m3/h	m3/h	m3/h	kW	kW	kW
		0	2,40	0	14,0	0	2,4	0,0	0,00	0,0	6,30	4,59	5,65
		10	2,86	20	17,6	10,5	2,9	14,5	13,79	14,2	7,61	5,77	6,91
		20	3,30	40	21,2	21,5	3,35	29,7	27,59	28,9	8,79	6,95	8,09
		30	3,71	60	24,8	32	3,75	44,1	41,38	43,1	9,84	8,13	9,19
		40	4,10	80	28,4	42	4,15	57,9	55,17	56,9	10,89	9,32	10,29
		50	4,46	100	31,5	52	4,5	71,7	68,97	70,7	11,81	10,33	11,25
		60	4,80	120	34,4	62,5	4,9	86,2	82,76	84,9	12,86	11,28	12,26
		70	5,10	140	37,0	72,5	5,2	100,0	96,55	98,7	13,65	12,14	13,07
		80	5,37	160	39,6	82	5,35	113,1	110,34	112,1	14,04	12,99	13,64
		90	5,62	180	42,0	92	5,7	126,9	124,14	125,9	14,96	13,78	14,51
		100	5,86	200	44,1	102,5	5,9	141,4	137,93	140,1	15,48	14,47	15,10
		110	6,04	220	45,9				151,72			15,06

Krok 8	Obliczenia interpolowanej charakterystyki sprawności

		Q1	H1	P1	Eta1	Q2	H2	P2	Eta2	Q1H	H1H	Q1H*	Q2H*	QH	H1*	H2*	H	Q1P	P1P	Q1*P	Q2*P	QP	P1*	P2*	P	Q	Eta
		m3/h	m	kW		m3/h	m	kW		m3/h	m	m3/h	m3/h	m3/h	m	m	m	m3/h	kW	m3/h	m3/h	m3/h	kW	kW	kW	m3/h
		0	22,0	2,40	0,000	0	81,0	14,0	0,000	0	22	0,0	0,0	0,00	41,85	38,53	40,59	0	2,4	0,0	0,0	0,0	6,30	4,59	5,65	0,0	0,000
		10	22,1	2,86	0,211	20	82,8	17,6	0,256	10	22	13,8	13,8	13,79	41,85	39,38	40,92	10,5	2,9	14,5	13,8	14,2	7,61	5,77	6,91	14,0	0,226
		20	22,0	3,30	0,363	40	83,8	21,2	0,431	20,5	22	28,3	27,6	28,01	41,85	39,86	41,10	21,5	3,35	29,7	27,6	28,9	8,79	6,95	8,09	28,4	0,394
		30	21,6	3,71	0,476	60	83,9	24,8	0,553	30,5	21,6	42,1	41,4	41,81	41,09	39,90	40,64	32	3,75	44,1	41,4	43,1	9,84	8,13	9,19	42,4	0,511
		40	21,0	4,10	0,558	80	82,9	28,4	0,636	40,5	20,9	55,9	55,2	55,60	39,76	39,43	39,64	42	4,15	57,9	55,2	56,9	10,89	9,32	10,29	56,2	0,590
		50	20,1	4,46	0,614	100	80,9	31,5	0,700	50	20,2	69,0	69,0	68,97	38,43	38,48	38,45	52	4,5	71,7	69,0	70,7	11,81	10,33	11,25	69,8	0,650
		60	19,0	4,80	0,647	120	78,0	34,4	0,741	59	19,1	81,4	82,8	81,90	36,34	37,10	36,63	62,5	4,9	86,2	82,8	84,9	12,86	11,28	12,26	83,4	0,679
		70	17,7	5,10	0,662	140	74,0	37,0	0,763	69	17,9	95,2	96,6	95,70	34,05	35,20	34,49	72,5	5,2	100,0	96,6	98,7	13,65	12,14	13,07	97,2	0,699
		80	16,3	5,37	0,660	160	68,7	39,6	0,756	78	16,5	107,6	110,3	108,63	31,39	32,68	31,88	82	5,35	113,1	110,3	112,1	14,04	12,99	13,64	110,3	0,703
		90	14,7	5,62	0,642	180	62,0	42,0	0,724	88	15	121,4	124,1	122,43	28,54	29,49	28,90	92	5,7	126,9	124,1	125,9	14,96	13,78	14,51	124,1	0,674
		100	13,1	5,86	0,609	200	53,6	44,1	0,662	99	13,2	136,6	137,9	137,07	25,11	25,49	25,26	102,5	5,9	141,4	137,9	140,1	15,48	14,47	15,10	138,6	0,632
		110	11,4	6,04	0,566	220	44,1	45,9	0,576				151,7			20,98					151,7			15,06

		Q1	Eta1	Q2	Eta2	Q	Eta
		m3/h		m3/h		m3/h
		0	0,000	0	0,000	0,0	0,000
		10	0,211	20	0,256	14,0	0,226
		20	0,363	40	0,431	28,4	0,394
		30	0,476	60	0,553	42,4	0,511
		40	0,558	80	0,636	56,2	0,590
		50	0,614	100	0,700	69,8	0,650
		60	0,647	120	0,741	83,4	0,679
		70	0,662	140	0,763	97,2	0,699
		80	0,660	160	0,756	110,3	0,703
		90	0,642	180	0,724	124,1	0,674
		100	0,609	200	0,662	138,6	0,632
		110	0,566	220	0,576