## Arkusz1
Obliczenia współczynnika strat liniowych

	Krok 1	Dane do obliczeń

	Przepływ	Q	60	m3/h

	Średnica wewnętrzna rurociągu	d	100	mm

	Chropowatość rurociągu (bezwzględna)	k	0,05	mm	5

	Lepkość kinematyczna cieczy	n	1	cSt

	Długość rurociągu	L	100	m

	Krok 2	Przeliczenie danych na układ jednostek SI

	Przepływ	Q	0,01667	m3/s
	Średnica wewnętrzna rurociągu	d	0,1	m
	Chropowatość rurociągu (bezwzględna)	k	5E-05	m
	Lepkość kinematyczna cieczy	n	1E-06	m2/s

	Krok 3	Obliczenia wstępne

	Pole przekroju rurociągu	A	0,007853981633974	m2
	Prędkość cieczy w rurociągu	v	2,12	m/s
	Chropowatość względna	e	0,0005
	Liczba Reynoldsa	Re	212 207
	Chropowatość graniczna	egr	0,000108

	Krok 4	Sprawdzenie czy rurociąg jest hydraulicznie gładki

	Rurociąg hydraulicznie gładki		NIE

	Krok 5	Obliczenia współczynnika strat ze wzoru Colebrooka – White’a

		Wzór Colebrooka – White’a jest uwikłany i nie można go rozwiązań „wprost”
		Obliczenia wykonam prostą metodą przeszukiwania przedziału rozwiązań

	Krok przeszukiwania przedziału	Krok	0,001
	Początek przedziału	0	0,01

			obl	

	1	0,0100	0,0193	-0,00932
	2	0,0110	0,0192	-0,00822
	3	0,0120	0,0191	-0,00713
	4	0,0130	0,0190	-0,00604
	5	0,0140	0,0190	-0,00497
	6	0,0150	0,0189	-0,00391
	7	0,0160	0,0188	-0,00285
	8	0,0170	0,0188	-0,00179
	9	0,0180	0,0187	-0,00074
	10	0,0190	0,0187	0,00031	<<< Zmiana znaku różnicy wartości współczynnika
	11	0,0200	0,0186	0,00135
	12	0,0210	0,0186	0,00239
	13	0,0220	0,0186	0,00343
	14	0,0230	0,0185	0,00447
	15	0,0240	0,0185	0,00550
	16	0,0250	0,0185	0,00653
	17	0,0260	0,0184	0,00756
	18	0,0270	0,0184	0,00859
	19	0,0280	0,0184	0,00962
	20	0,0290	0,0184	0,01065
	21	0,0300	0,0183	0,01167
	22	0,0310	0,0183	0,01269
	23	0,0320	0,0183	0,01372
	24	0,0330	0,0183	0,01474
	25	0,0340	0,0182	0,01576
	26	0,0350	0,0182	0,01678
	27	0,0360	0,0182	0,01780
	28	0,0370	0,0182	0,01882
	29	0,0380	0,0182	0,01983
	30	0,0390	0,0181	0,02085

	Krok 6	Obliczenia strat rurociągu

	Strata liniowa w rurociągu	h	4,36	m

	UWAGA!
	Za każdym razem gdy zmienisz parametry, wybierz aktualną wartość współczynnika strat