## Arkusz1
Obliczenia współczynnika strat liniowych
| Krok 1 | Dane do obliczeń
| Przepływ | Q | 60 | m3/h
| Średnica wewnętrzna rurociągu | d | 100 | mm
| Chropowatość rurociągu (bezwzględna) | k | 0.05 | mm | 5
| Lepkość kinematyczna cieczy | n | 1 | cSt
| Długość rurociągu | L | 100 | m
| Krok 2 | Przeliczenie danych na układ jednostek SI
| Przepływ | Q | 0.016667 | m3/s
| Średnica wewnętrzna rurociągu | d | 0.1 | m
| Chropowatość rurociągu (bezwzględna) | k | 5e-05 | m
| Lepkość kinematyczna cieczy | n | 1e-06 | m2/s
| Krok 3 | Obliczenia wstępne
| Pole przekroju rurociągu | A | 0.007854 | m2
| Prędkość cieczy w rurociągu | v | 2.1221 | m/s
| Chropowatość względna | e | 0.0005
| Liczba Reynoldsa | Re | 212206.5908
| Chropowatość graniczna | egr | 0.00010838
| Krok 4 | Sprawdzenie czy rurociąg jest hydraulicznie gładki
| Rurociąg hydraulicznie gładki |  | NIE
| Krok 5 | Obliczenia współczynnika strat ze wzoru Colebrooka – White’a
Wzór Colebrooka – White’a jest uwikłany i nie można go rozwiązań „wprost”
Obliczenia wykonam prostą metodą przeszukiwania przedziału rozwiązań
| Krok przeszukiwania przedziału | Krok | 0.001
| Początek przedziału | 0 | 0.01
|  |  | obl | 
| 1 | 0.01 | 0.019318 | -0.0093179
| 2 | 0.011 | 0.019216 | -0.0082156
| 3 | 0.012 | 0.019125 | -0.0071251
| 4 | 0.013 | 0.019044 | -0.0060444
| 5 | 0.014 | 0.018972 | -0.0049717
| 6 | 0.015 | 0.018906 | -0.0039057
| 7 | 0.016 | 0.018845 | -0.0028455
| 8 | 0.017 | 0.01879 | -0.0017902
| 9 | 0.018 | 0.018739 | -0.00073923
| 10 | 0.019 | 0.018692 | 0.00030801 | <<< Zmiana znaku różnicy wartości współczynnika
| 11 | 0.02 | 0.018648 | 0.001352
| 12 | 0.021 | 0.018607 | 0.002393
| 13 | 0.022 | 0.018569 | 0.0034314
| 14 | 0.023 | 0.018533 | 0.0044675
| 15 | 0.024 | 0.018499 | 0.0055014
| 16 | 0.025 | 0.018467 | 0.0065335
| 17 | 0.026 | 0.018436 | 0.0075638
| 18 | 0.027 | 0.018407 | 0.0085926
| 19 | 0.028 | 0.01838 | 0.0096199
| 20 | 0.029 | 0.018354 | 0.010646
| 21 | 0.03 | 0.018329 | 0.011671
| 22 | 0.031 | 0.018306 | 0.012694
| 23 | 0.032 | 0.018283 | 0.013717
| 24 | 0.033 | 0.018261 | 0.014739
| 25 | 0.034 | 0.018241 | 0.015759
| 26 | 0.035 | 0.018221 | 0.016779
| 27 | 0.036 | 0.018202 | 0.017798
| 28 | 0.037 | 0.018183 | 0.018817
| 29 | 0.038 | 0.018165 | 0.019835
| 30 | 0.039 | 0.018148 | 0.020852
| Krok 6 | Obliczenia strat rurociągu
| Strata liniowa w rurociągu | h | 4.3609 | m
UWAGA!
Za każdym razem gdy zmienisz parametry, wybierz aktualną wartość współczynnika strat