## Arkusz1
Obliczenia współczynnika strat liniowych

	Krok 1	Dane do obliczeń

	Przepływ	Q	60	m3/h

	Średnica wewnętrzna rurociągu	d	100	mm

	Chropowatość rurociągu (bezwzględna)	k	0,05	mm	5

	Lepkość kinematyczna cieczy	n	1	cSt

	Długość rurociągu	L	100	m

	Krok 2	Przeliczenie danych na układ jednostek SI

	Przepływ	Q	0,01667	m3/s
	Średnica wewnętrzna rurociągu	d	0,1	m
	Chropowatość rurociągu (bezwzględna)	k	5E-05	m
	Lepkość kinematyczna cieczy	n	1E-06	m2/s

	Krok 3	Obliczenia wstępne

	Pole przekroju rurociągu	A	0,007853981633974	m2
	Prędkość cieczy w rurociągu	v	2,12	m/s
	Chropowatość względna	e	0,0005
	Liczba Reynoldsa	Re	212 207
	Chropowatość graniczna	egr	0,000108

	Krok 4	Sprawdzenie czy rurociąg jest hydraulicznie gładki

	Rurociąg hydraulicznie gładki		NIE

	Krok 5	Obliczenia współczynnika strat ze wzoru Swamee-Jain

		Wzór Swamee-Jain nie jest uwikłany

	Współczynnik strat liniowych		0,018834393709643

	Krok 6	Obliczenia strat rurociągu

	Strata liniowa w rurociągu	h	4,32	m