## Arkusz1
Obliczenia współczynnika strat liniowych
| Krok 1 | Dane do obliczeń
| Przepływ | Q | 60 | m3/h
| Średnica wewnętrzna rurociągu | d | 100 | mm
| Chropowatość rurociągu (bezwzględna) | k | 0.05 | mm | 5
| Lepkość kinematyczna cieczy | n | 1 | cSt
| Długość rurociągu | L | 100 | m
| Krok 2 | Przeliczenie danych na układ jednostek SI
| Przepływ | Q | 0.016667 | m3/s
| Średnica wewnętrzna rurociągu | d | 0.1 | m
| Chropowatość rurociągu (bezwzględna) | k | 5e-05 | m
| Lepkość kinematyczna cieczy | n | 1e-06 | m2/s
| Krok 3 | Obliczenia wstępne
| Pole przekroju rurociągu | A | 0.007854 | m2
| Prędkość cieczy w rurociągu | v | 2.1221 | m/s
| Chropowatość względna | e | 0.0005
| Liczba Reynoldsa | Re | 212206.5908
| Chropowatość graniczna | egr | 0.00010838
| Krok 4 | Sprawdzenie czy rurociąg jest hydraulicznie gładki
| Rurociąg hydraulicznie gładki |  | NIE
| Krok 5 | Obliczenia współczynnika strat ze wzoru Swamee-Jain
Wzór Swamee-Jain nie jest uwikłany
| Współczynnik strat liniowych |  | 0.018834
| Krok 6 | Obliczenia strat rurociągu
| Strata liniowa w rurociągu | h | 4.3229 | m