## Arkusz1
Krok 1	Zebranie danych

	Typ pompy	100PJM250/45.0/2900

	Charakterystyka pompy

		Q	H	P	Eta
		m3/h	m	kW
		0	81,0	14,0	0,000
		20	82,8	17,6	0,256
		40	83,8	21,2	0,431
		60	83,9	24,8	0,553
		80	82,9	28,4	0,636
		100	80,9	31,5	0,700
		120	78,0	34,4	0,741
		140	74,0	37,0	0,763
		160	68,7	39,6	0,756
		180	62,0	42,0	0,724
		200	53,6	44,1	0,662
		220	44,1	45,9	0,576

	Nominalna prędkość obrotowa	n1	2900	obr/min
	Gęstość		1000	kg/m3

	Parametry punku homologicznego 2
	Wymagana wydajność	Q2	60	m3/h

	Wymagana wysokość podnoszenia	H2	50	m

Krok 2	Wyznaczenie współczynnika paraboli

	Wsp. paraboli	C	0,013888888888889

Krok 3	Wyznaczenie paraboli przechodzącej przez punkt wymagany

		Q	H	Hp
		m3/h	m	m
		0	81,0	0,00
		20	82,8	5,56
		40	83,8	22,22
		60	83,9	50,00
		77,35	83,1	83,10
		80	82,9	88,89
		100	80,9	138,89
		120	78,0	200,00
		140	74,0	272,22
		160	68,7	355,56
		180	62,0	450,00
		200	53,6	555,56
		220	44,1	672,22

Krok 4	Wyznaczenie punktu przecięcia paraboli i charakterystyki przepływu

	Punkt na charakterystyce przepływu (punkt homologiczny 1)

	Wydajność w punkcie homologicznym 1	Q1	77,35	m3/h	(przecięcie paraboli i char. Przepływu przy n1)

	Pozostałe parametry pompy w punkcie homologicznym 1

	Wysokość podnoszenia	H1	83,1	m	(obliczona z paraboli przy Q1)
	Moc	P1	28,0	kW	(odczytana z charakterystyki mocy pompy przy n1 i Q1)
	Sprawność	1	0,626		(obliczona z wzoru na sprawność bez korekty)

Krok 5	Wyznaczenie współczynnika zmiany prędkości obrotowej

	Wsp. zmiany	n2/n1	0,7757

Krok 6	Przeliczenie punktów charakterystyk bez korekty

		Q1	H1	P1	Eta1	Q2	H2	P2	Eta2
		m3/h	m	kW		m3/h	m	kW
		0	81,0	14,0	0,000	0,0	48,7	6,5	0,000
		20	82,8	17,6	0,256	15,5	49,8	8,2	0,256
		40	83,8	21,2	0,431	31,0	50,4	9,9	0,431
		60	83,9	24,8	0,553	46,5	50,5	11,6	0,553
		80	82,9	28,4	0,636	62,1	49,9	13,3	0,636
		100	80,9	31,5	0,700	77,6	48,7	14,7	0,700
		120	78,0	34,4	0,741	93,1	46,9	16,1	0,741
		140	74,0	37,0	0,763	108,6	44,5	17,3	0,763
		160	68,7	39,6	0,756	124,1	41,3	18,5	0,756
		180	62,0	42,0	0,724	139,6	37,3	19,6	0,724
		200	53,6	44,1	0,662	155,1	32,3	20,6	0,662
		220	44,1	45,9	0,576	170,7	26,5	21,4	0,576

Krok 7	Wyznaczenie poprawki sprawności

		2*/1	0,985604056970594

Krok 7	Przeliczenie punktów charakterystyk z korektą

		Q1	H1	P1	Eta1	Q2	H2	P2	Eta2	P2*	Eta2*
		m3/h	m	kW		m3/h	m	kW		kW
		0	81	14	0,000	0,0	48,7	6,5	0,000	6,6	0,000
		20	82,8	17,6	0,256	15,5	49,8	8,2	0,256	8,3	0,253
		40	83,8	21,2	0,431	31,0	50,4	9,9	0,431	10,0	0,425
		60	83,9	24,8	0,553	46,5	50,5	11,6	0,553	11,7	0,545
		80	82,9	28,4	0,636	62,1	49,9	13,3	0,636	13,4	0,627
		100	80,9	31,5	0,700	77,6	48,7	14,7	0,700	14,9	0,690
		120	78	34,4	0,741	93,1	46,9	16,1	0,741	16,3	0,731
		140	74	37	0,763	108,6	44,5	17,3	0,763	17,5	0,752
		160	68,7	39,6	0,756	124,1	41,3	18,5	0,756	18,8	0,746
		180	62	42	0,724	139,6	37,3	19,6	0,724	19,9	0,714
		200	53,6	44,1	0,662	155,1	32,3	20,6	0,662	20,9	0,653
		220	44,1	45,9	0,576	170,7	26,5	21,4	0,576	21,7	0,568