## Arkusz1
| Q1 | H1 | P1 |  | Q1 | H1 | P1 | Eta1
Pompa 1 | m3/h | m | kW |  | m3/h | m | kW
| 80 | 78 | 34 |  | 0 | 81.7551 | 24.6939 | 0
| 150 | 64 | 40 |  | 20 | 82.0408 | 27.2653 | 0.16399
| 220 | 40 | 44 |  | 40 | 81.5102 | 29.6735 | 0.29941
[5 empty] | 60 | 80.1633 | 31.9184 | 0.41063
| Q 21 | 70 |  |  | 80 | 78 | 34 | 0.50012
| Q 32 | 70 |  |  | 100 | 75.0204 | 35.9184 | 0.56915
| Q 21^2 | 16100 |  |  | 120 | 71.2245 | 37.6735 | 0.61822
| Q 32^2 | 25900 |  |  | 140 | 66.6122 | 39.2653 | 0.6472
| H 21 | -14 |  |  | 160 | 61.1837 | 40.6939 | 0.65553
| H 32 | -24 |  |  | 180 | 54.9388 | 41.9592 | 0.64223
| P 21 | 6 |  |  | 200 | 47.8776 | 43.0612 | 0.60596
| P 32 | 4 |  |  | 220 | 40 | 44 | 0.545
|  |  | A2.1 | -0.0010204
|  |  | A1.1 | 0.034694
|  |  | A0.1 | 81.7551
|  |  | B2.1 | -0.00020408
|  |  | B1.1 | 0.13265
|  |  | B0.1 | 24.6939
Pompa 2 | Q2 | H2 | P2 |  | Q2 | H2 | P2 | Eta2
| m3/h | m | kW |  | m3/h | m | kW
| 80 | 68 | 23 |  | 0 | 72 | 14 | 0
| 120 | 57 | 26 |  | 20 | 73.25 | 16.625 | 0.24013
| 160 | 40 | 28 |  | 40 | 73 | 19 | 0.41879
[5 empty] | 60 | 71.25 | 21.125 | 0.55145
| Q 21 | 40 |  |  | 80 | 68 | 23 | 0.64452
| Q 32 | 40 |  |  | 100 | 63.25 | 24.625 | 0.69992
| Q 21^2 | 8000 |  |  | 120 | 57 | 26 | 0.71688
| Q 32^2 | 11200 |  |  | 140 | 49.25 | 27.125 | 0.69268
| H 21 | -11 |  |  | 160 | 40 | 28 | 0.62286
| H 32 | -17
| P 21 | 3
| P 32 | 2
|  |  | A2.2 | -0.001875
|  |  | A1.2 | 0.1
|  |  | A0.2 | 72
|  |  | B2.2 | -0.0003125
|  |  | B1.2 | 0.1375
|  |  | B0.2 | 14
Charakterystyka układu |  |  |  |  | Q | Hu
| Qw | 300 |  |  | m3/h | m
| H0 | 20 |  |  | 0 | 20
| Hw | 40 |  |  | 20 | 20.0889
| n0 |  |  |  | 40 | 20.3556
[5 empty] | 60 | 20.8
[5 empty] | 80 | 21.4222
[5 empty] | 100 | 22.2222
[5 empty] | 120 | 23.2
[5 empty] | 140 | 24.3556
[5 empty] | 160 | 25.6889
[5 empty] | 180 | 27.2
[5 empty] | 200 | 28.8889
[5 empty] | 220 | 30.7556
[5 empty] | 240 | 32.8
[5 empty] | 260 | 35.0222
[5 empty] | 280 | 37.4222
[5 empty] | 300 | 40
[5 empty] | 320 | 42.7556
[5 empty] | 340 | 45.6889
[5 empty] | 360 | 48.8
Przeliczenie charakterystyk pompy
| n | 2500
| m0 | 3000
| r1 | 0.83333
|  |  | A2 | -0.0010204 | Q1n | H1n | P1n | Eta1n
|  |  | A1 r | 0.034694 | m3/h | m | kW
|  |  | A0 r^2 | 81.7551 | 0 | 56.7744 | 14.2904 | 0
[5 empty] | 16.6667 | 56.9728 | 15.7785 | 0.16399
|  |  | B2 r | -0.00020408 | 33.3333 | 56.6043 | 17.1721 | 0.29941
|  |  | B1 r^2 | 0.13265 | 50 | 55.6689 | 18.4713 | 0.41063
|  |  | B0 r^3 | 24.6939 | 66.6667 | 54.1667 | 19.6759 | 0.50012
[5 empty] | 83.3333 | 52.0975 | 20.7861 | 0.56915
[5 empty] | 100 | 49.4615 | 21.8018 | 0.61822
[5 empty] | 116.6667 | 46.2585 | 22.723 | 0.6472
[5 empty] | 133.3333 | 42.4887 | 23.5497 | 0.65553
[5 empty] | 150 | 38.1519 | 24.2819 | 0.64223
[5 empty] | 166.6667 | 33.2483 | 24.9197 | 0.60596
[5 empty] | 183.3333 | 27.7778 | 25.463 | 0.545
Funkcja wydajności pompy 1
[5 empty] | r1 | Q1 | P1 | Q2 | r2 | P2 | n1 | Q1 | P1 | Q2 | n2 | P2 | P1+P2
[5 empty] | - | m^3/h | kW | m^3/h | - | kW | obr/min | m^3/h | kW | m^3/h | obr/min | kW | kW
[5 empty] | 1.1 | 259.7288 | 59.4128 | 40.2712 | 0.74571 | 8.5067 | 3300 | 259.7288 | 59.4128 | 40.2712 | 2237.1232 | 8.5067 | 67.9195
[5 empty] | 1.08 | 252.003 | 56.1016 | 47.997 | 0.75195 | 9.1425 | 3240 | 252.003 | 56.1016 | 47.997 | 2255.8354 | 9.1425 | 65.2441
[5 empty] | 1.06 | 244.1782 | 52.9073 | 55.8218 | 0.76011 | 9.8429 | 3180 | 244.1782 | 52.9073 | 55.8218 | 2280.3384 | 9.8429 | 62.7502
[5 empty] | 1.04 | 236.2443 | 49.8273 | 63.7557 | 0.7702 | 10.6184 | 3120 | 236.2443 | 49.8273 | 63.7557 | 2310.6007 | 10.6184 | 60.4457
Funkcja mocy pompy 1 |  |  |  |  | 1.02 | 228.1895 | 46.8591 | 71.8105 | 0.7822 | 11.4807 | 3060 | 228.1895 | 46.8591 | 71.8105 | 2346.5907 | 11.4807 | 58.3399
[5 empty] | 1 | 220 | 44 | 80 | 0.79609 | 12.4428 | 3000 | 220 | 44 | 80 | 2388.285 | 12.4428 | 56.4428
[5 empty] | 0.98 | 211.6595 | 41.2472 | 88.3405 | 0.81189 | 13.5193 | 2940 | 211.6595 | 41.2472 | 88.3405 | 2435.6795 | 13.5193 | 54.7664
[5 empty] | 0.96 | 203.1486 | 38.5977 | 96.8514 | 0.8296 | 14.7269 | 2880 | 203.1486 | 38.5977 | 96.8514 | 2488.8014 | 14.7269 | 53.3246
[5 empty] | 0.94 | 194.444 | 36.0485 | 105.556 | 0.84924 | 16.0854 | 2820 | 194.444 | 36.0485 | 105.556 | 2547.7229 | 16.0854 | 52.1339
[5 empty] | 0.92 | 185.5169 | 33.5963 | 114.4831 | 0.87086 | 17.6178 | 2760 | 185.5169 | 33.5963 | 114.4831 | 2612.5795 | 17.6178 | 51.2142
Funkcja wydajności pompy 2 |  |  |  |  | 0.9 | 176.332 | 31.2376 | 123.668 | 0.89453 | 19.3525 | 2700 | 176.332 | 31.2376 | 123.668 | 2683.5927 | 19.3525 | 50.59
[5 empty] | 0.88 | 166.8439 | 28.9682 | 133.1561 | 0.92037 | 21.3242 | 2640 | 166.8439 | 28.9682 | 133.1561 | 2761.1027 | 21.3242 | 50.2924
[5 empty] | 0.86 | 156.9945 | 26.7836 | 143.0055 | 0.94854 | 23.5775 | 2580 | 156.9945 | 26.7836 | 143.0055 | 2845.6152 | 23.5775 | 50.3611
[5 empty] | 0.84 | 146.7058 | 24.6782 | 153.2942 | 0.97929 | 26.1707 | 2520 | 146.7058 | 24.6782 | 153.2942 | 2937.8748 | 26.1707 | 50.849
[5 empty] | 0.82 | 135.8704 | 22.6451 | 164.1296 | 1.013 | 29.1834 | 2460 | 135.8704 | 22.6451 | 164.1296 | 3038.9864 | 29.1834 | 51.8286
[5 empty] | 0.8 | 124.3328 | 20.675 | 175.6672 | 1.0502 | 32.7296 | 2400 | 124.3328 | 20.675 | 175.6672 | 3150.6307 | 32.7296 | 53.4046
Funkcja prędkości pompy 2 |  |  |  |  | 0.78 | 111.8543 | 18.7542 | 188.1457 | 1.0918 | 36.9833 | 2340 | 111.8543 | 18.7542 | 188.1457 | 3275.4861 | 36.9833 | 55.7375
[5 empty] | 0.76 | 98.0331 | 16.8607 | 201.9669 | 1.1394 | 42.236 | 2280 | 98.0331 | 16.8607 | 201.9669 | 3418.1609 | 42.236 | 59.0967
[5 empty] | 0.74 | 82.0924 | 14.9521 | 217.9076 | 1.1959 | 49.0505 | 2220 | 82.0924 | 14.9521 | 217.9076 | 3587.6954 | 49.0505 | 64.0026
[5 empty] | 0.72 | 62.08 | 12.9197 | 237.92 | 1.269 | 58.842 | 2160 | 62.08 | 12.9197 | 237.92 | 3806.972 | 58.842 | 71.7617
[5 empty] | 0.7 | 26.0566 | 10.0667 | 273.9434 | 1.4054 | 80.3008 | 2100 | 26.0566 | 10.0667 | 273.9434 | 4216.1815 | 80.3008 | 90.3675
Funkcja mocy pompy 2
[5 empty] | r1 | Q1 | P1 | Q2 | r2 | P2 | n1 | Q1 | P1 | Q2 | n2 | P2 | P1+P2
[5 empty] | - | m^3/h | kW | m^3/h | - | kW | obr/min | m^3/h | kW | m^3/h | obr/min | kW | kW
Funkcja mocy pomp 1 + 2 |  |  |  |  | 0.89 | 171.6291 | 30.092 | 128.3709 | 0.90717 | 20.3062 | 2670 | 171.6291 | 30.092 | 128.3709 | 2721.5086 | 20.3062 | 50.3982
[5 empty] | 0.888 | 170.6789 | 29.8655 | 129.3211 | 0.90976 | 20.5045 | 2664 | 170.6789 | 29.8655 | 129.3211 | 2729.2911 | 20.5045 | 50.37
[5 empty] | 0.886 | 169.7253 | 29.6399 | 130.2747 | 0.91238 | 20.7054 | 2658 | 169.7253 | 29.6399 | 130.2747 | 2737.1413 | 20.7054 | 50.3453
[5 empty] | 0.884 | 168.7684 | 29.4151 | 131.2316 | 0.91502 | 20.9089 | 2652 | 168.7684 | 29.4151 | 131.2316 | 2745.0596 | 20.9089 | 50.3241
[5 empty] | 0.882 | 167.8079 | 29.1912 | 132.1921 | 0.91768 | 21.1152 | 2646 | 167.8079 | 29.1912 | 132.1921 | 2753.0465 | 21.1152 | 50.3065
[5 empty] | 0.88 | 166.8439 | 28.9682 | 133.1561 | 0.92037 | 21.3242 | 2640 | 166.8439 | 28.9682 | 133.1561 | 2761.1027 | 21.3242 | 50.2924
[5 empty] | 0.878 | 165.8764 | 28.746 | 134.1236 | 0.92308 | 21.5361 | 2634 | 165.8764 | 28.746 | 134.1236 | 2769.2287 | 21.5361 | 50.2821
[5 empty] | 0.876 | 164.9051 | 28.5247 | 135.0949 | 0.92581 | 21.7507 | 2628 | 164.9051 | 28.5247 | 135.0949 | 2777.4252 | 21.7507 | 50.2754
[5 empty] | 0.874 | 163.9301 | 28.3042 | 136.0699 | 0.92856 | 21.9683 | 2622 | 163.9301 | 28.3042 | 136.0699 | 2785.6928 | 21.9683 | 50.2725
[5 empty] | 0.87334 | 163.6076 | 28.2316 | 136.3924 | 0.92948 | 22.0408 | 2620.02 | 163.6076 | 28.2316 | 136.3924 | 2788.4368 | 22.0408 | 50.2723
[5 empty] | 0.872 | 162.9514 | 28.0845 | 137.0486 | 0.93134 | 22.1889 | 2616 | 162.9514 | 28.0845 | 137.0486 | 2794.0321 | 22.1889 | 50.2733
[5 empty] | 0.87 | 161.9687 | 27.8656 | 138.0313 | 0.93415 | 22.4124 | 2610 | 161.9687 | 27.8656 | 138.0313 | 2802.4438 | 22.4124 | 50.2781
[5 empty] | 0.868 | 160.9821 | 27.6476 | 139.0179 | 0.93698 | 22.6391 | 2604 | 160.9821 | 27.6476 | 139.0179 | 2810.9287 | 22.6391 | 50.2867
[5 empty] | 0.866 | 159.9914 | 27.4304 | 140.0086 | 0.93983 | 22.8688 | 2598 | 159.9914 | 27.4304 | 140.0086 | 2819.4875 | 22.8688 | 50.2992
[5 empty] | 0.864 | 158.9967 | 27.214 | 141.0033 | 0.94271 | 23.1018 | 2592 | 158.9967 | 27.214 | 141.0033 | 2828.121 | 23.1018 | 50.3158
[5 empty] | 0.862 | 157.9977 | 26.9984 | 142.0023 | 0.94561 | 23.338 | 2586 | 157.9977 | 26.9984 | 142.0023 | 2836.8299 | 23.338 | 50.3364
[5 empty] | 0.86 | 156.9945 | 26.7836 | 143.0055 | 0.94854 | 23.5775 | 2580 | 156.9945 | 26.7836 | 143.0055 | 2845.6152 | 23.5775 | 50.3611