## Arkusz1
| Q1 | H1 | P1
Pompa 1 | m3/h | m | kW |  | Q1 | H1 | P1 | Eta1
| 80 | 78 | 34 |  | m3/h | m | kW
| 150 | 64 | 40 |  | 0 | 81.7551 | 24.6939 | 0
| 220 | 40 | 44 |  | 20 | 82.0408 | 27.2653 | 0.16399
[5 empty] | 40 | 81.5102 | 29.6735 | 0.29941
| Q 21 | 70 |  |  | 60 | 80.1633 | 31.9184 | 0.41063
| Q 32 | 70 |  |  | 80 | 78 | 34 | 0.50012
| Q 21^2 | 16100 |  |  | 100 | 75.0204 | 35.9184 | 0.56915
| Q 32^2 | 25900 |  |  | 120 | 71.2245 | 37.6735 | 0.61822
| H 21 | -14 |  |  | 140 | 66.6122 | 39.2653 | 0.6472
| H 32 | -24 |  |  | 160 | 61.1837 | 40.6939 | 0.65553
| P 21 | 6 |  |  | 180 | 54.9388 | 41.9592 | 0.64223
| P 32 | 4 |  |  | 200 | 47.8776 | 43.0612 | 0.60596
[5 empty] | 220 | 40 | 44 | 0.545
|  |  | A2 | -0.0010204
|  |  | A1 | 0.034694
|  |  | A0 | 81.7551
|  |  | B2 | -0.00020408
|  |  | B1 | 0.13265
|  |  | B0 | 24.6939
Przeliczenie charakterystyk pompy
| n | 2500
| m0 | 3000
| r | 0.83333
|  |  | A2 | -0.0010204 | Q1n | H1n | P1n | Eta1n
|  |  | A1 r | 0.034694 | m3/h | m | kW
|  |  | A0 r^2 | 81.7551 | 0 | 56.7744 | 14.2904 | 0
[5 empty] | 16.6667 | 56.9728 | 15.7785 | 0.16399
|  |  | B2 r | -0.00020408 | 33.3333 | 56.6043 | 17.1721 | 0.29941
|  |  | B1 r^2 | 0.13265 | 50 | 55.6689 | 18.4713 | 0.41063
|  |  | B0 r^3 | 24.6939 | 66.6667 | 54.1667 | 19.6759 | 0.50012
[5 empty] | 83.3333 | 52.0975 | 20.7861 | 0.56915
[5 empty] | 100 | 49.4615 | 21.8018 | 0.61822
[5 empty] | 116.6667 | 46.2585 | 22.723 | 0.6472
[5 empty] | 133.3333 | 42.4887 | 23.5497 | 0.65553
[5 empty] | 150 | 38.1519 | 24.2819 | 0.64223
[5 empty] | 166.6667 | 33.2483 | 24.9197 | 0.60596
[5 empty] | 183.3333 | 27.7778 | 25.463 | 0.545