## Arkusz1
SYMULACJA UDERZENIA HYDRAULICZNEGO
1 | Parametry ogólne
|  | Gęstość cieczy | r | 1000 | kg/m^3
|  | Moduł sprężystości cieczy | Ec | 2030 | MPa
|  | Moduł sprężystości cieczy | Ec | 2030000000 | Pa
|  | Moduł sprężystości rury | Er | 3200 | MPa
|  | Moduł sprężystości rury | Er | 3200000000 | Pa
|  | Przyspieszenie ziemskie | g | 9.81 | m/s^2
|  | Współczynnik strat liniowych | l | 0.02
|  | Wydajność pompy | Qp | 500 | m^3/h
|  | Wydajność pompy | Qp | 0.13889 | m^3/s
|  | Ciśnienie barometryczne | pb | 101300 | Pa
|  | CIsnienie prężności par | pv | 2338 | Pa
|  | Ciśnienie minimalne | p min | -98962 | Pa
2 | Parametry odcinków |  |  | Spadek | 5 | %
|  |  | L | Dz | Dw | Rz_1 | Rz_2 |  | e | A | V0 | A/L/r | Hg | pg | R | ps | p | 1/ko | DV
|  | Oznaczenie | m | m | m | m | m |  | m | m^2 | m^3 | m^4/kg | m | Pa |  | Pa | Pa | 1/Pa | M^3
| R_1 | DN400 PE100 PN32 | 1000 | 0.4 | 0.267 | 0 | 50 | R_1 | 0.0665 | 0.05599 | 55.9902 | 5.599e-08 | 50 | 490500 | 11947139.382 | 230461.7936 | 3092794.0871 | 10221570.1194 | 0.30258
| R_2 | DN400 PE100 PN25 | 1000 | 0.4 | 0.2906 | 50 | 100 | R_2 | 0.0547 | 0.066326 | 66.3256 | 6.6326e-08 | 50 | 490500 | 7822439.0412 | 150895.8148 | 2371832.2935 | 7003492.2177 | 0.64124
| R_3 | DN400 PE100 PN20 | 1000 | 0.4 | 0.3106 | 100 | 150 | R_3 | 0.0447 | 0.075769 | 75.7692 | 7.5769e-08 | 50 | 490500 | 5608064.2465 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 4954135.4154 | 0.99053
| R_4 | DN400 PE100 PN16 | 1000 | 0.4 | 0.3274 | 150 | 200 | R_4 | 0.0363 | 0.084187 | 84.1874 | 8.4187e-08 | 50 | 490500 | 4309499.7702 | 83130.7826 | 1131756.227 | 3587365.4169 | 1.306
| R_5 | DN400 PE100 PN15,5 | 1000 | 0.4 | 0.3412 | 200 | 250 | R_5 | 0.0294 | 0.091434 | 91.434 | 9.1434e-08 | 50 | 490500 | 3505703.0364 | 67625.4444 | 558125.4444 | 2655017.8025 | 1.5162
3 | Symulacja
|  | Krok całkowania | dt | 0.05 | s
[6 empty] | POMPA |  |  |  | ELEMENT 1 | [5 empty] | ELEMENT 2 |  |  |  |  | ELEMENT 3 |  |  |  |  | ELEMENT 4 |  |  |  |  | ELEMENT 5 | [5 empty] | PRZEPŁYW | [5 empty] | CIŚNIENIE | [9 empty] | CIŚNIENIE [bar] | [11 empty] | CIŚNIENIE [bar] | [6 empty] | PRZYROST CIŚNIENIA
[5 empty] | t | Q_0 | V_0 |  | dQ/dt_1 | Q_1 | V_1 | p1_str | p_1 |  | dQ/dt_2 | Q_2 | V_2 | p2_str | p_2 | dQ/dt_3 | Q_3 | V_3 | p str_3 | p_3 | dQ/dt_4 | Q_4 | V_4 | p str_4 | p_4 | dQ/dt_5 | Q_5 | V_5 | p str_5 | p_5 | t | Q_0 | Q_1 | Q_2 | Q_3 | Q_4 | Q_5 | t | p_1 | p_2 | p_3 | p_4 | p_5 | [5 empty] | Spadek [ % ] | [11 empty] | Spadek [ % ]
[5 empty] | [s] | [m^3/s] | [m] |  | [m^3/s^2] | [m^3/s] | m^3 | Pa | Pa |  | [m^3/s^2] | [m^3/s] | m^3 | Pa | Pa | [m^3/s^2] | [m^3/s] | m^3 | Pa | Pa | [m^3/s^2] | [m^3/s] | m^3 | Pa | Pa | [m^3/s^2] | [m^3/s] | m^3 | Pa | Pa | s | m^3/h | m^3/h | m^3/h | m^3/h | m^3/h | m^3/h | s | bar | bar | bar | bar | bar | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I | Dp
[72 empty] | [ % ] | [bar]
|  | Parametry początkowe |  |  | 0 | 0.13889 | 0 |  |  | 0.13889 | -0.30258 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  |  | 0.13889 | -0.64124 | 150895.8148 | 2371832.2935 |  | 0.13889 | -0.99053 | 108180.2517 | 1730436.4786 |  | 0.13889 | -1.306 | 83130.7826 | 1131756.227 |  | 0.13889 | -1.5162 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.05 | 0.13889 | 0.0069444 |  | 0 | 0.13889 | -0.29563 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 0 | 0.13889 | -0.6343 | 150895.8148 | 2371832.2935 | 1.5127e-15 | 0.13889 | -0.98359 | 108180.2517 | 1730436.4786 | -1.3206e-15 | 0.13889 | -1.2991 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.5093 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.05 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.05 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7565
[5 empty] | 0.1 | 0.13889 | 0.013889 |  | 0 | 0.13889 | -0.28869 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 0 | 0.13889 | -0.62735 | 150895.8148 | 2371832.2935 | -1.8082e-16 | 0.13889 | -0.97664 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 1.8131e-16 | 0.13889 | -1.2921 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.5023 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.1 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.1 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4154
[5 empty] | 0.15 | 0.13889 | 0.020833 |  | -6.5181e-17 | 0.13889 | -0.28174 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 0 | 0.13889 | -0.62041 | 150895.8148 | 2371832.2935 | -1.2746e-15 | 0.13889 | -0.9697 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 1.3966e-15 | 0.13889 | -1.2852 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4954 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.15 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.15 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.4301
[5 empty] | 0.2 | 0.13889 | 0.027778 |  | -9.1254e-17 | 0.13889 | -0.2748 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 5.598e-17 | 0.13889 | -0.61346 | 150895.8148 | 2371832.2935 | 0 | 0.13889 | -0.96275 | 108180.2517 | 1730436.4786 | -7.3505e-17 | 0.13889 | -1.2782 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4885 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.2 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.2 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.5762
[5 empty] | 0.25 | 0.13889 | 0.034722 |  | -1.6947e-16 | 0.13889 | -0.26785 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 8.6865e-17 | 0.13889 | -0.60652 | 150895.8148 | 2371832.2935 | -1.0629e-15 | 0.13889 | -0.95581 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 1.1222e-15 | 0.13889 | -1.2713 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4815 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.25 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.25 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.9095
[5 empty] | 0.3 | 0.13889 | 0.041667 |  | -1.9554e-16 | 0.13889 | -0.26091 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 1.1775e-16 | 0.13889 | -0.59957 | 150895.8148 | 2371832.2935 | 3.4842e-16 | 0.13889 | -0.94886 | 108180.2517 | 1730436.4786 | -4.4593e-16 | 0.13889 | -1.2643 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4746 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.3 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.3 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.7842
[5 empty] | 0.35 | 0.13889 | 0.048611 |  | -2.4769e-16 | 0.13889 | -0.25396 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 1.4864e-16 | 0.13889 | -0.59263 | 150895.8148 | 2371832.2935 | -6.9242e-16 | 0.13889 | -0.94192 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 7.4975e-16 | 0.13889 | -1.2574 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4676 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.35 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.35 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.6055
[5 empty] | 0.4 | 0.13889 | 0.055556 |  | -2.7376e-16 | 0.13889 | -0.24702 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 1.7952e-16 | 0.13889 | -0.58568 | 150895.8148 | 2371832.2935 | 8.6002e-16 | 0.13889 | -0.93498 | 108180.2517 | 1730436.4786 | -1.0144e-15 | 0.13889 | -1.2505 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4607 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.4 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.4 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.9022
[5 empty] | 0.45 | 0.13889 | 0.0625 |  | -2.7376e-16 | 0.13889 | -0.24008 | 230461.7936 | 3092794.0871 |  | 1.7952e-16 | 0.13889 | -0.57874 | 150895.8148 | 2371832.2935 | -4.9837e-16 | 0.13889 | -0.92803 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 4.9494e-16 | 0.13889 | -1.2435 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4537 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.45 | 30.9279 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.45 | 6.4029 | 11.3079 | 16.2129 | 21.1179 | 26.0229 | 30.9279 | 35.8329 | 40.7379 | 45.6429 | 50.5479 | 55.4529 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.789
[5 empty] | 0.5 | 0 | 0.0625 |  | -2.7376e-16 | 0.13889 | -0.23313 | 230461.7936 | 3021810.9613 |  | 1.7952e-16 | 0.13889 | -0.5718 | 150895.8148 | 2371832.2935 | 1.1423e-15 | 0.13889 | -0.92109 | 108180.2517 | 1730436.4786 | -1.328e-15 | 0.13889 | -1.2366 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4468 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.5 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.5 | 30.2181 | 23.7183 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.5 | 5.6931 | 10.5981 | 15.5031 | 20.4081 | 25.3131 | 30.2181 | 35.1231 | 40.0281 | 44.9331 | 49.8381 | 54.7431 | 0.5 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | -0.70983 | 10 | 7.789
[5 empty] | 0.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0039744 | 0.13869 | -0.2262 | 229802.7895 | 2950929.396 |  | 1.7952e-16 | 0.13889 | -0.56485 | 150895.8148 | 2371762.7074 | -1.8082e-16 | 0.13889 | -0.91414 | 108180.2517 | 1730436.4786 | 1.8131e-16 | 0.13889 | -1.2296 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4398 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.55 | 0 | 499.2846 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.55 | 29.5093 | 23.7176 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.55 | 4.9843 | 9.8893 | 14.7943 | 19.6993 | 24.6043 | 29.5093 | 34.4143 | 39.3193 | 44.2243 | 49.1293 | 54.0343 | 0.55 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186 | -1.4186
[5 empty] | 0.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0079022 | 0.1383 | -0.21928 | 228495.2914 | 2880249.7642 |  | -4.6153e-06 | 0.13889 | -0.55791 | 150895.3134 | 2371554.8439 | -1.2746e-15 | 0.13889 | -0.9072 | 108180.2517 | 1730436.4215 | 1.3966e-15 | 0.13889 | -1.2227 | 83130.7826 | 1131756.227 | 0 | 0.13889 | -1.4329 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.6 | 0 | 497.8622 | 499.9992 | 500 | 500 | 500 | 0.6 | 28.8025 | 23.7155 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.6 | 4.2775 | 9.1825 | 14.0875 | 18.9925 | 23.8975 | 28.8025 | 33.7075 | 38.6125 | 43.5175 | 48.4225 | 53.3275 | 0.6 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254 | -2.1254
[5 empty] | 0.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.011775 | 0.13771 | -0.2124 | 226553.9691 | 2809871.0239 |  | -1.8365e-05 | 0.13889 | -0.55096 | 150893.3182 | 2371141.1406 | -4.3312e-09 | 0.13889 | -0.90025 | 108180.2513 | 1730436.1369 | -7.3505e-17 | 0.13889 | -1.2157 | 83130.7826 | 1131756.2269 | 0 | 0.13889 | -1.426 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.65 | 0 | 495.7428 | 499.9959 | 500 | 500 | 500 | 0.65 | 28.0987 | 23.7114 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.65 | 3.5737 | 8.4787 | 13.3837 | 18.2887 | 23.1937 | 28.0987 | 33.0037 | 37.9087 | 42.8137 | 47.7187 | 52.6237 | 0.65 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292 | -2.8292
[5 empty] | 0.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.015583 | 0.13693 | -0.20555 | 223997.4409 | 2739890.5016 |  | -4.5653e-05 | 0.13889 | -0.54402 | 150888.3583 | 2370455.3905 | -2.5864e-08 | 0.13889 | -0.89331 | 108180.2493 | 1730435.2872 | -3.2691e-12 | 0.13889 | -1.2088 | 83130.7826 | 1131756.2267 | 0 | 0.13889 | -1.419 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.7 | 0 | 492.9377 | 499.9876 | 500 | 500 | 500 | 0.7 | 27.3989 | 23.7046 | 17.3044 | 11.3176 | 5.5813 | 0.7 | 2.8739 | 7.7789 | 12.6839 | 17.5889 | 22.4939 | 27.3989 | 32.3039 | 37.2089 | 42.1139 | 47.0189 | 51.9239 | 0.7 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529 | -3.529
[5 empty] | 0.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.01932 | 0.13596 | -0.19875 | 220848.0339 | 2670403.6843 |  | -9.075e-05 | 0.13888 | -0.53707 | 150878.4991 | 2369432.9585 | -9.007e-08 | 0.13889 | -0.88636 | 108180.2423 | 1730433.3147 | -2.6047e-11 | 0.13889 | -1.2018 | 83130.7826 | 1131756.2256 | -2.0051e-15 | 0.13889 | -1.4121 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.75 | 0 | 489.4601 | 499.9713 | 500 | 500 | 500 | 0.75 | 26.704 | 23.6943 | 17.3043 | 11.3176 | 5.5813 | 0.75 | 2.179 | 7.084 | 11.989 | 16.894 | 21.799 | 26.704 | 31.609 | 36.514 | 41.419 | 46.324 | 51.229 | 0.75 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239 | -4.2239
[5 empty] | 0.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.022977 | 0.13481 | -0.19201 | 217131.5204 | 2601504.0229 |  | -0.00015778 | 0.13887 | -0.53013 | 150861.3587 | 2368010.9886 | -2.3891e-07 | 0.13889 | -0.87942 | 108180.2237 | 1730429.391 | -1.1668e-10 | 0.13889 | -1.1949 | 83130.7826 | 1131756.2224 | -1.9729e-14 | 0.13889 | -1.4051 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.8 | 0 | 485.3242 | 499.9429 | 499.9999 | 500 | 500 | 0.8 | 26.015 | 23.6801 | 17.3043 | 11.3176 | 5.5813 | 0.8 | 1.49 | 6.395 | 11.3 | 16.205 | 21.11 | 26.015 | 30.92 | 35.825 | 40.73 | 45.635 | 50.54 | 0.8 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129 | -4.9129
[5 empty] | 0.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.026547 | 0.13348 | -0.18534 | 212876.8324 | 2533282.7448 |  | -0.00025069 | 0.13886 | -0.52319 | 150834.1263 | 2366128.6015 | -5.3456e-07 | 0.13889 | -0.87248 | 108180.1821 | 1730422.369 | -3.8709e-10 | 0.13889 | -1.188 | 83130.7826 | 1131756.2144 | -1.0824e-13 | 0.13889 | -1.3982 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.85 | 0 | 480.5457 | 499.8978 | 499.9998 | 500 | 500 | 0.85 | 25.3328 | 23.6613 | 17.3042 | 11.3176 | 5.5813 | 0.85 | 0.80783 | 5.7128 | 10.6178 | 15.5228 | 20.4278 | 25.3328 | 30.2378 | 35.1428 | 40.0478 | 44.9528 | 49.8578 | 0.85 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951 | -5.5951
[5 empty] | 0.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.030023 | 0.13198 | -0.17874 | 208115.7594 | 2465828.6785 |  | -0.00037327 | 0.13884 | -0.51624 | 150793.583 | 2363727.081 | -1.0628e-06 | 0.13889 | -0.86553 | 108180.0993 | 1730410.737 | -1.0592e-09 | 0.13889 | -1.181 | 83130.7825 | 1131756.1968 | -4.3126e-13 | 0.13889 | -1.3912 | 67625.4444 | 558125.4444 | 0.9 | 0 | 475.1416 | 499.8306 | 499.9996 | 500 | 500 | 0.9 | 24.6583 | 23.6373 | 17.3041 | 11.3176 | 5.5813 | 0.9 | 0.13329 | 5.0383 | 9.9433 | 14.8483 | 19.7533 | 24.6583 | 29.5633 | 34.4683 | 39.3733 | 44.2783 | 49.1833 | 0.9 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697 | -6.2697
[5 empty] | 0.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.033399 | 0.13031 | -0.17222 | 202882.6311 | 2399228.0871 |  | -0.0005291 | 0.13882 | -0.5093 | 150736.1245 | 2360750.0507 | -1.9366e-06 | 0.13889 | -0.85859 | 108179.9484 | 1730392.576 | -2.5291e-09 | 0.13889 | -1.1741 | 83130.7824 | 1131756.1619 | -1.3954e-12 | 0.13889 | -1.3843 | 67625.4444 | 558125.4443 | 0.95 | 0 | 469.1297 | 499.7354 | 499.9993 | 500 | 500 | 0.95 | 23.9923 | 23.6075 | 17.3039 | 11.3176 | 5.5813 | 0.95 | -0.53272 | 4.3723 | 9.2773 | 14.1823 | 19.0873 | 23.9923 | 28.8973 | 33.8023 | 38.7073 | 43.6123 | 48.5173 | 0.95 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357 | -6.9357
[5 empty] | 1 | 0 | 0.0625 |  | -0.036668 | 0.12848 | -0.1658 | 197213.9901 | 2333564.514 |  | -0.00072153 | 0.13878 | -0.50236 | 150657.7852 | 2357143.6386 | -3.2986e-06 | 0.13889 | -0.85164 | 108179.6915 | 1730365.5194 | -5.4504e-09 | 0.13889 | -1.1671 | 83130.782 | 1131756.0975 | -3.8893e-12 | 0.13889 | -1.3773 | 67625.4444 | 558125.4443 | 1 | 0 | 462.5295 | 499.6055 | 499.9987 | 500 | 500 | 1 | 23.3356 | 23.5714 | 17.3037 | 11.3176 | 5.5813 | 1 | -0.98962 | 3.7156 | 8.6206 | 13.5256 | 18.4306 | 23.3356 | 28.2406 | 33.1456 | 38.0506 | 42.9556 | 47.8606 | 1 | -7.3926 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923 | -7.5923
[5 empty] | 1.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.039825 | 0.12649 | -0.15947 | 191148.2578 | 2268918.6382 |  | -0.00095374 | 0.13873 | -0.49543 | 150554.2657 | 2352856.6316 | -5.3243e-06 | 0.13889 | -0.8447 | 108179.2768 | 1730326.7163 | -1.084e-08 | 0.13889 | -1.1602 | 83130.7814 | 1131755.9855 | -9.6775e-12 | 0.13889 | -1.3704 | 67625.4444 | 558125.4441 | 1.05 | 0 | 455.3609 | 499.4338 | 499.9977 | 500 | 500 | 1.05 | 22.6892 | 23.5286 | 17.3033 | 11.3176 | 5.5813 | 1.05 | -0.98962 | 3.0692 | 7.9742 | 12.8792 | 17.7842 | 22.6892 | 27.5942 | 32.4992 | 37.4042 | 42.3092 | 47.2142 | 1.05 | -7.3926 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388 | -8.2388
[5 empty] | 1.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.042865 | 0.12435 | -0.15326 | 184725.3959 | 2205368.1408 |  | -0.0012286 | 0.13867 | -0.48849 | 150420.961 | 2347840.6185 | -8.2244e-06 | 0.13889 | -0.83775 | 108178.6362 | 1730272.798 | -2.0209e-08 | 0.13889 | -1.1532 | 83130.7802 | 1131755.7998 | -2.2013e-11 | 0.13889 | -1.3635 | 67625.4444 | 558125.4439 | 1.1 | 0 | 447.6451 | 499.2127 | 499.9963 | 500 | 500 | 1.1 | 22.0537 | 23.4784 | 17.3027 | 11.3176 | 5.5813 | 1.1 | -0.98962 | 2.4337 | 7.3387 | 12.2437 | 17.1487 | 22.0537 | 26.9587 | 31.8637 | 36.7687 | 41.6737 | 46.5787 | 1.1 | -7.3926 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743 | -8.8743
[5 empty] | 1.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.045783 | 0.12206 | -0.14715 | 177986.5669 | 2142987.5815 |  | -0.0015489 | 0.13859 | -0.48157 | 150252.9915 | 2342050.1207 | -1.2247e-05 | 0.13889 | -0.83081 | 108177.6823 | 1730199.8476 | -3.5713e-08 | 0.13889 | -1.1463 | 83130.778 | 1131755.5047 | -4.6545e-11 | 0.13889 | -1.3565 | 67625.4444 | 558125.4434 | 1.15 | 0 | 439.4041 | 498.9339 | 499.9941 | 500 | 500 | 1.15 | 21.4299 | 23.4205 | 17.302 | 11.3176 | 5.5813 | 1.15 | -0.98962 | 1.8099 | 6.7149 | 11.6199 | 16.5249 | 21.4299 | 26.3349 | 31.2399 | 36.1449 | 41.0499 | 45.9549 | 1.15 | -7.3926 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981 | -9.4981
[5 empty] | 1.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.048574 | 0.11963 | -0.14117 | 170973.7974 | 2081848.286 |  | -0.001917 | 0.1385 | -0.47464 | 150045.2361 | 2335442.7128 | -1.768e-05 | 0.13889 | -0.82386 | 108176.3052 | 1730103.3737 | -6.034e-08 | 0.13889 | -1.1393 | 83130.7744 | 1131755.0515 | -9.2614e-11 | 0.13889 | -1.3496 | 67625.4444 | 558125.4425 | 1.2 | 0 | 430.6608 | 498.5888 | 499.9909 | 500 | 500 | 1.2 | 20.8185 | 23.3544 | 17.301 | 11.3176 | 5.5813 | 1.2 | -0.98962 | 1.1985 | 6.1035 | 11.0085 | 15.9135 | 20.8185 | 25.7235 | 30.6285 | 35.5335 | 40.4385 | 45.3435 | 1.2 | -7.3926 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095 | -10.1095
[5 empty] | 1.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.051235 | 0.11707 | -0.13532 | 163729.6463 | 2022018.2432 |  | -0.0023351 | 0.13838 | -0.46772 | 149792.3671 | 2327979.1306 | -2.4851e-05 | 0.13889 | -0.81692 | 108174.3696 | 1729978.2871 | -9.8112e-08 | 0.13889 | -1.1324 | 83130.7686 | 1131754.3763 | -1.7504e-10 | 0.13889 | -1.3426 | 67625.4444 | 558125.4409 | 1.25 | 0 | 421.4385 | 498.1685 | 499.9864 | 500 | 500 | 1.25 | 20.2202 | 23.2798 | 17.2998 | 11.3175 | 5.5813 | 1.25 | -0.98962 | 0.60018 | 5.5052 | 10.4102 | 15.3152 | 20.2202 | 25.1252 | 30.0302 | 34.9352 | 39.8402 | 44.7452 | 1.25 | -7.3926 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078 | -10.7078
[5 empty] | 1.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.053761 | 0.11438 | -0.1296 | 156296.8798 | 1963562.0129 |  | -0.002805 | 0.13824 | -0.46081 | 149488.887 | 2319623.3684 | -3.4131e-05 | 0.13888 | -0.80998 | 108171.7113 | 1729818.8822 | -1.5433e-07 | 0.13889 | -1.1255 | 83130.7593 | 1131753.3964 | -3.1654e-10 | 0.13889 | -1.3357 | 67625.4443 | 558125.4383 | 1.3 | 0 | 411.7615 | 497.6636 | 499.9803 | 499.9999 | 500 | 1.3 | 19.6356 | 23.1962 | 17.2982 | 11.3175 | 5.5813 | 1.3 | -0.98962 | 0.01562 | 4.9206 | 9.8256 | 14.7306 | 19.6356 | 24.5406 | 29.4456 | 34.3506 | 39.2556 | 44.1606 | 1.3 | -7.3926 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923 | -11.2923
[5 empty] | 1.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.05615 | 0.11157 | -0.12402 | 148718.157 | 1906540.6427 |  | -0.0033285 | 0.13807 | -0.45391 | 149129.1676 | 2310342.7639 | -4.5933e-05 | 0.13888 | -0.80303 | 108168.1337 | 1729618.8215 | -2.3583e-07 | 0.13889 | -1.1185 | 83130.7452 | 1131752.0067 | -5.5088e-10 | 0.13889 | -1.3287 | 67625.4443 | 558125.4342 | 1.35 | 0 | 401.6544 | 497.0645 | 499.972 | 499.9999 | 500 | 1.35 | 19.0654 | 23.1034 | 17.2962 | 11.3175 | 5.5813 | 1.35 | -0.98962 | -0.55459 | 4.3504 | 9.2554 | 14.1604 | 19.0654 | 23.9704 | 28.8754 | 33.7804 | 38.6854 | 43.5904 | 1.35 | -7.3926 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625 | -11.8625
[5 empty] | 1.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.058399 | 0.10865 | -0.11859 | 141035.7275 | 1851011.5954 |  | -0.0039069 | 0.13788 | -0.44701 | 148707.4905 | 2300108.073 | -6.0715e-05 | 0.13888 | -0.79609 | 108163.4049 | 1729371.1242 | -3.5129e-07 | 0.13889 | -1.1116 | 83130.7242 | 1131750.0756 | -9.2696e-10 | 0.13889 | -1.3218 | 67625.4443 | 558125.4277 | 1.4 | 0 | 391.1426 | 496.3612 | 499.9611 | 499.9998 | 500 | 1.4 | 18.5101 | 23.0011 | 17.2937 | 11.3175 | 5.5813 | 1.4 | -0.98962 | -0.98962 | 3.7951 | 8.7001 | 13.6051 | 18.5101 | 23.4151 | 28.3201 | 33.2251 | 38.1301 | 43.0351 | 1.4 | -7.3926 | -12.2976 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178 | -12.4178
[5 empty] | 1.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.060505 | 0.10563 | -0.11331 | 133291.1421 | 1797028.6849 |  | -0.0045413 | 0.13765 | -0.44013 | 148218.0898 | 2288893.532 | -7.8979e-05 | 0.13887 | -0.78914 | 108157.2539 | 1729068.1589 | -5.1155e-07 | 0.13889 | -1.1046 | 83130.6936 | 1131747.4408 | -1.514e-09 | 0.13889 | -1.3148 | 67625.4442 | 558125.4179 | 1.45 | 0 | 380.2517 | 495.5438 | 499.9469 | 499.9997 | 500 | 1.45 | 17.9703 | 22.8889 | 17.2907 | 11.3175 | 5.5813 | 1.45 | -0.98962 | -0.98962 | 3.2553 | 8.1603 | 13.0653 | 17.9703 | 22.8753 | 27.7803 | 32.6853 | 37.5903 | 42.4953 | 1.45 | -7.3926 | -12.2976 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577 | -12.9577
[5 empty] | 1.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.062466 | 0.1025 | -0.10818 | 125524.9802 | 1744642.0222 |  | -0.0052326 | 0.13739 | -0.43326 | 147655.1956 | 2276676.9093 | -0.00010127 | 0.13887 | -0.7822 | 108149.3671 | 1728701.6403 | -7.2996e-07 | 0.13889 | -1.0977 | 83130.6499 | 1131743.9043 | -2.408e-09 | 0.13889 | -1.3079 | 67625.4441 | 558125.4032 | 1.5 | 0 | 369.0079 | 494.6019 | 499.9286 | 499.9996 | 500 | 1.5 | 17.4464 | 22.7668 | 17.287 | 11.3174 | 5.5813 | 1.5 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7314 | 7.6364 | 12.5414 | 17.4464 | 22.3514 | 27.2564 | 32.1614 | 37.0664 | 41.9714 | 1.5 | -7.3926 | -12.2976 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815 | -13.4815
[5 empty] | 1.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.06428 | 0.099288 | -0.10322 | 117776.5935 | 1693897.9699 |  | -0.0059812 | 0.13709 | -0.42641 | 147013.0795 | 2263439.5465 | -0.00012817 | 0.13886 | -0.77526 | 108139.3853 | 1728262.6295 | -1.0228e-06 | 0.13889 | -1.0907 | 83130.5886 | 1131739.2275 | -3.7395e-09 | 0.13889 | -1.301 | 67625.4439 | 558125.3817 | 1.55 | 0 | 357.4374 | 493.5253 | 499.9056 | 499.9994 | 500 | 1.55 | 16.939 | 22.6344 | 17.2826 | 11.3174 | 5.5813 | 1.55 | -0.98962 | -0.98962 | 2.224 | 7.129 | 12.034 | 16.939 | 21.844 | 26.749 | 31.654 | 36.559 | 41.464 | 1.55 | -7.3926 | -12.2976 | -13.989 | -13.989 | -13.989 | -13.989 | -13.989 | -13.989 | -13.989 | -13.989 | -13.989
[5 empty] | 1.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.065946 | 0.095991 | -0.098418 | 110083.8686 | 1644839.1053 |  | -0.0067875 | 0.13675 | -0.41957 | 146286.1013 | 2249166.3878 | -0.00016033 | 0.13885 | -0.76832 | 108126.9003 | 1727741.5389 | -1.4095e-06 | 0.13889 | -1.0838 | 83130.5043 | 1131733.1254 | -5.6836e-09 | 0.13889 | -1.294 | 67625.4436 | 558125.351 | 1.6 | 0 | 345.5671 | 492.3035 | 499.8767 | 499.9992 | 500 | 1.6 | 16.4484 | 22.4917 | 17.2774 | 11.3173 | 5.5813 | 1.6 | -0.98962 | -0.98962 | 1.7334 | 6.6384 | 11.5434 | 16.4484 | 21.3534 | 26.2584 | 31.1634 | 36.0684 | 40.9734 | 1.6 | -7.3926 | -12.2976 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795 | -14.4795
[5 empty] | 1.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.067463 | 0.092618 | -0.093788 | 102483.0083 | 1597504.1923 |  | -0.0076514 | 0.13637 | -0.41275 | 145468.7556 | 2233845.9991 | -0.0001984 | 0.13884 | -0.76137 | 108111.4512 | 1727128.1403 | -1.9136e-06 | 0.13889 | -1.0768 | 83130.3897 | 1131725.2612 | -8.471e-09 | 0.13889 | -1.2871 | 67625.4432 | 558125.3076 | 1.65 | 0 | 333.4237 | 490.9263 | 499.841 | 499.9988 | 500 | 1.65 | 15.975 | 22.3385 | 17.2713 | 11.3173 | 5.5813 | 1.65 | -0.98962 | -0.98962 | 1.26 | 6.165 | 11.07 | 15.975 | 20.88 | 25.785 | 30.69 | 35.595 | 40.5 | 1.65 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529 | -14.9529
[5 empty] | 1.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.06883 | 0.089176 | -0.089329 | 95008.3345 | 1551928.161 |  | -0.0085726 | 0.13594 | -0.40595 | 144555.7203 | 2217470.577 | -0.00024311 | 0.13883 | -0.75443 | 108092.5222 | 1726411.5777 | -2.5623e-06 | 0.13889 | -1.0699 | 83130.2364 | 1131715.2396 | -1.2402e-08 | 0.13889 | -1.2801 | 67625.4426 | 558125.2472 | 1.7 | 0 | 321.0343 | 489.3832 | 499.7972 | 499.9984 | 500 | 1.7 | 15.5193 | 22.1747 | 17.2641 | 11.3172 | 5.5813 | 1.7 | -0.98962 | -0.98962 | 0.80428 | 5.7093 | 10.6143 | 15.5193 | 20.4243 | 25.3293 | 30.2343 | 35.1393 | 40.0443 | 1.7 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087 | -15.4087
[5 empty] | 1.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.070047 | 0.085674 | -0.085045 | 87692.1105 | 1508142.0965 |  | -0.0095507 | 0.13546 | -0.39918 | 143541.9047 | 2200035.9471 | -0.00029521 | 0.13882 | -0.74749 | 108069.5389 | 1725580.3831 | -3.388e-06 | 0.13889 | -1.063 | 83130.0336 | 1131702.6008 | -1.7863e-08 | 0.13889 | -1.2732 | 67625.4417 | 558125.1645 | 1.75 | 0 | 308.4259 | 487.6641 | 499.7441 | 499.9977 | 500 | 1.75 | 15.0814 | 22.0004 | 17.2558 | 11.317 | 5.5813 | 1.75 | -0.98962 | -0.98962 | 0.36642 | 5.2714 | 10.1764 | 15.0814 | 19.9864 | 24.8914 | 29.7964 | 34.7014 | 39.6064 | 1.75 | -7.3926 | -12.2976 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465 | -15.8465
[5 empty] | 1.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.071112 | 0.082118 | -0.080939 | 80564.3857 | 1466173.2338 |  | -0.010585 | 0.13493 | -0.39243 | 142422.4976 | 2181541.5528 | -0.00035549 | 0.1388 | -0.74055 | 108041.8657 | 1724622.4967 | -4.428e-06 | 0.13889 | -1.056 | 83129.7686 | 1131686.8136 | -2.5346e-08 | 0.13889 | -1.2662 | 67625.4405 | 558125.0526 | 1.8 | 0 | 295.6256 | 485.7588 | 499.6801 | 499.997 | 500 | 1.8 | 14.6617 | 21.8154 | 17.2462 | 11.3169 | 5.5813 | 1.8 | -0.98962 | -0.98962 | -0.053268 | 4.8517 | 9.7567 | 14.6617 | 19.5667 | 24.4717 | 29.3767 | 34.2817 | 39.1867 | 1.8 | -7.3926 | -12.2976 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662 | -16.2662
[5 empty] | 1.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.072028 | 0.078517 | -0.077013 | 73652.8621 | 1426044.9611 |  | -0.011674 | 0.13435 | -0.38572 | 141193.0152 | 2161990.4338 | -0.00042478 | 0.13878 | -0.73361 | 108008.8037 | 1723525.2908 | -5.7254e-06 | 0.13889 | -1.0491 | 83129.4259 | 1131667.2681 | -3.5467e-08 | 0.13889 | -1.2593 | 67625.4388 | 558124.9029 | 1.85 | 0 | 282.6606 | 483.6576 | 499.6036 | 499.9959 | 500 | 1.85 | 14.2604 | 21.6199 | 17.2353 | 11.3167 | 5.5812 | 1.85 | -0.98962 | -0.98962 | -0.45455 | 4.4504 | 9.3554 | 14.2604 | 19.1654 | 24.0704 | 28.9754 | 33.8804 | 38.7854 | 1.85 | -7.3926 | -12.2976 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675 | -16.6675
[5 empty] | 1.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.072793 | 0.074877 | -0.073269 | 66982.7818 | 1387776.8311 |  | -0.012816 | 0.13371 | -0.37903 | 139849.3483 | 2141389.1957 | -0.00050392 | 0.13875 | -0.72667 | 107969.5878 | 1722275.5962 | -7.3294e-06 | 0.13889 | -1.0421 | 83128.9872 | 1131643.269 | -4.8996e-08 | 0.13889 | -1.2523 | 67625.4364 | 558124.7049 | 1.9 | 0 | 269.5579 | 481.3507 | 499.5129 | 499.9946 | 500 | 1.9 | 13.8778 | 21.4139 | 17.2228 | 11.3164 | 5.5812 | 1.9 | -0.98962 | -0.98962 | -0.83723 | 4.0678 | 8.9728 | 13.8778 | 18.7828 | 23.6878 | 28.5928 | 33.4978 | 38.4028 | 1.9 | -7.3926 | -12.2976 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502 | -17.0502
[5 empty] | 1.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.073409 | 0.071207 | -0.069709 | 60576.8377 | 1351384.5775 |  | -0.01401 | 0.13301 | -0.37238 | 138387.8083 | 2119747.9705 | -0.00059382 | 0.13872 | -0.71974 | 107923.3851 | 1720859.7336 | -9.2962e-06 | 0.13889 | -1.0352 | 83128.4308 | 1131614.0276 | -6.6883e-08 | 0.13889 | -1.2454 | 67625.4331 | 558124.4456 | 1.95 | 0 | 256.3444 | 478.8289 | 499.406 | 499.9929 | 500 | 1.95 | 13.5138 | 21.1975 | 17.2086 | 11.3161 | 5.5812 | 1.95 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.7038 | 8.6088 | 13.5138 | 18.4188 | 23.3238 | 28.2288 | 33.1338 | 38.0388 | 1.95 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.4141 | -17.4141 | -17.4141 | -17.4141 | -17.4141 | -17.4141 | -17.4141 | -17.4141
[5 empty] | 2 | 0 | 0.0625 |  | -0.073876 | 0.067513 | -0.066333 | 54455.1043 | 1316880.1402 |  | -0.015255 | 0.13225 | -0.36577 | 136805.1721 | 2097080.3671 | -0.00069539 | 0.13869 | -0.7128 | 107869.2928 | 1719263.547 | -1.1689e-05 | 0.13889 | -1.0282 | 83127.7311 | 1131578.6545 | -9.0292e-08 | 0.13889 | -1.2385 | 67625.4287 | 558124.1094 | 2 | 0 | 243.0468 | 476.083 | 499.2809 | 499.9908 | 499.9999 | 2 | 13.1688 | 20.9708 | 17.1926 | 11.3158 | 5.5812 | 2 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.3588 | 8.2638 | 13.1688 | 18.0738 | 22.9788 | 27.8838 | 32.7888 | 37.6938 | 2 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.7591 | -17.7591 | -17.7591 | -17.7591 | -17.7591 | -17.7591 | -17.7591 | -17.7591
[5 empty] | 2.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.074196 | 0.063803 | -0.063143 | 48634.9916 | 1284271.6964 |  | -0.016547 | 0.13142 | -0.3592 | 135098.7241 | 2073403.415 | -0.00080955 | 0.13865 | -0.70587 | 107806.3371 | 1717472.441 | -1.458e-05 | 0.13889 | -1.0213 | 83126.8585 | 1131536.1518 | -1.2064e-07 | 0.13889 | -1.2315 | 67625.4229 | 558123.6771 | 2.05 | 0 | 229.6915 | 473.1044 | 499.1352 | 499.9882 | 499.9999 | 2.05 | 12.8427 | 20.734 | 17.1747 | 11.3154 | 5.5812 | 2.05 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.0327 | 7.9377 | 12.8427 | 17.7477 | 22.6527 | 27.5577 | 32.4627 | 37.3677 | 2.05 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.0852 | -18.0852 | -18.0852 | -18.0852 | -18.0852 | -18.0852 | -18.0852 | -18.0852
[5 empty] | 2.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.07437 | 0.060085 | -0.060139 | 43131.2186 | 1253563.6975 |  | -0.017886 | 0.13052 | -0.35267 | 133266.2974 | 2048737.4977 | -0.00093727 | 0.1386 | -0.69894 | 107733.472 | 1715471.4209 | -1.8048e-05 | 0.13888 | -1.0143 | 83125.7782 | 1131485.4052 | -1.5962e-07 | 0.13889 | -1.2246 | 67625.4151 | 558123.1261 | 2.1 | 0 | 216.3049 | 469.885 | 498.9664 | 499.985 | 499.9999 | 2.1 | 12.5356 | 20.4874 | 17.1547 | 11.3149 | 5.5812 | 2.1 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7256 | 7.6306 | 12.5356 | 17.4406 | 22.3456 | 27.2506 | 32.1556 | 37.0606 | 2.1 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.3923 | -18.3923 | -18.3923 | -18.3923 | -18.3923 | -18.3923 | -18.3923 | -18.3923
[5 empty] | 2.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0744 | 0.056365 | -0.057321 | 37955.8077 | 1224756.9139 |  | -0.019268 | 0.12956 | -0.34619 | 131306.3107 | 2023106.2798 | -0.0010795 | 0.13855 | -0.69201 | 107649.5787 | 1713245.1352 | -2.2183e-05 | 0.13888 | -1.0074 | 83124.4505 | 1131425.1759 | -2.0929e-07 | 0.13889 | -1.2176 | 67625.4049 | 558122.4293 | 2.15 | 0 | 202.9129 | 466.4168 | 498.7721 | 499.981 | 499.9999 | 2.15 | 12.2476 | 20.2311 | 17.1325 | 11.3143 | 5.5812 | 2.15 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4376 | 7.3426 | 12.2476 | 17.1526 | 22.0576 | 26.9626 | 31.8676 | 36.7726 | 2.15 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.6804 | -18.6804 | -18.6804 | -18.6804 | -18.6804 | -18.6804 | -18.6804 | -18.6804
[5 empty] | 2.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.074288 | 0.05265 | -0.054688 | 33118.0994 | 1197848.4842 |  | -0.02069 | 0.12853 | -0.33977 | 129217.8037 | 1996536.6254 | -0.0012373 | 0.13849 | -0.68509 | 107553.4652 | 1710777.9217 | -2.7083e-05 | 0.13888 | -1.0005 | 83122.8295 | 1131354.0931 | -2.7207e-07 | 0.13889 | -1.2107 | 67625.3917 | 558121.5545 | 2.2 | 0 | 189.541 | 462.6926 | 498.5494 | 499.9761 | 499.9998 | 2.2 | 11.9785 | 19.9654 | 17.1078 | 11.3135 | 5.5812 | 2.2 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.1685 | 7.0735 | 11.9785 | 16.8835 | 21.7885 | 26.6935 | 31.5985 | 36.5035 | 2.2 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.9495 | -18.9495 | -18.9495 | -18.9495 | -18.9495 | -18.9495 | -18.9495 | -18.9495
[5 empty] | 2.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.074036 | 0.048948 | -0.052241 | 28624.7852 | 1172831.9715 |  | -0.02215 | 0.12742 | -0.33339 | 127000.4679 | 1969058.5091 | -0.0014116 | 0.13842 | -0.67817 | 107443.8665 | 1708053.8551 | -3.2858e-05 | 0.13888 | -0.99352 | 83120.863 | 1131270.6456 | -3.5085e-07 | 0.13889 | -1.2037 | 67625.3746 | 558120.464 | 2.25 | 0 | 176.2145 | 458.7056 | 498.2953 | 499.9702 | 499.9997 | 2.25 | 11.7283 | 19.6906 | 17.0805 | 11.3127 | 5.5812 | 2.25 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.9183 | 6.8233 | 11.7283 | 16.6333 | 21.5383 | 26.4433 | 31.3483 | 36.2533 | 2.25 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.1996 | -19.1996 | -19.1996 | -19.1996 | -19.1996 | -19.1996 | -19.1996 | -19.1996
[5 empty] | 2.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.073647 | 0.045266 | -0.049978 | 24479.9589 | 1149697.4249 |  | -0.023645 | 0.12624 | -0.32708 | 124654.6742 | 1940704.9202 | -0.0016033 | 0.13834 | -0.67125 | 107319.4456 | 1705056.7974 | -3.9625e-05 | 0.13888 | -0.98657 | 83118.4914 | 1131173.1741 | -4.49e-07 | 0.13889 | -1.1968 | 67625.3527 | 558119.1134 | 2.3 | 0 | 162.9581 | 454.4496 | 498.0067 | 499.963 | 499.9997 | 2.3 | 11.497 | 19.407 | 17.0506 | 11.3117 | 5.5812 | 2.3 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.687 | 6.592 | 11.497 | 16.402 | 21.307 | 26.212 | 31.117 | 36.022 | 2.3 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.431 | -19.431 | -19.431 | -19.431 | -19.431 | -19.431 | -19.431 | -19.431
[5 empty] | 2.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.073123 | 0.04161 | -0.047897 | 20685.1856 | 1128431.4468 |  | -0.025171 | 0.12498 | -0.32083 | 122181.4959 | 1911511.7603 | -0.0018136 | 0.13824 | -0.66434 | 107178.794 | 1701770.4505 | -4.7518e-05 | 0.13888 | -0.97963 | 83115.6475 | 1131059.8637 | -5.7049e-07 | 0.13889 | -1.1898 | 67625.3249 | 558117.4511 | 2.35 | 0 | 149.796 | 449.9188 | 497.6803 | 499.9545 | 499.9996 | 2.35 | 11.2843 | 19.1151 | 17.0177 | 11.3106 | 5.5812 | 2.35 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.4743 | 6.3793 | 11.2843 | 16.1893 | 21.0943 | 25.9993 | 30.9043 | 35.8093 | 2.35 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.6436 | -19.6436 | -19.6436 | -19.6436 | -19.6436 | -19.6436 | -19.6436 | -19.6436
[5 empty] | 2.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.072466 | 0.037987 | -0.045998 | 17239.5866 | 1109017.2657 |  | -0.026725 | 0.12364 | -0.31465 | 119582.7278 | 1881517.7335 | -0.0020434 | 0.13814 | -0.65743 | 107020.4341 | 1698178.4101 | -5.6678e-05 | 0.13887 | -0.97269 | 83112.2554 | 1130928.736 | -7.1993e-07 | 0.13889 | -1.1829 | 67625.2899 | 558115.4175 | 2.4 | 0 | 136.7521 | 445.1082 | 497.3125 | 499.9443 | 499.9994 | 2.4 | 11.0902 | 18.8152 | 16.9818 | 11.3093 | 5.5812 | 2.4 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2802 | 6.1852 | 11.0902 | 15.9952 | 20.9002 | 25.8052 | 30.7102 | 35.6152 | 2.4 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.8378 | -19.8378 | -19.8378 | -19.8378 | -19.8378 | -19.8378 | -19.8378 | -19.8378
[5 empty] | 2.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.071681 | 0.034403 | -0.044278 | 14139.939 | 1091434.8146 |  | -0.028304 | 0.12223 | -0.30854 | 116860.9001 | 1850764.2312 | -0.0022936 | 0.13803 | -0.65053 | 106842.8208 | 1694264.2219 | -6.726e-05 | 0.13887 | -0.96574 | 83108.2301 | 1130777.6415 | -9.0267e-07 | 0.13889 | -1.176 | 67625.2459 | 558112.9434 | 2.45 | 0 | 123.8495 | 440.0135 | 496.8996 | 499.9322 | 499.9993 | 2.45 | 10.9143 | 18.5076 | 16.9426 | 11.3078 | 5.5811 | 2.45 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1043 | 6.0093 | 10.9143 | 15.8193 | 20.7243 | 25.6293 | 30.5343 | 35.4393 | 2.45 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.0136 | -20.0136 | -20.0136 | -20.0136 | -20.0136 | -20.0136 | -20.0136 | -20.0136
[5 empty] | 2.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.07077 | 0.030864 | -0.042734 | 11380.7902 | 1075660.8138 |  | -0.029904 | 0.12073 | -0.3025 | 114019.2875 | 1819295.2111 | -0.0025653 | 0.1379 | -0.64364 | 106644.3444 | 1690011.439 | -7.9434e-05 | 0.13887 | -0.9588 | 83103.4764 | 1130604.2532 | -1.1249e-06 | 0.13889 | -1.169 | 67625.1912 | 558109.9496 | 2.5 | 0 | 111.1109 | 434.6309 | 496.4379 | 499.9179 | 499.9991 | 2.5 | 10.7566 | 18.193 | 16.9001 | 11.306 | 5.5811 | 2.5 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.94661 | 5.8516 | 10.7566 | 15.6616 | 20.5666 | 25.4716 | 30.3766 | 35.2816 | 2.5 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.1713 | -20.1713 | -20.1713 | -20.1713 | -20.1713 | -20.1713 | -20.1713 | -20.1713
[5 empty] | 2.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.069737 | 0.027377 | -0.041366 | 8954.5848 | 1061668.8595 |  | -0.03152 | 0.11915 | -0.29655 | 111061.913 | 1787157.0698 | -0.0028593 | 0.13776 | -0.63675 | 106423.3342 | 1685403.6804 | -9.3378e-05 | 0.13886 | -0.95186 | 83097.8883 | 1130406.0588 | -1.3936e-06 | 0.13889 | -1.1621 | 67625.1233 | 558106.3451 | 2.55 | 0 | 98.5583 | 428.9572 | 495.9232 | 499.9011 | 499.9988 | 2.55 | 10.6167 | 17.8716 | 16.854 | 11.3041 | 5.5811 | 2.55 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.80669 | 5.7117 | 10.6167 | 15.5217 | 20.4267 | 25.3317 | 30.2367 | 35.1417 | 2.55 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.3113 | -20.3113 | -20.3113 | -20.3113 | -20.3113 | -20.3113 | -20.3113 | -20.3113
[5 empty] | 2.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.068585 | 0.023948 | -0.040168 | 6851.8026 | 1049429.5174 |  | -0.03315 | 0.1175 | -0.29067 | 107993.5464 | 1754398.5109 | -0.0031767 | 0.1376 | -0.62987 | 106178.0624 | 1680424.6908 | -0.00010929 | 0.13886 | -0.94491 | 83091.3482 | 1130180.3547 | -1.717e-06 | 0.13889 | -1.1551 | 67625.0397 | 558102.0267 | 2.6 | 0 | 86.213 | 422.9902 | 495.3514 | 499.8814 | 499.9985 | 2.6 | 10.4943 | 17.544 | 16.8042 | 11.3018 | 5.581 | 2.6 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.6843 | 5.5893 | 10.4943 | 15.3993 | 20.3043 | 25.2093 | 30.1143 | 35.0193 | 2.6 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.4336 | -20.4336 | -20.4336 | -20.4336 | -20.4336 | -20.4336 | -20.4336 | -20.4336
[5 empty] | 2.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.067318 | 0.020582 | -0.039139 | 5061.1079 | 1038910.4207 |  | -0.034789 | 0.11576 | -0.28488 | 104819.6973 | 1721070.4076 | -0.0035182 | 0.13742 | -0.623 | 105906.7482 | 1675058.4015 | -0.00012738 | 0.13885 | -0.93797 | 83083.7262 | 1129924.24 | -2.1042e-06 | 0.13889 | -1.1482 | 67624.9372 | 558096.8768 | 2.65 | 0 | 74.0958 | 416.7282 | 494.7181 | 499.8585 | 499.9981 | 2.65 | 10.3891 | 17.2107 | 16.7506 | 11.2992 | 5.581 | 2.65 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.5791 | 5.4841 | 10.3891 | 15.2941 | 20.1991 | 25.1041 | 30.0091 | 34.9141 | 2.65 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.5388 | -20.5388 | -20.5388 | -20.5388 | -20.5388 | -20.5388 | -20.5388 | -20.5388
[5 empty] | 2.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.065941 | 0.017285 | -0.038275 | 3569.5067 | 1030076.3728 |  | -0.036433 | 0.11394 | -0.27919 | 101546.6024 | 1687225.6612 | -0.0038849 | 0.13723 | -0.61614 | 105607.5636 | 1669288.9907 | -0.00014786 | 0.13884 | -0.93103 | 83074.8786 | 1129634.6101 | -2.5657e-06 | 0.13889 | -1.1412 | 67624.8123 | 558090.7624 | 2.7 | 0 | 62.2264 | 410.1702 | 494.0189 | 499.8319 | 499.9977 | 2.7 | 10.3008 | 16.8723 | 16.6929 | 11.2963 | 5.5809 | 2.7 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.49076 | 5.3958 | 10.3008 | 15.2058 | 20.1108 | 25.0158 | 29.9208 | 34.8258 | 2.7 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.6272 | -20.6272 | -20.6272 | -20.6272 | -20.6272 | -20.6272 | -20.6272 | -20.6272
[5 empty] | 2.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.064457 | 0.014062 | -0.037572 | 2362.5122 | 1022889.4549 |  | -0.038078 | 0.11203 | -0.27359 | 98181.2068 | 1652919.0546 | -0.0042774 | 0.13701 | -0.60928 | 105278.6387 | 1663100.9461 | -0.00017099 | 0.13883 | -0.92409 | 83064.6481 | 1129308.1521 | -3.1133e-06 | 0.13889 | -1.1343 | 67624.6607 | 558083.5338 | 2.75 | 0 | 50.6241 | 403.3161 | 493.2489 | 499.8011 | 499.9971 | 2.75 | 10.2289 | 16.5292 | 16.631 | 11.2931 | 5.5808 | 2.75 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.41889 | 5.3239 | 10.2289 | 15.1339 | 20.0389 | 24.9439 | 29.8489 | 34.7539 | 2.75 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.699 | -20.699 | -20.699 | -20.699 | -20.699 | -20.699 | -20.699 | -20.699
[5 empty] | 2.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.062871 | 0.010919 | -0.037026 | 1424.3162 | 1017309.1381 |  | -0.03972 | 0.11005 | -0.26808 | 94731.1409 | 1618207.1023 | -0.0046966 | 0.13678 | -0.60245 | 104918.0687 | 1656479.1257 | -0.000197 | 0.13882 | -0.91715 | 83052.8619 | 1128941.3396 | -3.7604e-06 | 0.13889 | -1.1273 | 67624.4776 | 558075.0225 | 2.8 | 0 | 39.3073 | 396.1665 | 492.4035 | 499.7656 | 499.9964 | 2.8 | 10.1731 | 16.1821 | 16.5648 | 11.2894 | 5.5808 | 2.8 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.36309 | 5.2681 | 10.1731 | 15.0781 | 19.9831 | 24.8881 | 29.7931 | 34.6981 | 2.8 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.7548 | -20.7548 | -20.7548 | -20.7548 | -20.7548 | -20.7548 | -20.7548 | -20.7548
[5 empty] | 2.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.061187 | 0.0078593 | -0.036633 | 737.9652 | 1013292.3993 |  | -0.041354 | 0.10798 | -0.26268 | 91204.6897 | 1583147.8962 | -0.0051432 | 0.13652 | -0.59562 | 104523.9205 | 1649408.8201 | -0.00022617 | 0.13881 | -0.9102 | 83039.3314 | 1128530.4289 | -4.5219e-06 | 0.13889 | -1.1204 | 67624.2575 | 558065.04 | 2.85 | 0 | 28.2936 | 388.7228 | 491.4777 | 499.7249 | 499.9956 | 2.85 | 10.1329 | 15.8315 | 16.4941 | 11.2853 | 5.5807 | 2.85 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.32292 | 5.2279 | 10.1329 | 15.0379 | 19.9429 | 24.8479 | 29.7529 | 34.6579 | 2.85 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.795 | -20.795 | -20.795 | -20.795 | -20.795 | -20.795 | -20.795 | -20.795
[5 empty] | 2.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.059411 | 0.0048888 | -0.036388 | 285.5403 | 1010793.842 |  | -0.042977 | 0.10583 | -0.25739 | 87610.7587 | 1547800.9483 | -0.0056179 | 0.13624 | -0.58881 | 104094.2405 | 1641875.8137 | -0.00025879 | 0.1388 | -0.90326 | 83023.8511 | 1128071.4551 | -5.4145e-06 | 0.13889 | -1.1135 | 67623.9938 | 558053.3757 | 2.9 | 0 | 17.5997 | 380.987 | 490.4665 | 499.6783 | 499.9946 | 2.9 | 10.1079 | 15.478 | 16.4188 | 11.2807 | 5.5805 | 2.9 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.29794 | 5.2029 | 10.1079 | 15.0129 | 19.9179 | 24.8229 | 29.7279 | 34.6329 | 2.9 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.82 | -20.82 | -20.82 | -20.82 | -20.82 | -20.82 | -20.82 | -20.82
[5 empty] | 2.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.057546 | 0.0020115 | -0.036288 | 48.3385 | 1009765.8202 |  | -0.044583 | 0.1036 | -0.25221 | 83958.8326 | 1512227.0302 | -0.0061214 | 0.13593 | -0.58201 | 103627.0635 | 1633866.4458 | -0.00029514 | 0.13878 | -0.89633 | 83006.1979 | 1127560.229 | -6.4569e-06 | 0.13889 | -1.1065 | 67623.6795 | 558039.7953 | 2.95 | 0 | 7.2413 | 372.962 | 489.3647 | 499.6252 | 499.9935 | 2.95 | 10.0977 | 15.1223 | 16.3387 | 11.2756 | 5.5804 | 2.95 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.28766 | 5.1927 | 10.0977 | 15.0027 | 19.9077 | 24.8127 | 29.7177 | 34.6227 | 2.95 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.8303 | -20.8303 | -20.8303 | -20.8303 | -20.8303 | -20.8303 | -20.8303 | -20.8303
[5 empty] | 3 | 0 | 0.0625 |  | -0.055599 | -0.00076847 | -0.036326 | -7.0553 | 1010158.5673 |  | -0.046169 | 0.10129 | -0.24715 | 80258.9304 | 1476488.0095 | -0.0066541 | 0.1356 | -0.57523 | 103120.4209 | 1625367.6712 | -0.00033555 | 0.13877 | -0.88939 | 82986.1301 | 1126992.3355 | -7.6699e-06 | 0.13889 | -1.0996 | 67623.306 | 558024.0385 | 3 | 0 | -2.7665 | 364.6516 | 488.1669 | 499.5648 | 499.9921 | 3 | 10.1016 | 14.7649 | 16.2537 | 11.2699 | 5.5802 | 3 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.29159 | 5.1966 | 10.1016 | 15.0066 | 19.9116 | 24.8166 | 29.7216 | 34.6266 | 3 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.8264 | -20.8264 | -20.8264 | -20.8264 | -20.8264 | -20.8264 | -20.8264 | -20.8264
[5 empty] | 3.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.053573 | -0.0034471 | -0.036499 | -141.9622 | 1011920.3078 |  | -0.04773 | 0.098906 | -0.2422 | 76521.5545 | 1440646.698 | -0.0072166 | 0.13524 | -0.56847 | 102572.351 | 1616367.1194 | -0.00038034 | 0.13875 | -0.88245 | 82963.3862 | 1126363.1312 | -9.0764e-06 | 0.13889 | -1.0926 | 67622.8641 | 558005.8174 | 3.05 | 0 | -12.4096 | 356.0601 | 486.8679 | 499.4963 | 499.9905 | 3.05 | 10.1192 | 14.4065 | 16.1637 | 11.2636 | 5.5801 | 3.05 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.3092 | 5.2142 | 10.1192 | 15.0242 | 19.9292 | 24.8342 | 29.7392 | 34.6442 | 3.05 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.8087 | -20.8087 | -20.8087 | -20.8087 | -20.8087 | -20.8087 | -20.8087 | -20.8087
[5 empty] | 3.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.05146 | -0.0060201 | -0.0368 | -432.9823 | 1014997.0474 |  | -0.049263 | 0.096442 | -0.23738 | 72757.6354 | 1404766.9204 | -0.0078094 | 0.13485 | -0.56173 | 101980.9086 | 1606853.1534 | -0.00042987 | 0.13873 | -0.87551 | 82937.6848 | 1125667.7441 | -1.0702e-05 | 0.13889 | -1.0857 | 67622.343 | 557984.8141 | 3.1 | 0 | -21.6723 | 347.1928 | 485.4622 | 499.419 | 499.9885 | 3.1 | 10.15 | 14.0477 | 16.0685 | 11.2567 | 5.5798 | 3.1 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.33997 | 5.245 | 10.15 | 15.055 | 19.96 | 24.865 | 29.77 | 34.675 | 3.1 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.778 | -20.778 | -20.778 | -20.778 | -20.778 | -20.778 | -20.778 | -20.778
[5 empty] | 3.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.049262 | -0.0084832 | -0.037224 | -859.7734 | 1019332.6317 |  | -0.050762 | 0.093904 | -0.23269 | 68978.4739 | 1368913.3988 | -0.0084328 | 0.13443 | -0.555 | 101344.1764 | 1596814.927 | -0.00048448 | 0.1387 | -0.86858 | 82908.723 | 1124901.0734 | -1.2575e-05 | 0.13889 | -1.0787 | 67621.7308 | 557960.6786 | 3.15 | 0 | -30.5395 | 338.0556 | 483.9443 | 499.3318 | 499.9863 | 3.15 | 10.1933 | 13.6891 | 15.9681 | 11.249 | 5.5796 | 3.15 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.38333 | 5.2883 | 10.1933 | 15.0983 | 20.0033 | 24.9083 | 29.8133 | 34.7183 | 3.15 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.7346 | -20.7346 | -20.7346 | -20.7346 | -20.7346 | -20.7346 | -20.7346 | -20.7346
[5 empty] | 3.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.046988 | -0.010833 | -0.037765 | -1401.9438 | 1024868.9489 |  | -0.052223 | 0.091293 | -0.22812 | 65195.6785 | 1333151.5398 | -0.009087 | 0.13397 | -0.54831 | 100660.2756 | 1586242.4415 | -0.00054455 | 0.13868 | -0.86164 | 82876.1761 | 1124057.7903 | -1.4726e-05 | 0.13888 | -1.0718 | 67621.0138 | 557933.0262 | 3.2 | 0 | -38.9974 | 328.6554 | 482.3087 | 499.2337 | 499.9836 | 3.2 | 10.2487 | 13.3315 | 15.8624 | 11.2406 | 5.5793 | 3.2 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.43869 | 5.3437 | 10.2487 | 15.1537 | 20.0587 | 24.9637 | 29.8687 | 34.7737 | 3.2 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.6793 | -20.6793 | -20.6793 | -20.6793 | -20.6793 | -20.6793 | -20.6793 | -20.6793
[5 empty] | 3.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.044646 | -0.013065 | -0.038419 | -2039.2743 | 1031546.1349 |  | -0.053643 | 0.088611 | -0.22369 | 61421.0997 | 1297547.219 | -0.0097724 | 0.13349 | -0.54163 | 99927.378 | 1575126.6006 | -0.00061048 | 0.13865 | -0.85471 | 82839.6964 | 1123132.3394 | -1.7188e-05 | 0.13888 | -1.0648 | 67620.1769 | 557901.4359 | 3.25 | 0 | -47.0336 | 318.9996 | 480.5496 | 499.1238 | 499.9805 | 3.25 | 10.3155 | 12.9755 | 15.7513 | 11.2313 | 5.579 | 3.25 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.50546 | 5.4105 | 10.3155 | 15.2205 | 20.1255 | 25.0305 | 29.9355 | 34.8405 | 3.25 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.6125 | -20.6125 | -20.6125 | -20.6125 | -20.6125 | -20.6125 | -20.6125 | -20.6125
[5 empty] | 3.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.042243 | -0.015177 | -0.039177 | -2751.9266 | 1039302.7826 |  | -0.055017 | 0.08586 | -0.2194 | 57666.7596 | 1262166.5654 | -0.010489 | 0.13296 | -0.53498 | 99143.7183 | 1563459.2635 | -0.00068266 | 0.13861 | -0.84778 | 82798.9131 | 1122118.9415 | -2e-05 | 0.13888 | -1.0579 | 67619.2031 | 557865.4472 | 3.3 | 0 | -54.6373 | 309.0966 | 478.6616 | 499.001 | 499.9769 | 3.3 | 10.393 | 12.6217 | 15.6346 | 11.2212 | 5.5787 | 3.3 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.58303 | 5.488 | 10.393 | 15.298 | 20.203 | 25.108 | 30.013 | 34.918 | 3.3 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.5349 | -20.5349 | -20.5349 | -20.5349 | -20.5349 | -20.5349 | -20.5349 | -20.5349
[5 empty] | 3.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.039787 | -0.017166 | -0.040036 | -3520.6401 | 1048076.153 |  | -0.056341 | 0.083043 | -0.21524 | 53944.7798 | 1227075.7436 | -0.011237 | 0.1324 | -0.52836 | 98307.6063 | 1551233.2974 | -0.00076151 | 0.13857 | -0.84085 | 82753.4309 | 1121011.5965 | -2.3202e-05 | 0.13888 | -1.051 | 67618.0735 | 557824.5579 | 3.35 | 0 | -61.799 | 298.9552 | 476.639 | 498.8639 | 499.9728 | 3.35 | 10.4808 | 12.2708 | 15.5123 | 11.2101 | 5.5782 | 3.35 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.67076 | 5.5758 | 10.4808 | 15.3858 | 20.2908 | 25.1958 | 30.1008 | 35.0058 | 3.35 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.4472 | -20.4472 | -20.4472 | -20.4472 | -20.4472 | -20.4472 | -20.4472 | -20.4472
[5 empty] | 3.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.037288 | -0.019031 | -0.040987 | -4326.9122 | 1057802.3865 |  | -0.057611 | 0.080163 | -0.21124 | 50267.3059 | 1192340.7382 | -0.012016 | 0.1318 | -0.52177 | 97417.4405 | 1538442.6263 | -0.00084746 | 0.13853 | -0.83393 | 82702.8296 | 1119804.0882 | -2.6837e-05 | 0.13888 | -1.044 | 67616.7668 | 557778.2217 | 3.4 | 0 | -68.5109 | 288.5853 | 474.4761 | 498.7114 | 499.9679 | 3.4 | 10.578 | 11.9234 | 15.3844 | 11.198 | 5.5778 | 3.4 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.76802 | 5.673 | 10.578 | 15.483 | 20.388 | 25.293 | 30.198 | 35.103 | 3.4 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.3499 | -20.3499 | -20.3499 | -20.3499 | -20.3499 | -20.3499 | -20.3499 | -20.3499
[5 empty] | 3.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.034754 | -0.020768 | -0.042026 | -5153.1621 | 1068416.7158 |  | -0.058822 | 0.077221 | -0.20738 | 46646.4302 | 1158027.1388 | -0.012826 | 0.13116 | -0.51522 | 96471.7204 | 1525082.2793 | -0.00094096 | 0.13848 | -0.827 | 82646.664 | 1118489.9887 | -3.0955e-05 | 0.13888 | -1.0371 | 67615.2597 | 557725.8453 | 3.45 | 0 | -74.7666 | 277.9973 | 472.1674 | 498.542 | 499.9623 | 3.45 | 10.6842 | 11.5803 | 15.2508 | 11.1849 | 5.5773 | 3.45 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.87417 | 5.7792 | 10.6842 | 15.5892 | 20.4942 | 25.3992 | 30.3042 | 35.2092 | 3.45 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.2438 | -20.2438 | -20.2438 | -20.2438 | -20.2438 | -20.2438 | -20.2438 | -20.2438
[5 empty] | 3.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.032192 | -0.022378 | -0.043145 | -5982.8759 | 1079853.677 |  | -0.059972 | 0.074223 | -0.20366 | 43094.1134 | 1124199.9267 | -0.013667 | 0.13047 | -0.50869 | 95469.061 | 1511148.4355 | -0.0010425 | 0.13843 | -0.82008 | 82584.4625 | 1117062.6652 | -3.5606e-05 | 0.13888 | -1.0301 | 67613.5262 | 557666.7859 | 3.5 | 0 | -80.5611 | 267.2024 | 469.7073 | 498.3543 | 499.9559 | 3.5 | 10.7985 | 11.242 | 15.1115 | 11.1706 | 5.5767 | 3.5 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 0.98854 | 5.8935 | 10.7985 | 15.7035 | 20.6085 | 25.5135 | 30.4185 | 35.3235 | 3.5 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.1294 | -20.1294 | -20.1294 | -20.1294 | -20.1294 | -20.1294 | -20.1294 | -20.1294
[5 empty] | 3.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.029611 | -0.023859 | -0.044338 | -6800.7323 | 1092047.3204 |  | -0.061056 | 0.07117 | -0.20011 | 39622.1054 | 1090923.265 | -0.014539 | 0.12975 | -0.5022 | 94408.2055 | 1496638.4668 | -0.0011524 | 0.13837 | -0.81316 | 82515.7275 | 1115515.2866 | -4.0847e-05 | 0.13887 | -1.0232 | 67611.5376 | 557600.3484 | 3.55 | 0 | -85.8911 | 256.2124 | 467.0903 | 498.1469 | 499.9486 | 3.55 | 10.9205 | 10.9092 | 14.9664 | 11.1552 | 5.576 | 3.55 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1105 | 6.0155 | 10.9205 | 15.8255 | 20.7305 | 25.6355 | 30.5405 | 35.4455 | 3.55 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -20.0075 | -20.0075 | -20.0075 | -20.0075 | -20.0075 | -20.0075 | -20.0075 | -20.0075
[5 empty] | 3.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.02702 | -0.02521 | -0.045598 | -7592.7085 | 1104931.4183 |  | -0.06207 | 0.068067 | -0.1967 | 36241.8658 | 1058260.2922 | -0.015441 | 0.12898 | -0.49576 | 93288.0395 | 1481550.9782 | -0.0012713 | 0.13831 | -0.80625 | 82439.9345 | 1113840.8315 | -4.674e-05 | 0.13887 | -1.0162 | 67609.262 | 557525.7829 | 3.6 | 0 | -90.7547 | 245.0398 | 464.311 | 497.9181 | 499.9402 | 3.6 | 11.0493 | 10.5826 | 14.8155 | 11.1384 | 5.5753 | 3.6 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2393 | 6.1443 | 11.0493 | 15.9543 | 20.8593 | 25.7643 | 30.6693 | 35.5743 | 3.6 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.8786 | -19.8786 | -19.8786 | -19.8786 | -19.8786 | -19.8786 | -19.8786 | -19.8786
[5 empty] | 3.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.024425 | -0.026431 | -0.04692 | -8346.1655 | 1118439.6701 |  | -0.063011 | 0.064916 | -0.19346 | 32964.4857 | 1026272.92 | -0.016372 | 0.12816 | -0.48935 | 92107.6042 | 1465885.8446 | -0.0013996 | 0.13824 | -0.79933 | 82356.5322 | 1112032.0974 | -5.335e-05 | 0.13887 | -1.0093 | 67606.6647 | 557442.2816 | 3.65 | 0 | -95.1511 | 233.6978 | 461.3641 | 497.6661 | 499.9306 | 3.65 | 11.1844 | 10.2627 | 14.6589 | 11.1203 | 5.5744 | 3.65 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.3744 | 6.2794 | 11.1844 | 16.0894 | 20.9944 | 25.8994 | 30.8044 | 35.7094 | 3.65 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.7435 | -19.7435 | -19.7435 | -19.7435 | -19.7435 | -19.7435 | -19.7435 | -19.7435
[5 empty] | 3.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.021835 | -0.027523 | -0.048296 | -9049.9122 | 1132505.9039 |  | -0.063877 | 0.061722 | -0.19037 | 29800.61 | 995021.6358 | -0.017333 | 0.12729 | -0.48298 | 90866.1104 | 1449644.2456 | -0.0015378 | 0.13816 | -0.79243 | 82264.9419 | 1110081.7101 | -6.0747e-05 | 0.13887 | -1.0023 | 67603.7074 | 557348.9761 | 3.7 | 0 | -99.0815 | 222.2 | 458.2442 | 497.3893 | 499.9196 | 3.7 | 11.3251 | 9.9502 | 14.4964 | 11.1008 | 5.5735 | 3.7 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.5151 | 6.4201 | 11.3251 | 16.2301 | 21.1351 | 26.0401 | 30.9451 | 35.8501 | 3.7 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.6029 | -19.6029 | -19.6029 | -19.6029 | -19.6029 | -19.6029 | -19.6029 | -19.6029
[5 empty] | 3.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.019259 | -0.028486 | -0.04972 | -9694.2498 | 1147064.274 |  | -0.064662 | 0.058489 | -0.18745 | 26760.3619 | 964565.3114 | -0.018321 | 0.12637 | -0.47667 | 89562.9514 | 1432828.6966 | -0.0016865 | 0.13808 | -0.78552 | 82164.5579 | 1107982.1349 | -6.9008e-05 | 0.13886 | -0.99541 | 67600.3479 | 557244.9347 | 3.75 | 0 | -102.5481 | 210.5607 | 454.9464 | 497.0858 | 499.9072 | 3.75 | 11.4706 | 9.6457 | 14.3283 | 11.0798 | 5.5724 | 3.75 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.6606 | 6.5656 | 11.4706 | 16.3756 | 21.2806 | 26.1856 | 31.0906 | 35.9956 | 3.75 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.4573 | -19.4573 | -19.4573 | -19.4573 | -19.4573 | -19.4573 | -19.4573 | -19.4573
[5 empty] | 3.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.016702 | -0.029321 | -0.051186 | -10270.9957 | 1162049.4526 |  | -0.065365 | 0.055221 | -0.18469 | 23853.2702 | 934961.0173 | -0.019338 | 0.12541 | -0.47039 | 88197.7163 | 1415443.0765 | -0.001846 | 0.13799 | -0.77862 | 82054.7474 | 1105725.6884 | -7.8214e-05 | 0.13886 | -0.98846 | 67596.5404 | 557129.1594 | 3.8 | 0 | -105.5545 | 198.795 | 451.4656 | 496.7535 | 499.8931 | 3.8 | 11.6205 | 9.3496 | 14.1544 | 11.0573 | 5.5713 | 3.8 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.8105 | 6.7155 | 11.6205 | 16.5255 | 21.4305 | 26.3355 | 31.2405 | 36.1455 | 3.8 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.3074 | -19.3074 | -19.3074 | -19.3074 | -19.3074 | -19.3074 | -19.3074 | -19.3074
[5 empty] | 3.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.014173 | -0.030029 | -0.052687 | -10773.4879 | 1177396.8173 |  | -0.065983 | 0.051922 | -0.18209 | 21088.1995 | 906263.8441 | -0.02038 | 0.12439 | -0.46418 | 86770.2022 | 1397492.6526 | -0.002017 | 0.13789 | -0.77173 | 81934.8504 | 1103304.551 | -8.8452e-05 | 0.13885 | -0.98152 | 67592.2347 | 557000.5835 | 3.85 | 0 | -108.1057 | 186.918 | 447.7971 | 496.3904 | 499.8772 | 3.85 | 11.774 | 9.0626 | 13.9749 | 11.033 | 5.57 | 3.85 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 1.964 | 6.869 | 11.774 | 16.679 | 21.584 | 26.489 | 31.394 | 36.299 | 3.85 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -19.154 | -19.154 | -19.154 | -19.154 | -19.154 | -19.154 | -19.154 | -19.154
[5 empty] | 3.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.011679 | -0.030613 | -0.054218 | -11196.571 | 1193042.6316 |  | -0.066512 | 0.048596 | -0.17966 | 18473.2843 | 878526.731 | -0.021449 | 0.12332 | -0.45801 | 85280.427 | 1378984.1018 | -0.0021999 | 0.13778 | -0.76484 | 81804.1804 | 1100710.7804 | -9.9814e-05 | 0.13885 | -0.97458 | 67587.376 | 556858.0682 | 3.9 | 0 | -110.208 | 174.9458 | 443.9363 | 495.9945 | 499.8592 | 3.9 | 11.9304 | 8.7853 | 13.7898 | 11.0071 | 5.5686 | 3.9 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.1204 | 7.0254 | 11.9304 | 16.8354 | 21.7404 | 26.6454 | 31.5504 | 36.4554 | 3.9 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.9975 | -18.9975 | -18.9975 | -18.9975 | -18.9975 | -18.9975 | -18.9975 | -18.9975
[5 empty] | 3.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0092265 | -0.031075 | -0.055772 | -11536.565 | 1208924.219 |  | -0.066951 | 0.045248 | -0.1774 | 16015.8675 | 851800.3022 | -0.022542 | 0.12219 | -0.4519 | 83728.6402 | 1359925.5281 | -0.0023953 | 0.13766 | -0.75796 | 81662.0247 | 1097936.3265 | -0.0001124 | 0.13884 | -0.96764 | 67581.9048 | 556700.4004 | 3.95 | 0 | -111.8688 | 162.8946 | 439.8788 | 495.5633 | 499.839 | 3.95 | 12.0892 | 8.518 | 13.5993 | 10.9794 | 5.567 | 3.95 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.2792 | 7.1842 | 12.0892 | 16.9942 | 21.8992 | 26.8042 | 31.7092 | 36.6142 | 3.95 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.8387 | -18.8387 | -18.8387 | -18.8387 | -18.8387 | -18.8387 | -18.8387 | -18.8387
[5 empty] | 4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0068218 | -0.031416 | -0.057343 | -11791.2174 | 1224980.1309 |  | -0.067297 | 0.041884 | -0.1753 | 13722.4443 | 826132.711 | -0.023658 | 0.12101 | -0.44585 | 82115.3342 | 1340326.4764 | -0.0026036 | 0.13753 | -0.75108 | 81507.6449 | 1094973.0467 | -0.00012632 | 0.13884 | -0.96069 | 67575.7565 | 556526.2895 | 4 | 0 | -113.0967 | 150.7812 | 435.6203 | 495.0947 | 499.8163 | 4 | 12.2498 | 8.2613 | 13.4033 | 10.9497 | 5.5653 | 4 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4398 | 7.3448 | 12.2498 | 17.1548 | 22.0598 | 26.9648 | 31.8698 | 36.7748 | 4 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.6781 | -18.6781 | -18.6781 | -18.6781 | -18.6781 | -18.6781 | -18.6781 | -18.6781
[5 empty] | 4.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0044715 | -0.031639 | -0.058925 | -11959.641 | 1241150.306 |  | -0.067547 | 0.038506 | -0.17338 | 11598.6108 | 801569.4935 | -0.024796 | 0.11977 | -0.43986 | 80441.254 | 1320197.9431 | -0.0028254 | 0.13739 | -0.74421 | 81340.2778 | 1091812.7222 | -0.00014167 | 0.13883 | -0.95375 | 67568.8611 | 556334.3653 | 4.05 | 0 | -113.9015 | 138.6227 | 431.157 | 494.5861 | 499.7908 | 4.05 | 12.4115 | 8.0157 | 13.202 | 10.9181 | 5.5633 | 4.05 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.6015 | 7.5065 | 12.4115 | 17.3165 | 22.2215 | 27.1265 | 32.0315 | 36.9365 | 4.05 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.5164 | -18.5164 | -18.5164 | -18.5164 | -18.5164 | -18.5164 | -18.5164 | -18.5164
[5 empty] | 4.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.0021814 | -0.031748 | -0.060512 | -12042.2382 | 1257376.2233 |  | -0.0677 | 0.035121 | -0.17162 | 9649.0195 | 778153.4299 | -0.025955 | 0.11847 | -0.43394 | 78707.4063 | 1299552.3823 | -0.0030612 | 0.13723 | -0.73735 | 81159.1361 | 1088447.0749 | -0.00015859 | 0.13882 | -0.94681 | 67561.1427 | 556123.1747 | 4.1 | 0 | -114.2942 | 126.4367 | 426.485 | 494.0351 | 499.7622 | 4.1 | 12.5738 | 7.7815 | 12.9955 | 10.8845 | 5.5612 | 4.1 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7638 | 7.6688 | 12.5738 | 17.4788 | 22.3838 | 27.2888 | 32.1938 | 37.0988 | 4.1 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.3542 | -18.3542 | -18.3542 | -18.3542 | -18.3542 | -18.3542 | -18.3542 | -18.3542
[5 empty] | 4.15 | 0 | 0.0625 |  | 4.2834e-05 | -0.031746 | -0.062099 | -12040.6135 | 1273601.046 |  | -0.067755 | 0.031734 | -0.17003 | 7877.3408 | 755924.4162 | -0.027133 | 0.11711 | -0.42808 | 76915.0675 | 1278403.7086 | -0.0033115 | 0.13707 | -0.7305 | 80963.4099 | 1084867.7859 | -0.0001772 | 0.13881 | -0.93987 | 67552.5193 | 555891.1799 | 4.15 | 0 | -114.2865 | 114.2408 | 421.6011 | 493.439 | 499.7303 | 4.15 | 12.736 | 7.5592 | 12.784 | 10.8487 | 5.5589 | 4.15 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 2.926 | 7.831 | 12.736 | 17.641 | 22.546 | 27.451 | 32.356 | 37.261 | 4.15 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.1919 | -18.1919 | -18.1919 | -18.1919 | -18.1919 | -18.1919 | -18.1919 | -18.1919
[5 empty] | 4.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0021958 | -0.031636 | -0.063681 | -11957.4766 | 1289769.7578 |  | -0.067709 | 0.028348 | -0.16862 | 6286.2316 | 734919.3451 | -0.028329 | 0.11569 | -0.4223 | 75065.7907 | 1256767.2955 | -0.0035769 | 0.13689 | -0.72365 | 80752.2674 | 1081066.5136 | -0.00019762 | 0.1388 | -0.93293 | 67542.9026 | 555636.7553 | 4.2 | 0 | -113.8912 | 102.0532 | 416.502 | 492.7952 | 499.6948 | 4.2 | 12.8977 | 7.3492 | 12.5677 | 10.8107 | 5.5564 | 4.2 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.0877 | 7.9927 | 12.8977 | 17.8027 | 22.7077 | 27.6127 | 32.5177 | 37.4227 | 4.2 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -18.0302 | -18.0302 | -18.0302 | -18.0302 | -18.0302 | -18.0302 | -18.0302 | -18.0302
[5 empty] | 4.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0042725 | -0.031423 | -0.065252 | -11796.5363 | 1305829.2906 |  | -0.067562 | 0.02497 | -0.16737 | 4877.3109 | 715171.9962 | -0.02954 | 0.11422 | -0.41659 | 73161.4111 | 1234659.9703 | -0.0038577 | 0.13669 | -0.71682 | 80524.8567 | 1077034.9137 | -0.00022 | 0.13879 | -0.92599 | 67532.1975 | 555358.1854 | 4.25 | 0 | -113.1222 | 89.8921 | 411.1848 | 492.1008 | 499.6552 | 4.25 | 13.0583 | 7.1517 | 12.3466 | 10.7703 | 5.5536 | 4.25 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.2483 | 8.1533 | 13.0583 | 17.9633 | 22.8683 | 27.7733 | 32.6783 | 37.5833 | 4.25 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.8696 | -17.8696 | -17.8696 | -17.8696 | -17.8696 | -17.8696 | -17.8696 | -17.8696
[5 empty] | 4.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0062683 | -0.031109 | -0.066808 | -11562.3889 | 1321728.6431 |  | -0.067312 | 0.021604 | -0.16629 | 3651.1434 | 696712.9373 | -0.030765 | 0.11268 | -0.41095 | 71204.0504 | 1212100.0045 | -0.0041545 | 0.13649 | -0.70999 | 80280.3075 | 1072764.6593 | -0.0002445 | 0.13878 | -0.91905 | 67520.3017 | 555053.6627 | 4.3 | 0 | -111.9939 | 77.776 | 405.6471 | 491.353 | 499.6112 | 4.3 | 13.2173 | 6.9671 | 12.121 | 10.7276 | 5.5505 | 4.3 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.4073 | 8.3123 | 13.2173 | 18.1223 | 23.0273 | 27.9323 | 32.8373 | 37.7423 | 4.3 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.7107 | -17.7107 | -17.7107 | -17.7107 | -17.7107 | -17.7107 | -17.7107 | -17.7107
[5 empty] | 4.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0081789 | -0.0307 | -0.068343 | -11260.4012 | 1337418.9913 |  | -0.066958 | 0.018257 | -0.16538 | 2607.2304 | 679569.4347 | -0.032003 | 0.11108 | -0.4054 | 69196.1197 | 1189107.1009 | -0.0044678 | 0.13626 | -0.70318 | 80017.7327 | 1068247.4616 | -0.00027125 | 0.13877 | -0.91211 | 67507.1053 | 554721.2855 | 4.35 | 0 | -110.5217 | 65.7236 | 399.8866 | 490.5488 | 499.5623 | 4.35 | 13.3742 | 6.7957 | 11.8911 | 10.6825 | 5.5472 | 4.35 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.5642 | 8.4692 | 13.3742 | 18.2792 | 23.1842 | 28.0892 | 32.9942 | 37.8992 | 4.35 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.5538 | -17.5538 | -17.5538 | -17.5538 | -17.5538 | -17.5538 | -17.5538 | -17.5538
[5 empty] | 4.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.01 | -0.0302 | -0.069853 | -10896.5902 | 1352853.7897 |  | -0.066501 | 0.014931 | -0.16463 | 1744.0093 | 663765.375 | -0.03325 | 0.10942 | -0.39993 | 67140.3208 | 1165702.3759 | -0.004798 | 0.13602 | -0.69638 | 79736.2305 | 1063475.0917 | -0.00030044 | 0.13875 | -0.90517 | 67492.4906 | 554359.0557 | 4.4 | 0 | -108.7216 | 53.7534 | 393.9016 | 489.6851 | 499.5083 | 4.4 | 13.5285 | 6.6377 | 11.657 | 10.6348 | 5.5436 | 4.4 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.7186 | 8.6235 | 13.5285 | 18.4335 | 23.3385 | 28.2435 | 33.1485 | 38.0535 | 4.4 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.3993 | -17.3994 | -17.3994 | -17.3994 | -17.3994 | -17.3994 | -17.3994 | -17.3994
[5 empty] | 4.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.011729 | -0.029614 | -0.071334 | -10477.5021 | 1367988.863 |  | -0.06594 | 0.011635 | -0.16405 | 1058.8602 | 649321.1966 | -0.034506 | 0.10769 | -0.39454 | 65039.6459 | 1141908.3382 | -0.0051456 | 0.13577 | -0.68959 | 79434.8866 | 1058439.4026 | -0.00033222 | 0.13874 | -0.89824 | 67476.3316 | 553964.8772 | 4.45 | 0 | -106.6104 | 41.8842 | 387.6904 | 488.7589 | 499.4485 | 4.45 | 13.6799 | 6.4932 | 11.4191 | 10.5844 | 5.5396 | 4.45 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 3.8704 | 8.7749 | 13.6799 | 18.5849 | 23.4899 | 28.3949 | 33.2999 | 38.2049 | 4.45 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.2476 | -17.2481 | -17.2481 | -17.2481 | -17.2481 | -17.2481 | -17.2481 | -17.2481
[5 empty] | 4.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.013362 | -0.028946 | -0.072781 | -10010.0908 | 1382782.4899 |  | -0.065274 | 0.0083708 | -0.16363 | 548.122 | 636253.8324 | -0.035768 | 0.1059 | -0.38925 | 62897.3758 | 1117748.8633 | -0.0055109 | 0.13549 | -0.68282 | 79112.777 | 1053132.3518 | -0.00036678 | 0.13872 | -0.8913 | 67458.4936 | 553536.5541 | 4.5 | 0 | -104.2052 | 30.1349 | 381.2521 | 487.767 | 499.3824 | 4.5 | 13.8278 | 6.3625 | 11.1775 | 10.5313 | 5.5354 | 4.5 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.0192 | 8.9228 | 13.8278 | 18.7328 | 23.6378 | 28.5428 | 33.4478 | 38.3528 | 4.5 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -17.0987 | -17.1001 | -17.1001 | -17.1001 | -17.1001 | -17.1001 | -17.1001 | -17.1001
[5 empty] | 4.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.014896 | -0.028201 | -0.074191 | -9501.598 | 1397195.4763 |  | -0.064504 | 0.0051456 | -0.16337 | 207.1151 | 624576.6626 | -0.037035 | 0.10405 | -0.38405 | 60717.076 | 1093249.1637 | -0.0058945 | 0.1352 | -0.67606 | 78768.97 | 1047546.0247 | -0.00040432 | 0.1387 | -0.88437 | 67438.8331 | 553071.7893 | 4.55 | 0 | -101.524 | 18.5241 | 374.5859 | 486.7059 | 499.3097 | 4.55 | 13.972 | 6.2458 | 10.9325 | 10.4755 | 5.5307 | 4.55 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.165 | 9.067 | 13.972 | 18.877 | 23.782 | 28.687 | 33.592 | 38.497 | 4.55 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.9529 | -16.956 | -16.956 | -16.956 | -16.956 | -16.956 | -16.956 | -16.956
[5 empty] | 4.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.016328 | -0.027385 | -0.07556 | -8959.4367 | 1411191.2208 |  | -0.063631 | 0.001964 | -0.16327 | 30.1739 | 614299.479 | -0.038302 | 0.10214 | -0.37894 | 58502.5916 | 1068435.7556 | -0.0062968 | 0.13488 | -0.66931 | 78402.5296 | 1041672.658 | -0.00044501 | 0.13867 | -0.87743 | 67417.1969 | 552568.1832 | 4.6 | 0 | -98.585 | 7.0705 | 367.6915 | 485.5725 | 499.2296 | 4.6 | 14.1119 | 6.143 | 10.6844 | 10.4167 | 5.5257 | 4.6 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.3075 | 9.2069 | 14.1119 | 19.0169 | 23.9219 | 28.8269 | 33.7319 | 38.6369 | 4.6 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.8105 | -16.816 | -16.816 | -16.816 | -16.816 | -16.816 | -16.816 | -16.816
[5 empty] | 4.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.017657 | -0.026502 | -0.076885 | -8391.079 | 1424735.77 |  | -0.062656 | -0.0011688 | -0.16333 | -10.6855 | 605428.4591 | -0.03957 | 0.10016 | -0.37393 | 56258.0395 | 1043336.421 | -0.006718 | 0.13455 | -0.66258 | 78012.5186 | 1035504.6638 | -0.00048908 | 0.13865 | -0.8705 | 67393.4222 | 552023.2325 | 4.65 | 0 | -95.4068 | -4.2075 | 360.5689 | 484.3633 | 499.1415 | 4.65 | 14.2474 | 6.0543 | 10.4334 | 10.355 | 5.5202 | 4.65 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.4464 | 9.3424 | 14.2474 | 19.1524 | 24.0574 | 28.9624 | 33.8674 | 38.7724 | 4.65 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.6715 | -16.6806 | -16.6806 | -16.6806 | -16.6806 | -16.6806 | -16.6806 | -16.6806
[5 empty] | 4.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.01888 | -0.025558 | -0.078163 | -7803.949 | 1437797.8658 |  | -0.061576 | -0.0042476 | -0.16354 | -141.1325 | 597966.1271 | -0.040834 | 0.098116 | -0.36903 | 53987.7998 | 1017980.1839 | -0.0071585 | 0.13419 | -0.65587 | 77598.0014 | 1029034.6541 | -0.00053674 | 0.13862 | -0.86357 | 67367.3357 | 551434.3291 | 4.7 | 0 | -92.0085 | -15.2913 | 353.2188 | 483.0748 | 499.0449 | 4.7 | 14.378 | 5.9797 | 10.1798 | 10.2903 | 5.5143 | 4.7 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.5817 | 9.473 | 14.378 | 19.283 | 24.188 | 29.093 | 33.998 | 38.903 | 4.7 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.5363 | -16.55 | -16.55 | -16.55 | -16.55 | -16.55 | -16.55 | -16.55
[5 empty] | 4.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.019996 | -0.024558 | -0.079391 | -7205.3224 | 1450348.9822 |  | -0.060381 | -0.0072666 | -0.16391 | -413.0564 | 591911.0968 | -0.042093 | 0.096012 | -0.36422 | 51696.5043 | 992397.4435 | -0.0076188 | 0.13381 | -0.64918 | 77158.0482 | 1022255.4651 | -0.0005882 | 0.13859 | -0.85664 | 67338.754 | 550798.76 | 4.75 | 0 | -88.4092 | -26.1599 | 345.6421 | 481.7034 | 498.939 | 4.75 | 14.5035 | 5.9191 | 9.924 | 10.2226 | 5.508 | 4.75 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.7131 | 9.5985 | 14.5035 | 19.4085 | 24.3135 | 29.2185 | 34.1235 | 39.0285 | 4.75 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.4049 | -16.4245 | -16.4245 | -16.4245 | -16.4245 | -16.4245 | -16.4245 | -16.4245
[5 empty] | 4.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.021004 | -0.023508 | -0.080566 | -6602.2336 | 1462363.3548 |  | -0.059068 | -0.01022 | -0.16442 | -817.0458 | 587258.0283 | -0.043344 | 0.093844 | -0.35953 | 49389.0245 | 966619.9601 | -0.0080989 | 0.1334 | -0.64251 | 76691.7382 | 1015160.1828 | -0.0006437 | 0.13856 | -0.84971 | 67307.4825 | 550113.7064 | 4.8 | 0 | -84.6284 | -36.7921 | 337.8401 | 480.2456 | 498.8232 | 4.8 | 14.6236 | 5.8726 | 9.6662 | 10.1516 | 5.5011 | 4.8 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.8404 | 9.7186 | 14.6236 | 19.5286 | 24.4336 | 29.3386 | 34.2436 | 39.1486 | 4.8 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.2775 | -16.3043 | -16.3043 | -16.3043 | -16.3043 | -16.3043 | -16.3043 | -16.3043
[5 empty] | 4.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.021904 | -0.022413 | -0.081687 | -6001.3908 | 1473817.999 |  | -0.05764 | -0.013102 | -0.16507 | -1342.8236 | 583997.6694 | -0.044585 | 0.091615 | -0.35495 | 47070.4577 | 940680.7849 | -0.0085993 | 0.13297 | -0.63587 | 76198.1637 | 1007742.1679 | -0.00070347 | 0.13853 | -0.84279 | 67273.3151 | 549376.2436 | 4.85 | 0 | -80.6857 | -47.1673 | 329.8149 | 478.6977 | 498.6965 | 4.85 | 14.7382 | 5.84 | 9.4068 | 10.0774 | 5.4938 | 4.85 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 4.9635 | 9.8332 | 14.7382 | 19.6432 | 24.5482 | 29.4532 | 34.3582 | 39.2632 | 4.85 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.1545 | -16.1898 | -16.1898 | -16.1898 | -16.1898 | -16.1898 | -16.1898 | -16.1898
[5 empty] | 4.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.022694 | -0.021278 | -0.082751 | -5409.1 | 1484692.7209 |  | -0.056101 | -0.015907 | -0.16587 | -1979.3491 | 582116.9094 | -0.045812 | 0.089325 | -0.35049 | 44746.1104 | 914614.1848 | -0.0091202 | 0.13252 | -0.62924 | 75676.4343 | 999995.0816 | -0.00076778 | 0.13849 | -0.83586 | 67236.0343 | 548583.3411 | 4.9 | 0 | -76.6008 | -57.2654 | 321.5686 | 477.056 | 498.5583 | 4.9 | 14.8469 | 5.8212 | 9.1461 | 10 | 5.4858 | 4.9 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0822 | 9.9419 | 14.8469 | 19.7519 | 24.6569 | 29.5619 | 34.4669 | 39.3719 | 4.9 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -16.0358 | -16.081 | -16.081 | -16.081 | -16.081 | -16.081 | -16.081 | -16.081
[5 empty] | 4.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.023375 | -0.020109 | -0.083756 | -4831.1991 | 1494970.1175 |  | -0.054454 | -0.01863 | -0.1668 | -2714.9271 | 581598.8466 | -0.047024 | 0.086973 | -0.34614 | 42421.4803 | 888455.5606 | -0.0096617 | 0.13203 | -0.62264 | 75125.6812 | 991912.9113 | -0.00083687 | 0.13845 | -0.82894 | 67195.4106 | 547731.8631 | 4.95 | 0 | -72.3932 | -67.0672 | 313.1042 | 475.3169 | 498.4077 | 4.95 | 14.9497 | 5.816 | 8.8846 | 9.9191 | 5.4773 | 4.95 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.1963 | 10.0447 | 14.9497 | 19.8547 | 24.7597 | 29.6647 | 34.5697 | 39.4747 | 4.95 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.9217 | -15.9782 | -15.9782 | -15.9782 | -15.9782 | -15.9782 | -15.9782 | -15.9782
[5 empty] | 5 | 0 | 0.0625 |  | 0.023947 | -0.018912 | -0.084702 | -4273.0019 | 1504635.5701 |  | -0.052705 | -0.021265 | -0.16786 | -3537.3239 | 582422.8674 | -0.048218 | 0.084562 | -0.34191 | 40102.236 | 862241.3615 | -0.010224 | 0.13152 | -0.61606 | 74545.0617 | 983489.9968 | -0.00091101 | 0.1384 | -0.82202 | 67151.2019 | 546818.569 | 5 | 0 | -68.0827 | -76.5542 | 304.425 | 473.4766 | 498.2437 | 5 | 15.0464 | 5.8242 | 8.6224 | 9.8349 | 5.4682 | 5 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3057 | 10.1414 | 15.0464 | 19.9514 | 24.8564 | 29.7614 | 34.6664 | 39.5714 | 5 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.8123 | -15.8816 | -15.8816 | -15.8816 | -15.8816 | -15.8816 | -15.8816 | -15.8816
[5 empty] | 5.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.024411 | -0.017691 | -0.085587 | -3739.2521 | 1513677.227 |  | -0.050857 | -0.023808 | -0.16905 | -4433.8867 | 584564.7382 | -0.04939 | 0.082093 | -0.3378 | 37794.1944 | 836008.9933 | -0.010807 | 0.13098 | -0.60951 | 73933.7639 | 974721.056 | -0.00099047 | 0.13835 | -0.8151 | 67103.1535 | 545840.1143 | 5.05 | 0 | -63.6888 | -85.7085 | 295.5348 | 471.5312 | 498.0654 | 5.05 | 15.1368 | 5.8456 | 8.3601 | 9.7472 | 5.4584 | 5.05 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.4102 | 10.2318 | 15.1368 | 20.0418 | 24.9468 | 29.8518 | 34.7568 | 39.6618 | 5.05 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.7078 | -15.7912 | -15.7912 | -15.7912 | -15.7912 | -15.7912 | -15.7912 | -15.7912
[5 empty] | 5.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.024767 | -0.016453 | -0.086409 | -3234.0885 | 1522085.9801 |  | -0.048916 | -0.026254 | -0.17037 | -5391.6676 | 587996.7081 | -0.050539 | 0.079566 | -0.33383 | 35503.2968 | 809796.7232 | -0.011412 | 0.13041 | -0.60299 | 73291.0115 | 965601.2107 | -0.0010755 | 0.1383 | -0.80819 | 67050.9978 | 544793.0519 | 5.1 | 0 | -59.2306 | -94.5133 | 286.4378 | 469.4771 | 497.8718 | 5.1 | 15.2209 | 5.88 | 8.098 | 9.656 | 5.4479 | 5.1 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.5097 | 10.3159 | 15.2209 | 20.1259 | 25.0309 | 29.9359 | 34.8409 | 39.7459 | 5.1 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.6083 | -15.7071 | -15.7071 | -15.7071 | -15.7071 | -15.7071 | -15.7071 | -15.7071
[5 empty] | 5.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.025018 | -0.015202 | -0.087169 | -2761.019 | 1529855.4314 |  | -0.046886 | -0.028598 | -0.1718 | -6397.5483 | 592687.6233 | -0.05166 | 0.076983 | -0.32998 | 33235.5824 | 783643.5799 | -0.012037 | 0.12981 | -0.5965 | 72616.0692 | 956126.0129 | -0.0011665 | 0.13824 | -0.80127 | 66994.4537 | 543673.8337 | 5.15 | 0 | -54.7275 | -102.9528 | 277.139 | 467.3104 | 497.6619 | 5.15 | 15.2986 | 5.9269 | 7.8364 | 9.5613 | 5.4367 | 5.15 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.604 | 10.3936 | 15.2986 | 20.2036 | 25.1086 | 30.0136 | 34.9186 | 39.8236 | 5.15 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.5139 | -15.6294 | -15.6294 | -15.6294 | -15.6294 | -15.6294 | -15.6294 | -15.6294
[5 empty] | 5.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.025164 | -0.013944 | -0.087867 | -2322.9066 | 1536981.8532 |  | -0.044774 | -0.030837 | -0.17334 | -7438.3659 | 598603.0515 | -0.052752 | 0.074345 | -0.32626 | 30997.1612 | 757589.2498 | -0.012684 | 0.12917 | -0.59004 | 71908.2473 | 946291.4697 | -0.0012637 | 0.13818 | -0.79437 | 66933.2267 | 542478.8127 | 5.2 | 0 | -50.198 | -111.0121 | 267.6437 | 465.0273 | 497.4344 | 5.2 | 15.3698 | 5.986 | 7.5759 | 9.4629 | 5.4248 | 5.2 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.6931 | 10.4648 | 15.3698 | 20.2748 | 25.1798 | 30.0848 | 34.9898 | 39.8948 | 5.2 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.4249 | -15.5581 | -15.5581 | -15.5581 | -15.5581 | -15.5581 | -15.5581 | -15.5581
[5 empty] | 5.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.025207 | -0.012684 | -0.088501 | -1921.9634 | 1543464.1395 |  | -0.042584 | -0.032966 | -0.17499 | -8501.0371 | 605705.4159 | -0.053811 | 0.071655 | -0.32268 | 28794.184 | 731673.9705 | -0.013352 | 0.12851 | -0.58362 | 71166.9074 | 936094.0689 | -0.0013673 | 0.13811 | -0.78746 | 66867.0083 | 541204.2445 | 5.25 | 0 | -45.6608 | -118.6772 | 257.9576 | 462.624 | 497.1883 | 5.25 | 15.4346 | 6.0571 | 7.3167 | 9.3609 | 5.412 | 5.25 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.7767 | 10.5296 | 15.4346 | 20.3396 | 25.2446 | 30.1496 | 35.0546 | 39.9596 | 5.25 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.3412 | -15.4933 | -15.4933 | -15.4933 | -15.4933 | -15.4933 | -15.4933 | -15.4933
[5 empty] | 5.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.02515 | -0.011426 | -0.089072 | -1559.756 | 1549303.7514 |  | -0.040324 | -0.034982 | -0.17674 | -9572.6803 | 613954.1389 | -0.054835 | 0.068913 | -0.31923 | 26632.8122 | 705938.4206 | -0.014041 | 0.1278 | -0.57723 | 70391.4674 | 925530.8042 | -0.0014778 | 0.13803 | -0.78056 | 66795.4762 | 539846.2908 | 5.3 | 0 | -41.1338 | -125.9355 | 248.0873 | 460.0967 | 496.9223 | 5.3 | 15.493 | 6.1395 | 7.0594 | 9.2553 | 5.3985 | 5.3 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.8549 | 10.588 | 15.493 | 20.398 | 25.303 | 30.208 | 35.113 | 40.018 | 5.3 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.2631 | -15.4349 | -15.4349 | -15.4349 | -15.4349 | -15.4349 | -15.4349 | -15.4349
[5 empty] | 5.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.024995 | -0.010176 | -0.089581 | -1237.2176 | 1554504.6537 |  | -0.037999 | -0.036882 | -0.17858 | -10640.7336 | 623305.7941 | -0.055821 | 0.066122 | -0.31592 | 24519.1851 | 680423.607 | -0.01475 | 0.12707 | -0.57087 | 69581.4075 | 914599.199 | -0.0015954 | 0.13795 | -0.77366 | 66718.2938 | 538401.0218 | 5.35 | 0 | -36.6348 | -132.7753 | 238.0395 | 457.4416 | 496.6351 | 5.35 | 15.545 | 6.2331 | 6.8042 | 9.146 | 5.384 | 5.35 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.9274 | 10.64 | 15.545 | 20.45 | 25.355 | 30.26 | 35.165 | 40.07 | 5.35 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.1906 | -15.3829 | -15.3829 | -15.3829 | -15.3829 | -15.3829 | -15.3829 | -15.3829
[5 empty] | 5.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.024744 | -0.0089391 | -0.090028 | -954.6709 | 1559073.2469 |  | -0.035615 | -0.038663 | -0.18051 | -11693.0677 | 633714.2663 | -0.056766 | 0.063284 | -0.31276 | 22459.3878 | 655170.7505 | -0.015481 | 0.12629 | -0.56456 | 68736.2753 | 903297.3307 | -0.0017205 | 0.13787 | -0.76677 | 66635.1099 | 536864.4193 | 5.4 | 0 | -32.1808 | -139.186 | 227.8216 | 454.6551 | 496.3254 | 5.4 | 15.5907 | 6.3371 | 6.5517 | 9.033 | 5.3686 | 5.4 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 5.9942 | 10.6857 | 15.5907 | 20.4957 | 25.4007 | 30.3057 | 35.2107 | 40.1157 | 5.4 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.1238 | -15.3372 | -15.3372 | -15.3372 | -15.3372 | -15.3372 | -15.3372 | -15.3372
[5 empty] | 5.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.024401 | -0.0077191 | -0.090414 | -711.8563 | 1563018.2908 |  | -0.03318 | -0.040322 | -0.18253 | -12718.0925 | 645130.9188 | -0.057667 | 0.0604 | -0.30974 | 20459.4163 | 630221.1691 | -0.016232 | 0.12548 | -0.55829 | 67855.6917 | 891623.8537 | -0.0018534 | 0.13778 | -0.75988 | 66545.5591 | 535232.381 | 5.45 | 0 | -27.7886 | -145.1585 | 217.4416 | 451.7334 | 495.9918 | 5.45 | 15.6302 | 6.4513 | 6.3022 | 8.9162 | 5.3523 | 5.45 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.0552 | 10.7252 | 15.6302 | 20.5352 | 25.4402 | 30.3452 | 35.2502 | 40.1552 | 5.45 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.0628 | -15.2978 | -15.2978 | -15.2978 | -15.2978 | -15.2978 | -15.2978 | -15.2978
[5 empty] | 5.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.023969 | -0.0065206 | -0.09074 | -507.9692 | 1566350.8228 |  | -0.0307 | -0.041857 | -0.18462 | -13704.8562 | 657504.7676 | -0.058521 | 0.057474 | -0.30687 | 18525.1432 | 605616.1603 | -0.017003 | 0.12463 | -0.55205 | 66939.3561 | 879578.0223 | -0.0019945 | 0.13768 | -0.753 | 66449.2612 | 533500.7239 | 5.5 | 0 | -23.4741 | -150.6845 | 206.9078 | 448.6729 | 495.6328 | 5.5 | 15.6635 | 6.575 | 6.0562 | 8.7958 | 5.335 | 5.5 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.1103 | 10.7585 | 15.6635 | 20.5685 | 25.4735 | 30.3785 | 35.2835 | 40.1885 | 5.5 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -15.0077 | -15.2644 | -15.2644 | -15.2644 | -15.2644 | -15.2644 | -15.2644 | -15.2644
[5 empty] | 5.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.023452 | -0.005348 | -0.091007 | -341.7014 | 1569084.0708 |  | -0.028182 | -0.043266 | -0.18679 | -14643.1358 | 670782.6606 | -0.059326 | 0.054508 | -0.30414 | 16662.283 | 581396.882 | -0.017794 | 0.12374 | -0.54587 | 65987.0523 | 867159.7123 | -0.002144 | 0.13757 | -0.74612 | 66345.8215 | 531665.189 | 5.55 | 0 | -19.2528 | -155.7573 | 196.229 | 445.47 | 495.2469 | 5.55 | 15.6908 | 6.7078 | 5.814 | 8.6716 | 5.3167 | 5.55 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.1594 | 10.7858 | 15.6908 | 20.5958 | 25.5008 | 30.4058 | 35.3108 | 40.2158 | 5.55 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.9586 | -15.2371 | -15.2371 | -15.2371 | -15.2371 | -15.2371 | -15.2371 | -15.2371
[5 empty] | 5.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.022852 | -0.0042054 | -0.091217 | -211.2897 | 1571233.3595 |  | -0.025633 | -0.044548 | -0.18901 | -15523.5185 | 684909.4637 | -0.060079 | 0.051504 | -0.30157 | 14876.3562 | 557604.2341 | -0.018605 | 0.12281 | -0.53973 | 64998.6537 | 854369.4416 | -0.0023024 | 0.13745 | -0.73924 | 66234.8306 | 529721.4461 | 5.6 | 0 | -15.1394 | -160.3712 | 185.4148 | 442.1211 | 494.8324 | 5.6 | 15.7123 | 6.8491 | 5.576 | 8.5437 | 5.2972 | 5.6 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.2025 | 10.8073 | 15.7123 | 20.6173 | 25.5223 | 30.4273 | 35.3323 | 40.2373 | 5.6 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.9155 | -15.2156 | -15.2156 | -15.2156 | -15.2156 | -15.2156 | -15.2156 | -15.2156
[5 empty] | 5.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.022174 | -0.0030967 | -0.091372 | -114.5672 | 1572816.0128 |  | -0.023059 | -0.045701 | -0.1913 | -16337.4731 | 699828.2499 | -0.060778 | 0.048465 | -0.29914 | 13172.6547 | 534278.7379 | -0.019435 | 0.12184 | -0.53363 | 63974.1291 | 841208.3906 | -0.0024699 | 0.13733 | -0.73238 | 66115.8647 | 527665.0986 | 5.65 | 0 | -11.1481 | -164.522 | 174.4748 | 438.6229 | 494.3878 | 5.65 | 15.7282 | 6.9983 | 5.3428 | 8.4121 | 5.2767 | 5.65 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.2395 | 10.8232 | 15.7282 | 20.6332 | 25.5382 | 30.4432 | 35.3482 | 40.2532 | 5.65 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.8785 | -15.1998 | -15.1998 | -15.1998 | -15.1998 | -15.1998 | -15.1998 | -15.1998
[5 empty] | 5.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.021422 | -0.0020256 | -0.091474 | -49.0194 | 1573851.2498 |  | -0.020469 | -0.046724 | -0.19363 | -17077.4102 | 715480.4932 | -0.061419 | 0.045394 | -0.29687 | 11556.2064 | 511460.4185 | -0.020283 | 0.12083 | -0.52759 | 62913.5477 | 827678.4207 | -0.0026471 | 0.1372 | -0.72552 | 65988.4854 | 525491.6897 | 5.7 | 0 | -7.2921 | -168.2064 | 163.4194 | 434.9719 | 493.9114 | 5.7 | 15.7385 | 7.1548 | 5.1146 | 8.2768 | 5.2549 | 5.7 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.2703 | 10.8335 | 15.7385 | 20.6435 | 25.5485 | 30.4535 | 35.3585 | 40.2635 | 5.7 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.8476 | -15.1894 | -15.1894 | -15.1894 | -15.1894 | -15.1894 | -15.1894 | -15.1894
[5 empty] | 5.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.0206 | -0.0009956 | -0.091523 | -11.8422 | 1574360.0781 |  | -0.017868 | -0.047617 | -0.19601 | -17736.7316 | 731806.2659 | -0.062 | 0.042294 | -0.29476 | 10031.7409 | 489188.6853 | -0.02115 | 0.11977 | -0.52161 | 61817.0846 | 813782.0924 | -0.0028342 | 0.13706 | -0.71866 | 65852.2399 | 523196.7077 | 5.75 | 0 | -3.5841 | -171.4227 | 152.2594 | 431.1648 | 493.4012 | 5.75 | 15.7436 | 7.3181 | 4.8919 | 8.1378 | 5.232 | 5.75 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.295 | 10.8386 | 15.7436 | 20.6486 | 25.5536 | 30.4586 | 35.3636 | 40.2686 | 5.75 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.8229 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843
[5 empty] | 5.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.019712 | -9.9848e-06 | -0.091524 | -0.0011911 | 1574365.1811 |  | -0.015265 | -0.048381 | -0.19843 | -18309.8687 | 748744.4378 | -0.062519 | 0.039168 | -0.2928 | 8603.6563 | 467502.2154 | -0.022035 | 0.11867 | -0.51567 | 60685.0254 | 799522.6818 | -0.0030315 | 0.1369 | -0.71182 | 65706.6616 | 520775.5926 | 5.8 | 0 | -0.035945 | -174.1703 | 141.006 | 427.1986 | 492.8555 | 5.8 | 15.7437 | 7.4874 | 4.675 | 7.9952 | 5.2078 | 5.8 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3135 | 10.8387 | 15.7437 | 20.6487 | 25.5537 | 30.4587 | 35.3637 | 40.2687 | 5.8 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.8045 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843 | -15.1843
[5 empty] | 5.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.018763 | 0.00092819 | -0.091477 | 10.2929 | 1573890.8032 |  | -0.012665 | -0.049014 | -0.20088 | -18792.3079 | 766232.8781 | -0.062974 | 0.03602 | -0.291 | 7275.9866 | 446438.8383 | -0.022936 | 0.11752 | -0.5098 | 59517.7713 | 784904.1959 | -0.0032396 | 0.13674 | -0.70498 | 65551.2701 | 518223.7428 | 5.85 | 0 | 3.3415 | -176.4499 | 129.6707 | 423.0702 | 492.2724 | 5.85 | 15.7389 | 7.6623 | 4.4644 | 7.849 | 5.1822 | 5.85 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3258 | 10.8339 | 15.7389 | 20.6439 | 25.5489 | 30.4539 | 35.3589 | 40.2639 | 5.85 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.7922 | -15.189 | -15.189 | -15.189 | -15.189 | -15.189 | -15.189 | -15.189
[5 empty] | 5.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.017757 | 0.001816 | -0.091387 | 39.4021 | 1572962.6598 |  | -0.010076 | -0.049518 | -0.20336 | -19180.606 | 784208.6377 | -0.063361 | 0.032852 | -0.28936 | 6052.3704 | 426035.4211 | -0.023853 | 0.11633 | -0.50398 | 58315.8435 | 769931.3867 | -0.0034587 | 0.13657 | -0.69815 | 65385.5713 | 515536.5221 | 5.9 | 0 | 6.5378 | -178.2636 | 118.2657 | 418.7765 | 491.6498 | 5.9 | 15.7296 | 7.8421 | 4.2604 | 7.6993 | 5.1554 | 5.9 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3321 | 10.8246 | 15.7296 | 20.6346 | 25.5396 | 30.4446 | 35.3496 | 40.2546 | 5.9 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.7859 | -15.1983 | -15.1983 | -15.1983 | -15.1983 | -15.1983 | -15.1983 | -15.1983
[5 empty] | 5.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.016697 | 0.0026509 | -0.091254 | 83.956 | 1571607.8397 |  | -0.0075045 | -0.049893 | -0.20586 | -19472.3928 | 802608.1366 | -0.06368 | 0.029668 | -0.28787 | 4936.0217 | 406327.7581 | -0.024787 | 0.11509 | -0.49823 | 57079.8873 | 754609.7639 | -0.0036893 | 0.13638 | -0.69133 | 65209.0584 | 512709.2675 | 5.95 | 0 | 9.5433 | -179.6144 | 106.8033 | 414.315 | 490.9858 | 5.95 | 15.7161 | 8.0261 | 4.0633 | 7.5461 | 5.1271 | 5.95 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3326 | 10.8111 | 15.7161 | 20.6211 | 25.5261 | 30.4311 | 35.3361 | 40.2411 | 5.95 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.7853 | -15.2119 | -15.2119 | -15.2119 | -15.2119 | -15.2119 | -15.2119 | -15.2119
[5 empty] | 6 | 0 | 0.0625 |  | 0.015589 | 0.0034303 | -0.091083 | 140.5842 | 1569854.6705 |  | -0.0049577 | -0.050141 | -0.20836 | -19666.3627 | 821367.3738 | -0.063928 | 0.026471 | -0.28655 | 3929.7022 | 387350.461 | -0.025734 | 0.1138 | -0.49254 | 55810.6765 | 738945.6061 | -0.0039316 | 0.13619 | -0.68453 | 65021.2121 | 509737.2963 | 6 | 0 | 12.3492 | -180.5067 | 95.2963 | 409.6828 | 490.2781 | 6 | 15.6985 | 8.2137 | 3.8735 | 7.3895 | 5.0974 | 6 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3277 | 10.7935 | 15.6985 | 20.6035 | 25.5085 | 30.4135 | 35.3185 | 40.2235 | 6 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.7903 | -15.2294 | -15.2294 | -15.2294 | -15.2294 | -15.2294 | -15.2294 | -15.2294
[5 empty] | 6.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.014437 | 0.0041522 | -0.090875 | 205.9756 | 1567732.5817 |  | -0.0024419 | -0.050263 | -0.21088 | -19762.2559 | 840422.1372 | -0.064103 | 0.023266 | -0.28539 | 3035.6961 | 369136.853 | -0.026696 | 0.11247 | -0.48691 | 54509.1161 | 722945.9704 | -0.0041862 | 0.13598 | -0.67773 | 64821.5011 | 506615.9151 | 6.05 | 0 | 14.9478 | -180.9463 | 83.7578 | 404.8775 | 489.5246 | 6.05 | 15.6773 | 8.4042 | 3.6914 | 7.2295 | 5.0662 | 6.05 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3174 | 10.7723 | 15.6773 | 20.5823 | 25.4873 | 30.3923 | 35.2973 | 40.2023 | 6.05 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.8006 | -15.2506 | -15.2506 | -15.2506 | -15.2506 | -15.2506 | -15.2506 | -15.2506
[5 empty] | 6.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.013248 | 0.0048146 | -0.090634 | 276.9339 | 1565271.9663 |  | 3.6316e-05 | -0.050261 | -0.21339 | -19760.8281 | 859708.2124 | -0.064203 | 0.020056 | -0.28438 | 2255.7867 | 351718.8665 | -0.027671 | 0.11108 | -0.48136 | 53176.2463 | 706618.7005 | -0.0044533 | 0.13576 | -0.67094 | 64609.3828 | 503340.4282 | 6.1 | 0 | 17.3324 | -180.9397 | 72.2013 | 399.8968 | 488.723 | 6.1 | 15.6527 | 8.5971 | 3.5172 | 7.0662 | 5.0334 | 6.1 | -0.98962 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3021 | 10.7477 | 15.6527 | 20.5577 | 25.4627 | 30.3677 | 35.2727 | 40.1777 | 6.1 | -7.3926 | -12.2976 | -17.2026 | -14.8158 | -15.2752 | -15.2752 | -15.2752 | -15.2752 | -15.2752 | -15.2752 | -15.2752
[5 empty] | 6.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.012026 | 0.0054159 | -0.090363 | 350.4271 | 1562504.0401 |  | 0.0024706 | -0.050138 | -0.2159 | -19663.8108 | 879161.5892 | -0.064226 | 0.016845 | -0.28354 | 1591.2366 | 335126.9428 | -0.028657 | 0.10965 | -0.47588 | 51813.2446 | 689972.4334 | -0.0047334 | 0.13552 | -0.66416 | 64384.3043 | 499906.146 | 6.15 | 0 | 19.4971 | -180.495 | 60.6406 | 394.7385 | 487.8709 | 6.15 | 15.625 | 8.7916 | 3.3513 | 6.8997 | 4.9991 | 6.15 | -0.98962 | -0.98962 | -0.87901 | 6.2821 | 10.72 | 15.625 | 20.53 | 25.435 | 30.34 | 35.245 | 40.15 | 6.15 | -7.3926 | -12.2976 | -17.0919 | -14.8359 | -15.3029 | -15.3029 | -15.3029 | -15.3029 | -15.3029 | -15.3029 | -15.3029
[5 empty] | 6.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.010778 | 0.0059547 | -0.090066 | 423.6323 | 1559460.702 |  | 0.0048549 | -0.049895 | -0.21839 | -19473.8626 | 898718.6659 | -0.064172 | 0.013636 | -0.28286 | 1042.7694 | 319389.9378 | -0.029655 | 0.10817 | -0.47047 | 50421.4282 | 673016.6039 | -0.0050269 | 0.13527 | -0.6574 | 64145.7031 | 496308.3951 | 6.2 | 0 | 21.4371 | -179.6211 | 49.0897 | 389.4006 | 486.9661 | 6.2 | 15.5946 | 8.9872 | 3.1939 | 6.7302 | 4.9631 | 6.2 | -0.98962 | -0.98962 | -0.71904 | 6.2576 | 10.6896 | 15.5946 | 20.4996 | 25.4046 | 30.3096 | 35.2146 | 40.1196 | 6.2 | -7.3926 | -12.2976 | -16.932 | -14.8603 | -15.3333 | -15.3333 | -15.3333 | -15.3333 | -15.3333 | -15.3333 | -15.3333
[5 empty] | 6.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0095082 | 0.0064301 | -0.089744 | 493.9757 | 1556174.3928 |  | 0.0071832 | -0.049536 | -0.22087 | -19194.511 | 918316.4493 | -0.064038 | 0.010434 | -0.28234 | 610.5559 | 304535.0296 | -0.030662 | 0.10663 | -0.46514 | 49002.2556 | 655761.4478 | -0.005334 | 0.135 | -0.65065 | 63893.0077 | 492542.5275 | 6.25 | 0 | 23.1485 | -178.3282 | 37.5629 | 383.8814 | 486.006 | 6.25 | 15.5617 | 9.1832 | 3.0454 | 6.5576 | 4.9254 | 6.25 | -0.98962 | -0.98962 | -0.55683 | 6.229 | 10.6567 | 15.5617 | 20.4667 | 25.3717 | 30.2767 | 35.1817 | 40.0867 | 6.25 | -7.3926 | -12.2976 | -16.7698 | -14.889 | -15.3662 | -15.3662 | -15.3662 | -15.3662 | -15.3662 | -15.3662 | -15.3662
[5 empty] | 6.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.008223 | 0.0068413 | -0.089402 | 559.1655 | 1552677.9548 |  | 0.0094498 | -0.049063 | -0.22332 | -18830.0878 | 937892.7521 | -0.063823 | 0.007243 | -0.28198 | 294.2024 | 290587.6325 | -0.031678 | 0.10505 | -0.45988 | 47557.3276 | 638218.003 | -0.0056552 | 0.13472 | -0.64391 | 63625.6392 | 488603.9305 | 6.3 | 0 | 24.6287 | -176.6272 | 26.0747 | 378.1793 | 484.988 | 6.3 | 15.5268 | 9.3789 | 2.9059 | 6.3822 | 4.886 | 6.3 | -0.98962 | -0.98962 | -0.39259 | 6.1966 | 10.6218 | 15.5268 | 20.4318 | 25.3368 | 30.2418 | 35.1468 | 40.0518 | 6.3 | -7.3926 | -12.2976 | -16.6055 | -14.9214 | -15.4012 | -15.4012 | -15.4012 | -15.4012 | -15.4012 | -15.4012 | -15.4012
[5 empty] | 6.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0069275 | 0.0071877 | -0.089043 | 617.2196 | 1549004.4933 |  | 0.011649 | -0.048481 | -0.22574 | -18385.6567 | 957386.3847 | -0.063527 | 0.0040666 | -0.28177 | 92.7433 | 277571.3141 | -0.032702 | 0.10341 | -0.45471 | 46088.3883 | 620398.1092 | -0.0059909 | 0.13442 | -0.63719 | 63343.0122 | 484488.0372 | 6.35 | 0 | 25.8756 | -174.5304 | 14.6399 | 372.293 | 483.9097 | 6.35 | 15.49 | 9.5739 | 2.7757 | 6.204 | 4.8449 | 6.35 | -0.98962 | -0.98962 | -0.22659 | 6.1606 | 10.585 | 15.49 | 20.395 | 25.3 | 30.205 | 35.11 | 40.015 | 6.35 | -7.3926 | -12.2976 | -16.4395 | -14.9573 | -15.4379 | -15.4379 | -15.4379 | -15.4379 | -15.4379 | -15.4379 | -15.4379
[5 empty] | 6.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0056271 | 0.007469 | -0.088669 | 666.4861 | 1545187.2381 |  | 0.013776 | -0.047792 | -0.22813 | -17866.9359 | 976737.3422 | -0.063148 | 0.00090925 | -0.28173 | 4.6364 | 265507.7182 | -0.033732 | 0.10173 | -0.44963 | 44597.3244 | 602314.4054 | -0.0063414 | 0.1341 | -0.63049 | 63044.5358 | 480190.3371 | 6.4 | 0 | 26.8885 | -172.0507 | 3.2733 | 366.2212 | 482.7682 | 6.4 | 15.4519 | 9.7674 | 2.6551 | 6.0231 | 4.8019 | 6.4 | -0.98962 | -0.98962 | -0.059043 | 6.1216 | 10.5469 | 15.4519 | 20.3569 | 25.2619 | 30.1669 | 35.0719 | 39.9769 | 6.4 | -7.3926 | -12.2976 | -16.272 | -14.9964 | -15.4761 | -15.4761 | -15.4761 | -15.4761 | -15.4761 | -15.4761 | -15.4761
[5 empty] | 6.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0043271 | 0.0076854 | -0.088285 | 705.6577 | 1541259.408 |  | 0.015825 | -0.047001 | -0.23048 | -17280.2154 | 995886.9853 | -0.062685 | -0.002225 | -0.28184 | -27.763 | 254416.4926 | -0.034767 | 0.09999 | -0.44463 | 43086.1647 | 583980.3253 | -0.0067071 | 0.13377 | -0.6238 | 62729.6154 | 475706.3869 | 6.45 | 0 | 27.6674 | -169.2022 | -8.0099 | 359.9631 | 481.5609 | 6.45 | 15.4126 | 9.9589 | 2.5442 | 5.8398 | 4.7571 | 6.45 | -0.98962 | -0.98962 | 0.10979 | 6.0797 | 10.5076 | 15.4126 | 20.3176 | 25.2226 | 30.1276 | 35.0326 | 39.9376 | 6.45 | -7.3926 | -12.2976 | -16.1031 | -15.0382 | -15.5153 | -15.5153 | -15.5153 | -15.5153 | -15.5153 | -15.5153 | -15.5153
[5 empty] | 6.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0030328 | 0.007837 | -0.087893 | 733.7792 | 1537254.0777 |  | 0.017792 | -0.046111 | -0.23279 | -16632.2705 | 1014778.2157 | -0.062133 | -0.0053317 | -0.2821 | -159.4181 | 244315.1699 | -0.035806 | 0.098199 | -0.43972 | 41557.0785 | 565410.1288 | -0.0070883 | 0.13341 | -0.61713 | 62397.6537 | 471031.8219 | 6.5 | 0 | 28.2133 | -165.9997 | -19.194 | 353.518 | 480.285 | 6.5 | 15.3725 | 10.1478 | 2.4432 | 5.6541 | 4.7103 | 6.5 | -0.98962 | -0.98962 | 0.27967 | 6.0354 | 10.4675 | 15.3725 | 20.2775 | 25.1825 | 30.0875 | 34.9925 | 39.8975 | 6.5 | -7.3926 | -12.2976 | -15.9333 | -15.0825 | -15.5554 | -15.5554 | -15.5554 | -15.5554 | -15.5554 | -15.5554 | -15.5554
[5 empty] | 6.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0017493 | 0.0079245 | -0.087497 | 750.2488 | 1533204.0472 |  | 0.019672 | -0.045127 | -0.23505 | -15930.2732 | 1033355.6441 | -0.061482 | -0.0084057 | -0.28252 | -396.2469 | 235218.9631 | -0.036847 | 0.096357 | -0.4349 | 40012.3739 | 546618.9974 | -0.0074853 | 0.13304 | -0.61048 | 62048.0527 | 466162.3671 | 6.55 | 0 | 28.5281 | -162.4587 | -30.2607 | 346.8856 | 478.9377 | 6.55 | 15.332 | 10.3336 | 2.3522 | 5.4662 | 4.6616 | 6.55 | -0.98962 | -0.98962 | 0.45036 | 5.989 | 10.427 | 15.332 | 20.237 | 25.142 | 30.047 | 34.952 | 39.857 | 6.55 | -7.3926 | -12.2976 | -15.7626 | -15.1289 | -15.5959 | -15.5959 | -15.5959 | -15.5959 | -15.5959 | -15.5959 | -15.5959
[5 empty] | 6.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.00048141 | 0.0079485 | -0.087099 | 754.8135 | 1529141.7146 |  | 0.021461 | -0.044054 | -0.23725 | -15181.701 | 1051565.7506 | -0.060729 | -0.011442 | -0.2831 | -734.2318 | 227140.7082 | -0.037889 | 0.094463 | -0.43018 | 38454.4948 | 527623.0249 | -0.0078986 | 0.13264 | -0.60384 | 61680.215 | 461093.8495 | 6.6 | 0 | 28.6148 | -158.5958 | -41.192 | 340.0655 | 477.5159 | 6.6 | 15.2914 | 10.5157 | 2.2714 | 5.2762 | 4.6109 | 6.6 | -0.98962 | -0.98962 | 0.6216 | 5.941 | 10.3864 | 15.2914 | 20.1964 | 25.1014 | 30.0064 | 34.9114 | 39.8164 | 6.6 | -7.3926 | -12.2976 | -15.5913 | -15.177 | -15.6365 | -15.6365 | -15.6365 | -15.6365 | -15.6365 | -15.6365 | -15.6365
[5 empty] | 6.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.00076588 | 0.0079103 | -0.086704 | 747.558 | 1525098.9534 |  | 0.023155 | -0.042897 | -0.23939 | -14394.2451 | 1069357.0378 | -0.059876 | -0.014436 | -0.28382 | -1168.7162 | 220090.8228 | -0.03893 | 0.092516 | -0.42555 | 36886.0183 | 508439.1993 | -0.0083284 | 0.13223 | -0.59723 | 61293.5458 | 455822.2096 | 6.65 | 0 | 28.4769 | -154.4279 | -51.9697 | 333.0581 | 476.0168 | 6.65 | 15.251 | 10.6936 | 2.2009 | 5.0844 | 4.5582 | 6.65 | -0.98962 | -0.98962 | 0.79315 | 5.8916 | 10.346 | 15.251 | 20.156 | 25.061 | 29.966 | 34.871 | 39.776 | 6.65 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4198 | -15.2264 | -15.677 | -15.677 | -15.677 | -15.677 | -15.677 | -15.677 | -15.677
[5 empty] | 6.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.001988 | 0.0078109 | -0.086313 | 728.8887 | 1521106.9926 |  | 0.02475 | -0.041659 | -0.24148 | -13575.7195 | 1086680.1757 | -0.058924 | -0.017382 | -0.28469 | -1694.4347 | 214077.2713 | -0.03997 | 0.090518 | -0.42102 | 35309.6499 | 489085.3811 | -0.008775 | 0.13179 | -0.59064 | 60887.4549 | 450343.5147 | 6.7 | 0 | 28.1191 | -149.9729 | -62.5761 | 325.8635 | 474.4373 | 6.7 | 15.2111 | 10.8668 | 2.1408 | 4.8909 | 4.5034 | 6.7 | -0.98962 | -0.98962 | 0.96477 | 5.8412 | 10.3061 | 15.2111 | 20.1161 | 25.0211 | 29.9261 | 34.8311 | 39.7361 | 6.7 | -7.3926 | -12.2976 | -15.2482 | -15.2767 | -15.7169 | -15.7169 | -15.7169 | -15.7169 | -15.7169 | -15.7169 | -15.7169
[5 empty] | 6.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0031804 | 0.0076518 | -0.085931 | 699.5125 | 1517196.3025 |  | 0.026244 | -0.040347 | -0.24349 | -12733.9715 | 1103488.137 | -0.057874 | -0.020276 | -0.2857 | -2305.549 | 209105.5397 | -0.041005 | 0.088467 | -0.4166 | 33728.2188 | 469580.2785 | -0.0092389 | 0.13133 | -0.58408 | 60461.3585 | 444653.9706 | 6.75 | 0 | 27.5466 | -145.2491 | -72.9933 | 318.4826 | 472.7743 | 6.75 | 15.172 | 11.0349 | 2.0911 | 4.6958 | 4.4465 | 6.75 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1362 | 5.7903 | 10.267 | 15.172 | 20.077 | 24.982 | 29.887 | 34.792 | 39.697 | 6.75 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0767 | -15.3277 | -15.756 | -15.756 | -15.756 | -15.756 | -15.756 | -15.756 | -15.756
[5 empty] | 6.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0043388 | 0.0074349 | -0.085559 | 660.4109 | 1513396.4848 |  | 0.027632 | -0.038965 | -0.24544 | -11876.7947 | 1119736.325 | -0.056726 | -0.023112 | -0.28686 | -2995.6886 | 205178.6155 | -0.042035 | 0.086366 | -0.41228 | 32144.6721 | 449943.4197 | -0.0097201 | 0.13084 | -0.57753 | 60014.6815 | 438749.9355 | 6.8 | 0 | 26.7656 | -140.2752 | -83.204 | 310.9164 | 471.0247 | 6.8 | 15.134 | 11.1974 | 2.0518 | 4.4994 | 4.3875 | 6.8 | -0.98962 | -0.98962 | 1.3072 | 5.7391 | 10.229 | 15.134 | 20.039 | 24.944 | 29.849 | 34.754 | 39.659 | 6.8 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9057 | -15.3788 | -15.794 | -15.794 | -15.794 | -15.794 | -15.794 | -15.794 | -15.794
[5 empty] | 6.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0054591 | 0.0071619 | -0.085201 | 612.8104 | 1509736.1676 |  | 0.028914 | -0.03752 | -0.24732 | -11011.845 | 1135382.6911 | -0.055483 | -0.025886 | -0.28815 | -3757.9965 | 202296.9776 | -0.043058 | 0.084213 | -0.40807 | 30562.0677 | 430195.1221 | -0.010219 | 0.13033 | -0.57102 | 59546.86 | 432627.9323 | 6.85 | 0 | 25.783 | -135.0708 | -93.191 | 303.166 | 469.1853 | 6.85 | 15.0974 | 11.3538 | 2.023 | 4.302 | 4.3263 | 6.85 | -0.98962 | -0.98962 | 1.4775 | 5.6881 | 10.1924 | 15.0974 | 20.0024 | 24.9074 | 29.8124 | 34.7174 | 39.6224 | 6.85 | -7.3926 | -12.2976 | -14.7354 | -15.4298 | -15.8306 | -15.8306 | -15.8306 | -15.8306 | -15.8306 | -15.8306 | -15.8306
[5 empty] | 6.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065374 | 0.0068351 | -0.084859 | 558.1499 | 1506242.9062 |  | 0.030085 | -0.036015 | -0.24912 | -10146.5612 | 1150387.8435 | -0.054148 | -0.028594 | -0.28958 | -4585.1799 | 200458.5921 | -0.044072 | 0.082009 | -0.40397 | 28983.5665 | 410356.4585 | -0.010736 | 0.12979 | -0.56453 | 59057.343 | 426284.6626 | 6.9 | 0 | 24.6063 | -129.6555 | -102.9376 | 295.2331 | 467.2528 | 6.9 | 15.0624 | 11.5039 | 2.0046 | 4.1036 | 4.2628 | 6.9 | -0.98962 | -0.98962 | 1.647 | 5.6377 | 10.1574 | 15.0624 | 19.9674 | 24.8724 | 29.7774 | 34.6824 | 39.5874 | 6.9 | -7.3926 | -12.2976 | -14.566 | -15.4802 | -15.8655 | -15.8655 | -15.8655 | -15.8655 | -15.8655 | -15.8655 | -15.8655
[5 empty] | 6.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0075701 | 0.0064566 | -0.084536 | 498.0447 | 1502943.0894 |  | 0.031145 | -0.034458 | -0.25084 | -9288.0909 | 1164715.1464 | -0.052721 | -0.03123 | -0.29114 | -5469.564 | 199658.9162 | -0.045075 | 0.079755 | -0.39998 | 27412.4241 | 390449.2202 | -0.011271 | 0.12923 | -0.55807 | 58545.5959 | 419717.0199 | 6.95 | 0 | 23.2437 | -124.0494 | -112.4275 | 287.1196 | 465.2239 | 6.95 | 15.0294 | 11.6472 | 1.9966 | 3.9045 | 4.1972 | 6.95 | -0.98962 | -0.98962 | 1.8152 | 5.5882 | 10.1244 | 15.0294 | 19.9344 | 24.8394 | 29.7444 | 34.6494 | 39.5544 | 6.95 | -7.3926 | -12.2976 | -14.3977 | -15.5297 | -15.8985 | -15.8985 | -15.8985 | -15.8985 | -15.8985 | -15.8985 | -15.8985
[5 empty] | 7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0085536 | 0.0060289 | -0.084235 | 434.2493 | 1499861.8516 |  | 0.032091 | -0.032854 | -0.25248 | -8443.2208 | 1178330.8088 | -0.051206 | -0.03379 | -0.29283 | -6403.15 | 199890.9101 | -0.046066 | 0.077452 | -0.39611 | 25851.9808 | 370495.8779 | -0.011825 | 0.12864 | -0.55164 | 58011.1024 | 412922.1032 | 7 | 0 | 21.704 | -118.273 | -121.6446 | 278.8277 | 463.0954 | 7 | 14.9986 | 11.7833 | 1.9989 | 3.705 | 4.1292 | 7 | -0.98962 | -0.98962 | 1.9821 | 5.54 | 10.0936 | 14.9986 | 19.9036 | 24.8086 | 29.7136 | 34.6186 | 39.5236 | 7 | -7.3926 | -12.2976 | -14.2308 | -15.578 | -15.9293 | -15.9293 | -15.9293 | -15.9293 | -15.9293 | -15.9293 | -15.9293
[5 empty] | 7.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0094849 | 0.0055546 | -0.083957 | 368.6183 | 1497022.9909 |  | 0.032923 | -0.031207 | -0.25404 | -7618.315 | 1191203.9639 | -0.049606 | -0.03627 | -0.29465 | -7377.6761 | 201145.0554 | -0.047042 | 0.0751 | -0.39236 | 24305.6514 | 350519.5393 | -0.012397 | 0.12802 | -0.54523 | 57453.3674 | 405897.2312 | 7.05 | 0 | 19.9967 | -112.3468 | -130.5737 | 270.3602 | 460.8639 | 7.05 | 14.9702 | 11.912 | 2.0115 | 3.5052 | 4.059 | 7.05 | -0.98962 | -0.98962 | 2.1474 | 5.4934 | 10.0652 | 14.9702 | 19.8752 | 24.7802 | 29.6852 | 34.5902 | 39.4952 | 7.05 | -7.3926 | -12.2976 | -14.0656 | -15.6246 | -15.9577 | -15.9577 | -15.9577 | -15.9577 | -15.9577 | -15.9577 | -15.9577
[5 empty] | 7.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.010361 | 0.0050366 | -0.083705 | 303.0669 | 1494448.8938 |  | 0.033639 | -0.029526 | -0.25552 | -6819.2583 | 1203306.7384 | -0.047924 | -0.038667 | -0.29658 | -8384.6803 | 203409.3812 | -0.048002 | 0.0727 | -0.38872 | 22776.9136 | 330543.9046 | -0.012989 | 0.12737 | -0.53887 | 56871.9203 | 398639.9555 | 7.1 | 0 | 18.1318 | -106.2919 | -139.2 | 261.7198 | 458.5259 | 7.1 | 14.9445 | 12.0331 | 2.0341 | 3.3054 | 3.9864 | 7.1 | -0.98962 | -0.98962 | 2.3108 | 5.4488 | 10.0395 | 14.9445 | 19.8495 | 24.7545 | 29.6595 | 34.5645 | 39.4695 | 7.1 | -7.3926 | -12.2976 | -13.9022 | -15.6692 | -15.9835 | -15.9835 | -15.9835 | -15.9835 | -15.9835 | -15.9835 | -15.9835
[5 empty] | 7.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.011179 | 0.0044776 | -0.083482 | 239.5318 | 1492160.4656 |  | 0.034238 | -0.027814 | -0.25691 | -6051.4086 | 1214614.3113 | -0.046162 | -0.040975 | -0.29863 | -9415.5657 | 206669.4976 | -0.048944 | 0.070253 | -0.38521 | 21269.2962 | 310593.2191 | -0.013599 | 0.12669 | -0.53253 | 56266.3174 | 391148.0749 | 7.15 | 0 | 16.1195 | -100.1289 | -147.5092 | 252.9098 | 456.0781 | 7.15 | 14.9216 | 12.1461 | 2.0667 | 3.1059 | 3.9115 | 7.15 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4721 | 5.4065 | 10.0166 | 14.9216 | 19.8266 | 24.7316 | 29.6366 | 34.5416 | 39.4466 | 7.15 | -7.3926 | -12.2976 | -13.7409 | -15.7115 | -16.0063 | -16.0063 | -16.0063 | -16.0063 | -16.0063 | -16.0063 | -16.0063
[5 empty] | 7.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.011937 | 0.0038808 | -0.083287 | 179.9319 | 1490177.0683 |  | 0.034721 | -0.026078 | -0.25822 | -5319.5551 | 1225104.9628 | -0.044326 | -0.043191 | -0.30079 | -10461.6668 | 210908.6355 | -0.049866 | 0.067759 | -0.38182 | 19786.3658 | 290692.2245 | -0.014229 | 0.12598 | -0.52623 | 55636.1454 | 383419.6493 | 7.2 | 0 | 13.9709 | -93.8791 | -155.4878 | 243.9339 | 453.5169 | 7.2 | 14.9018 | 12.251 | 2.1091 | 2.9069 | 3.8342 | 7.2 | -0.98962 | -0.98962 | 2.6311 | 5.3669 | 9.9968 | 14.9018 | 19.8068 | 24.7118 | 29.6168 | 34.5218 | 39.4268 | 7.2 | -7.3926 | -12.2976 | -13.5819 | -15.7511 | -16.0262 | -16.0262 | -16.0262 | -16.0262 | -16.0262 | -16.0262 | -16.0262
[5 empty] | 7.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.012632 | 0.0032492 | -0.083125 | 126.1308 | 1488516.464 |  | 0.035087 | -0.024323 | -0.25943 | -4627.8856 | 1234760.1129 | -0.042417 | -0.045312 | -0.30305 | -11514.316 | 216107.6934 | -0.050766 | 0.065221 | -0.37856 | 18331.7131 | 270866.1063 | -0.014878 | 0.12523 | -0.51997 | 54981.0245 | 375453.0131 | 7.25 | 0 | 11.6972 | -87.5634 | -163.123 | 234.7959 | 450.8389 | 7.25 | 14.8852 | 12.3476 | 2.1611 | 2.7087 | 3.7545 | 7.25 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7875 | 5.3302 | 9.9802 | 14.8852 | 19.7902 | 24.6952 | 29.6002 | 34.5052 | 39.4102 | 7.25 | -7.3926 | -12.2976 | -13.4254 | -15.7877 | -16.0428 | -16.0428 | -16.0428 | -16.0428 | -16.0428 | -16.0428 | -16.0428
[5 empty] | 7.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.013262 | 0.0025861 | -0.082996 | 79.9012 | 1487194.766 |  | 0.035337 | -0.022556 | -0.26056 | -3979.9611 | 1243564.3499 | -0.040441 | -0.047334 | -0.30542 | -12564.9107 | 222245.2918 | -0.051642 | 0.062639 | -0.37543 | 16908.9387 | 251140.4411 | -0.015546 | 0.12446 | -0.51375 | 54300.6117 | 367246.7895 | 7.3 | 0 | 9.3099 | -81.2028 | -170.4024 | 225.5004 | 448.0405 | 7.3 | 14.8719 | 12.4356 | 2.2225 | 2.5114 | 3.6725 | 7.3 | -0.98962 | -0.98962 | 2.9412 | 5.2969 | 9.9669 | 14.8719 | 19.7769 | 24.6819 | 29.5869 | 34.4919 | 39.3969 | 7.3 | -7.3926 | -12.2976 | -13.2718 | -15.8211 | -16.056 | -16.056 | -16.056 | -16.056 | -16.056 | -16.056 | -16.056
[5 empty] | 7.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.013827 | 0.0018948 | -0.082901 | 42.8915 | 1486226.3962 |  | 0.035471 | -0.020783 | -0.2616 | -3378.699 | 1251505.4481 | -0.038402 | -0.049254 | -0.30788 | -13604.9792 | 229297.8321 | -0.052492 | 0.060014 | -0.37243 | 15521.6377 | 231541.1411 | -0.016234 | 0.12364 | -0.50757 | 53594.6043 | 358799.9039 | 7.35 | 0 | 6.8211 | -74.818 | -177.3148 | 216.0518 | 445.1183 | 7.35 | 14.8623 | 12.5151 | 2.293 | 2.3154 | 3.588 | 7.35 | -0.98962 | -0.98962 | 3.0919 | 5.2671 | 9.9573 | 14.8623 | 19.7673 | 24.6723 | 29.5773 | 34.4823 | 39.3873 | 7.35 | -7.3926 | -12.2976 | -13.121 | -15.8509 | -16.0657 | -16.0657 | -16.0657 | -16.0657 | -16.0657 | -16.0657 | -16.0657
[5 empty] | 7.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.014324 | 0.0011786 | -0.082842 | 16.5952 | 1485624.0488 |  | 0.03549 | -0.019008 | -0.26255 | -2826.3638 | 1258574.376 | -0.036304 | -0.051069 | -0.31044 | -14626.2454 | 237239.5635 | -0.053314 | 0.057349 | -0.36956 | 14173.3843 | 212094.3966 | -0.016942 | 0.1228 | -0.50143 | 52862.7431 | 350111.5976 | 7.4 | 0 | 4.2429 | -68.4298 | -183.8495 | 206.4552 | 442.0687 | 7.4 | 14.8562 | 12.5857 | 2.3724 | 2.1209 | 3.5011 | 7.4 | -0.98962 | -0.98962 | 3.2394 | 5.2412 | 9.9512 | 14.8562 | 19.7612 | 24.6662 | 29.5712 | 34.4762 | 39.3812 | 7.4 | -7.3926 | -12.2976 | -12.9735 | -15.8768 | -16.0717 | -16.0717 | -16.0717 | -16.0717 | -16.0717 | -16.0717 | -16.0717
[5 empty] | 7.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.014752 | 0.000441 | -0.08282 | 2.3235 | 1485398.6622 |  | 0.035395 | -0.017239 | -0.26341 | -2324.5662 | 1264765.2942 | -0.034151 | -0.052777 | -0.31307 | -15620.6918 | 246042.6548 | -0.054106 | 0.054643 | -0.36683 | 12867.7153 | 192826.6179 | -0.01767 | 0.12191 | -0.49533 | 52104.8162 | 341181.4408 | 7.45 | 0 | 1.5876 | -62.0587 | -189.9967 | 196.716 | 438.8882 | 7.45 | 14.854 | 12.6477 | 2.4604 | 1.9283 | 3.4118 | 7.45 | -0.98962 | -0.98962 | 3.3836 | 5.2194 | 9.949 | 14.854 | 19.759 | 24.664 | 29.569 | 34.474 | 39.379 | 7.45 | -7.3926 | -12.2976 | -12.8293 | -15.8985 | -16.074 | -16.074 | -16.074 | -16.074 | -16.074 | -16.074 | -16.074
[5 empty] | 7.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.01511 | -0.0003145 | -0.082836 | -1.1817 | 1485559.3962 |  | 0.035189 | -0.015479 | -0.26418 | -1874.2697 | 1270075.5427 | -0.031949 | -0.054374 | -0.31579 | -16580.6196 | 255677.2724 | -0.054867 | 0.0519 | -0.36423 | 11608.1137 | 173764.375 | -0.018417 | 0.12099 | -0.48928 | 51320.6628 | 332009.3462 | 7.5 | 0 | -1.1322 | -55.7247 | -195.7476 | 186.84 | 435.5731 | 7.5 | 14.8556 | 12.7008 | 2.5568 | 1.7376 | 3.3201 | 7.5 | -0.98962 | -0.98962 | 3.5242 | 5.2021 | 9.9506 | 14.8556 | 19.7606 | 24.6656 | 29.5706 | 34.4756 | 39.3806 | 7.5 | -7.3926 | -12.2976 | -12.6888 | -15.9159 | -16.0723 | -16.0723 | -16.0723 | -16.0723 | -16.0723 | -16.0723 | -16.0723
[5 empty] | 7.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.015398 | -0.0010844 | -0.08289 | -14.0491 | 1486113.6135 |  | 0.034872 | -0.013735 | -0.26487 | -1475.8046 | 1274505.6216 | -0.029702 | -0.055859 | -0.31859 | -17498.7061 | 266111.6633 | -0.055593 | 0.04912 | -0.36178 | 10397.9918 | 154934.3368 | -0.019184 | 0.12003 | -0.48328 | 50510.1767 | 322595.5818 | 7.55 | 0 | -3.9039 | -49.4477 | -201.0939 | 176.8332 | 432.12 | 7.55 | 14.8611 | 12.7451 | 2.6611 | 1.5493 | 3.226 | 7.55 | -0.98962 | -0.98962 | 3.661 | 5.1893 | 9.9561 | 14.8611 | 19.7661 | 24.6711 | 29.5761 | 34.4811 | 39.3861 | 7.55 | -7.3926 | -12.2976 | -12.552 | -15.9286 | -16.0668 | -16.0668 | -16.0668 | -16.0668 | -16.0668 | -16.0668 | -16.0668
[5 empty] | 7.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.015614 | -0.0018651 | -0.082983 | -41.5606 | 1487066.8412 |  | 0.034448 | -0.012013 | -0.26547 | -1128.8899 | 1278059.1793 | -0.027415 | -0.05723 | -0.32145 | -18368.0584 | 277312.2437 | -0.056284 | 0.046306 | -0.35946 | 9240.6736 | 136363.2093 | -0.019971 | 0.11903 | -0.47733 | 49673.3097 | 312940.7832 | 7.6 | 0 | -6.7145 | -43.2471 | -206.0287 | 166.702 | 428.5253 | 7.6 | 14.8707 | 12.7806 | 2.7731 | 1.3636 | 3.1294 | 7.6 | -0.98962 | -0.98962 | 3.7938 | 5.1814 | 9.9657 | 14.8707 | 19.7757 | 24.6807 | 29.5857 | 34.4907 | 39.3957 | 7.6 | -7.3926 | -12.2976 | -12.4192 | -15.9365 | -16.0573 | -16.0573 | -16.0573 | -16.0573 | -16.0573 | -16.0573 | -16.0573
[5 empty] | 7.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.015758 | -0.0026531 | -0.083116 | -84.0923 | 1488422.7605 |  | 0.033917 | -0.010317 | -0.26599 | -832.6604 | 1280742.9768 | -0.025093 | -0.058485 | -0.32437 | -19182.2629 | 289243.6924 | -0.056937 | 0.043459 | -0.35729 | 8139.3778 | 118077.6722 | -0.020777 | 0.118 | -0.47143 | 48810.0761 | 303045.9664 | 7.65 | 0 | -9.551 | -37.142 | -210.5455 | 156.4533 | 424.7855 | 7.65 | 14.8842 | 12.8074 | 2.8924 | 1.1808 | 3.0305 | 7.65 | -0.98962 | -0.98962 | 3.9224 | 5.1786 | 9.9792 | 14.8842 | 19.7892 | 24.6942 | 29.5992 | 34.5042 | 39.4092 | 7.65 | -7.3926 | -12.2976 | -12.2905 | -15.9393 | -16.0437 | -16.0437 | -16.0437 | -16.0437 | -16.0437 | -16.0437 | -16.0437
[5 empty] | 7.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.01583 | -0.0034446 | -0.083288 | -141.7542 | 1490183.2103 |  | 0.033284 | -0.008653 | -0.26642 | -585.7017 | 1282566.8371 | -0.022742 | -0.059622 | -0.32735 | -19935.4305 | 301869.0491 | -0.057551 | 0.040582 | -0.35526 | 7097.1998 | 100104.3157 | -0.021603 | 0.11692 | -0.46558 | 47920.5562 | 292912.5392 | 7.7 | 0 | -12.4005 | -31.1508 | -214.6391 | 146.0941 | 420.897 | 7.7 | 14.9018 | 12.8257 | 3.0187 | 1.001 | 2.9291 | 7.7 | -0.98962 | -0.98962 | 4.0468 | 5.181 | 9.9968 | 14.9018 | 19.8068 | 24.7118 | 29.6168 | 34.5218 | 39.4268 | 7.7 | -7.3926 | -12.2976 | -12.1662 | -15.9369 | -16.0261 | -16.0261 | -16.0261 | -16.0261 | -16.0261 | -16.0261 | -16.0261
[5 empty] | 7.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.015831 | -0.0042361 | -0.0835 | -214.3877 | 1492348.1988 |  | 0.032552 | -0.0070254 | -0.26677 | -386.0899 | 1283543.5849 | -0.020367 | -0.06064 | -0.33039 | -20622.2367 | 315149.8162 | -0.058123 | 0.037676 | -0.35337 | 6117.0949 | 82469.577 | -0.022448 | 0.11579 | -0.45979 | 47004.9 | 282542.3131 | 7.75 | 0 | -15.25 | -25.2916 | -218.3051 | 135.6318 | 416.8564 | 7.75 | 14.9235 | 12.8354 | 3.1515 | 0.8247 | 2.8254 | 7.75 | -0.98962 | -0.98962 | 4.1666 | 5.1888 | 10.0185 | 14.9235 | 19.8285 | 24.7335 | 29.6385 | 34.5435 | 39.4485 | 7.75 | -7.3926 | -12.2976 | -12.0463 | -15.9291 | -16.0045 | -16.0045 | -16.0045 | -16.0045 | -16.0045 | -16.0045 | -16.0045
[5 empty] | 7.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.01576 | -0.0050241 | -0.083751 | -301.5679 | 1494915.9221 |  | 0.031722 | -0.0054393 | -0.26704 | -231.4366 | 1283688.9764 | -0.017972 | -0.061539 | -0.33346 | -21237.9567 | 329046.0661 | -0.058653 | 0.034743 | -0.35164 | 5201.8601 | 65199.6757 | -0.023312 | 0.11463 | -0.45406 | 46063.3311 | 271937.5146 | 7.8 | 0 | -18.0869 | -19.5816 | -221.5401 | 125.0744 | 412.6602 | 7.8 | 14.9492 | 12.8369 | 3.2905 | 0.652 | 2.7194 | 7.8 | -0.98962 | -0.98962 | 4.2818 | 5.2021 | 10.0442 | 14.9492 | 19.8542 | 24.7592 | 29.6642 | 34.5692 | 39.4742 | 7.8 | -7.3926 | -12.2976 | -11.9312 | -15.9158 | -15.9788 | -15.9788 | -15.9788 | -15.9788 | -15.9788 | -15.9788 | -15.9788
[5 empty] | 7.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.01562 | -0.0058051 | -0.084041 | -402.6104 | 1497882.7897 |  | 0.0308 | -0.0038993 | -0.26724 | -118.9384 | 1283021.62 | -0.015564 | -0.062317 | -0.33658 | -21778.4951 | 343516.5509 | -0.059137 | 0.031786 | -0.35005 | 4354.118 | 48320.5497 | -0.024196 | 0.11342 | -0.44839 | 45096.1506 | 261100.795 | 7.85 | 0 | -20.8984 | -14.0376 | -224.3417 | 114.4298 | 408.305 | 7.85 | 14.9788 | 12.8302 | 3.4352 | 0.48321 | 2.611 | 7.85 | -0.98962 | -0.98962 | 4.3921 | 5.2211 | 10.0738 | 14.9788 | 19.8838 | 24.7888 | 29.6938 | 34.5988 | 39.5038 | 7.85 | -7.3926 | -12.2976 | -11.8208 | -15.8968 | -15.9491 | -15.9491 | -15.9491 | -15.9491 | -15.9491 | -15.9491 | -15.9491
[5 empty] | 7.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.015411 | -0.0065756 | -0.08437 | -516.5826 | 1501243.4571 |  | 0.029788 | -0.0024099 | -0.26736 | -45.4301 | 1281562.8871 | -0.013148 | -0.062975 | -0.33973 | -22240.4092 | 358518.8163 | -0.059574 | 0.028807 | -0.34861 | 3576.2991 | 31857.7914 | -0.025098 | 0.11216 | -0.44278 | 44103.7411 | 250035.2414 | 7.9 | 0 | -23.6723 | -8.6757 | -226.7083 | 103.7065 | 403.7873 | 7.9 | 15.0124 | 12.8156 | 3.5852 | 0.31858 | 2.5004 | 7.9 | -0.98962 | -0.98962 | 4.4975 | 5.2459 | 10.1074 | 15.0124 | 19.9174 | 24.8224 | 29.7274 | 34.6324 | 39.5374 | 7.9 | -7.3926 | -12.2976 | -11.7154 | -15.872 | -15.9155 | -15.9155 | -15.9155 | -15.9155 | -15.9155 | -15.9155 | -15.9155
[5 empty] | 7.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.015134 | -0.0073324 | -0.084737 | -642.3191 | 1504990.8659 |  | 0.028692 | -0.00097532 | -0.26741 | -7.4411 | 1279336.8153 | -0.010729 | -0.063511 | -0.3429 | -22620.9273 | 374009.3188 | -0.059963 | 0.025809 | -0.34732 | 2870.6263 | 15836.5841 | -0.026019 | 0.11086 | -0.43724 | 43086.5699 | 238744.386 | 7.95 | 0 | -26.3965 | -3.5112 | -228.6395 | 92.9132 | 399.1038 | 7.95 | 15.0499 | 12.7934 | 3.7401 | 0.15837 | 2.3874 | 7.95 | -0.98962 | -0.98962 | 4.5978 | 5.2765 | 10.1449 | 15.0499 | 19.9549 | 24.8599 | 29.7649 | 34.6699 | 39.5749 | 7.95 | -7.3926 | -12.2976 | -11.6152 | -15.8414 | -15.878 | -15.878 | -15.878 | -15.878 | -15.878 | -15.878 | -15.878
[5 empty] | 8 | 0 | 0.0625 |  | -0.014793 | -0.008072 | -0.08514 | -778.4412 | 1509116.2896 |  | 0.027514 | 0.00040039 | -0.26739 | 1.254 | 1276370.0017 | -0.0083124 | -0.063927 | -0.3461 | -22917.9604 | 389943.545 | -0.060302 | 0.022794 | -0.34618 | 2239.0988 | 281.638 | -0.026959 | 0.10951 | -0.43176 | 42045.1933 | 227232.2148 | 8 | 0 | -29.0592 | 1.4414 | -230.1357 | 82.0589 | 394.2513 | 8 | 15.0912 | 12.7637 | 3.8994 | 0.0028164 | 2.2723 | 8 | -0.98962 | -0.98962 | 4.6928 | 5.3131 | 10.1862 | 15.0912 | 19.9962 | 24.9012 | 29.8062 | 34.7112 | 39.6162 | 8 | -7.3926 | -12.2976 | -11.5202 | -15.8049 | -15.8368 | -15.8368 | -15.8368 | -15.8368 | -15.8368 | -15.8368 | -15.8368
[5 empty] | 8.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.014388 | -0.0087914 | -0.08558 | -923.3793 | 1513609.3859 |  | 0.02626 | 0.0017134 | -0.2673 | 22.9643 | 1272691.4918 | -0.0059039 | -0.064222 | -0.34931 | -23130.1082 | 406276.1322 | -0.060589 | 0.019765 | -0.34519 | 1683.4772 | -14782.8715 | -0.027916 | 0.10812 | -0.42636 | 40980.2599 | 215503.1762 | 8.05 | 0 | -31.649 | 6.1682 | -231.1984 | 71.1529 | 389.2264 | 8.05 | 15.1361 | 12.7269 | 4.0628 | -0.14783 | 2.155 | 8.05 | -0.98962 | -0.98962 | 4.7824 | 5.3555 | 10.2311 | 15.1361 | 20.0411 | 24.9461 | 29.8511 | 34.7561 | 39.6611 | 8.05 | -7.3926 | -12.2976 | -11.4305 | -15.7624 | -15.7918 | -15.7918 | -15.7918 | -15.7918 | -15.7918 | -15.7918 | -15.7918
[5 empty] | 8.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.013922 | -0.0094875 | -0.086054 | -1075.3993 | 1518458.2558 |  | 0.024931 | 0.00296 | -0.26715 | 68.5348 | 1268332.7021 | -0.0035089 | -0.064397 | -0.35253 | -23256.6588 | 422960.9612 | -0.060823 | 0.016724 | -0.34435 | 1205.2693 | -29333.3661 | -0.028891 | 0.10667 | -0.42102 | 39892.5141 | 203562.189 | 8.1 | 0 | -34.1551 | 10.6558 | -231.83 | 60.2048 | 384.026 | 8.1 | 15.1846 | 12.6833 | 4.2296 | -0.29333 | 2.0356 | 8.1 | -0.98962 | -0.98962 | 4.8665 | 5.404 | 10.2796 | 15.1846 | 20.0896 | 24.9946 | 29.8996 | 34.8046 | 39.7096 | 8.1 | -7.3926 | -12.2976 | -11.3464 | -15.714 | -15.7434 | -15.7434 | -15.7434 | -15.7434 | -15.7434 | -15.7434 | -15.7434
[5 empty] | 8.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.013398 | -0.010157 | -0.086562 | -1232.6305 | 1523649.5077 |  | 0.023533 | 0.0041366 | -0.26695 | 133.8519 | 1263327.2984 | -0.0011327 | -0.064454 | -0.35575 | -23297.5826 | 439951.2772 | -0.061002 | 0.013673 | -0.34367 | 805.7171 | -43346.9254 | -0.029883 | 0.10518 | -0.41576 | 38782.7995 | 191414.649 | 8.15 | 0 | -36.5668 | 14.8917 | -232.0339 | 49.2244 | 378.647 | 8.15 | 15.2365 | 12.6333 | 4.3995 | -0.43347 | 1.9141 | 8.15 | -0.98962 | -0.98962 | 4.945 | 5.4584 | 10.3315 | 15.2365 | 20.1415 | 25.0465 | 29.9515 | 34.8565 | 39.7615 | 8.15 | -7.3926 | -12.2976 | -11.2679 | -15.6596 | -15.6914 | -15.6914 | -15.6914 | -15.6914 | -15.6914 | -15.6914 | -15.6914
[5 empty] | 8.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.012819 | -0.010798 | -0.087102 | -1393.0963 | 1529168.3277 |  | 0.022069 | 0.00524 | -0.26669 | 214.7889 | 1257711.0499 | 0.0012196 | -0.064393 | -0.35897 | -23253.5209 | 457199.8244 | -0.061126 | 0.010617 | -0.34314 | 485.784 | -56801.3462 | -0.030893 | 0.10364 | -0.41058 | 37652.0625 | 179066.4355 | 8.2 | 0 | -38.8742 | 18.8642 | -231.8144 | 38.2218 | 373.0863 | 8.2 | 15.2917 | 12.5771 | 4.572 | -0.56801 | 1.7907 | 8.2 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0178 | 5.5187 | 10.3867 | 15.2917 | 20.1967 | 25.1017 | 30.0067 | 34.9117 | 39.8167 | 8.2 | -7.3926 | -12.2976 | -11.1951 | -15.5993 | -15.6363 | -15.6363 | -15.6363 | -15.6363 | -15.6363 | -15.6363 | -15.6363
[5 empty] | 8.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.012186 | -0.011408 | -0.087672 | -1554.7465 | 1534998.5544 |  | 0.020547 | 0.0062674 | -0.26637 | 307.2692 | 1251521.676 | 0.0035426 | -0.064216 | -0.36218 | -23125.7679 | 474658.9826 | -0.061192 | 0.0075576 | -0.34276 | 246.1444 | -69675.2013 | -0.031918 | 0.10204 | -0.40548 | 36501.355 | 166523.9171 | 8.25 | 0 | -41.0677 | 22.5627 | -231.1767 | 27.2072 | 367.341 | 8.25 | 15.35 | 12.5152 | 4.7466 | -0.69675 | 1.6652 | 8.25 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0848 | 5.5848 | 10.445 | 15.35 | 20.255 | 25.16 | 30.065 | 34.97 | 39.875 | 8.25 | -7.3926 | -12.2976 | -11.1282 | -15.5331 | -15.578 | -15.578 | -15.578 | -15.578 | -15.578 | -15.578 | -15.578
[5 empty] | 8.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.011504 | -0.011983 | -0.088272 | -1715.4897 | 1541122.7592 |  | 0.018973 | 0.0072161 | -0.26601 | 407.3256 | 1244798.6882 | 0.0058312 | -0.063924 | -0.36538 | -22916.2481 | 492280.904 | -0.0612 | 0.0044976 | -0.34254 | 87.1734 | -81947.8961 | -0.03296 | 0.10039 | -0.40046 | 35331.8373 | 153793.9561 | 8.3 | 0 | -43.1385 | 25.9778 | -230.1271 | 16.1913 | 361.4082 | 8.3 | 15.4112 | 12.448 | 4.9228 | -0.81948 | 1.5379 | 8.3 | -0.98962 | -0.98962 | 5.1458 | 5.6568 | 10.5062 | 15.4112 | 20.3162 | 25.2212 | 30.1262 | 35.0312 | 39.9362 | 8.3 | -7.3926 | -12.2976 | -11.0671 | -15.4612 | -15.5167 | -15.5167 | -15.5167 | -15.5167 | -15.5167 | -15.5167 | -15.5167
[5 empty] | 8.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.010776 | -0.012522 | -0.088898 | -1873.2274 | 1547522.3308 |  | 0.017351 | 0.0080836 | -0.26561 | 511.1575 | 1237583.2258 | 0.0080804 | -0.06352 | -0.36856 | -22627.488 | 510017.6505 | -0.061148 | 0.0014402 | -0.34246 | 8.9385 | -93599.7239 | -0.034017 | 0.09869 | -0.39553 | 34144.7815 | 140883.9129 | 8.35 | 0 | -45.0781 | 29.1011 | -228.6726 | 5.1847 | 355.2852 | 8.35 | 15.4752 | 12.3758 | 5.1002 | -0.936 | 1.4088 | 8.35 | -0.98962 | -0.98962 | 5.2009 | 5.7344 | 10.5702 | 15.4752 | 20.3802 | 25.2852 | 30.1902 | 35.0952 | 40.0002 | 8.35 | -7.3926 | -12.2976 | -11.0121 | -15.3835 | -15.4527 | -15.4527 | -15.4527 | -15.4527 | -15.4527 | -15.4527 | -15.4527
[5 empty] | 8.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.010005 | -0.013022 | -0.089549 | -2025.8868 | 1554177.5634 |  | 0.01569 | 0.0088681 | -0.26516 | 615.1827 | 1229917.8875 | 0.010285 | -0.063006 | -0.37171 | -22262.5835 | 527821.3315 | -0.061035 | -0.0016116 | -0.34254 | -11.1925 | -98962 | -0.035089 | 0.096936 | -0.39068 | 32941.5732 | 127801.6491 | 8.4 | 0 | -46.879 | 31.9252 | -226.8213 | -5.8017 | 348.9692 | 8.4 | 15.5418 | 12.2992 | 5.2782 | -0.98962 | 1.278 | 8.4 | -0.98962 | -0.98962 | 5.2498 | 5.8176 | 10.6368 | 15.5418 | 20.4468 | 25.3518 | 30.2568 | 35.1618 | 40.0668 | 8.4 | -7.3926 | -12.2976 | -10.9631 | -15.3003 | -15.3862 | -15.3862 | -15.3862 | -15.3862 | -15.3862 | -15.3862 | -15.3862
[5 empty] | 8.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0091944 | -0.013482 | -0.090223 | -2171.4537 | 1561067.7492 |  | 0.013993 | 0.0095678 | -0.26469 | 716.0851 | 1221846.5589 | 0.012013 | -0.062405 | -0.37483 | -21840.1415 | 545649.5425 | -0.060384 | -0.0046308 | -0.34278 | -92.4125 | -98962 | -0.036175 | 0.095127 | -0.38592 | 31723.7144 | 114558.699 | 8.45 | 0 | -48.534 | 34.444 | -224.659 | -16.6707 | 342.4577 | 8.45 | 15.6107 | 12.2185 | 5.4565 | -0.98962 | 1.1456 | 8.45 | -0.98962 | -0.98962 | 5.2927 | 5.9063 | 10.7057 | 15.6107 | 20.5157 | 25.4207 | 30.3257 | 35.2307 | 40.1357 | 8.45 | -7.3926 | -12.2976 | -10.9203 | -15.2117 | -15.3173 | -15.3173 | -15.3173 | -15.3173 | -15.3173 | -15.3173 | -15.3173
[5 empty] | 8.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0083486 | -0.013899 | -0.090918 | -2308.0033 | 1568171.2735 |  | 0.012269 | 0.010181 | -0.26418 | 810.854 | 1213414.2437 | 0.013332 | -0.061739 | -0.37791 | -21376.0595 | 563464.5908 | -0.059262 | -0.0075939 | -0.34316 | -248.5142 | -98962 | -0.037274 | 0.093263 | -0.38126 | 30492.8346 | 101169.8063 | 8.5 | 0 | -50.0367 | 36.6524 | -222.2592 | -27.3379 | 335.7483 | 8.5 | 15.6817 | 12.1341 | 5.6346 | -0.98962 | 1.0117 | 8.5 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3293 | 6.0001 | 10.7767 | 15.6817 | 20.5867 | 25.4917 | 30.3967 | 35.3017 | 40.2067 | 8.5 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8836 | -15.1178 | -15.2462 | -15.2462 | -15.2462 | -15.2462 | -15.2462 | -15.2462 | -15.2462
[5 empty] | 8.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0074711 | -0.014273 | -0.091631 | -2433.7306 | 1575465.7125 |  | 0.010522 | 0.010707 | -0.26364 | 896.8169 | 1204666.8961 | 0.014646 | -0.061006 | -0.38096 | -20871.9586 | 581228.5549 | -0.058122 | -0.0105 | -0.34368 | -475.1162 | -98962 | -0.038386 | 0.091344 | -0.37669 | 29250.6998 | 87649.9184 | 8.55 | 0 | -51.3815 | 38.5464 | -219.6229 | -37.7998 | 328.8388 | 8.55 | 15.7547 | 12.0467 | 5.8123 | -0.98962 | 0.8765 | 8.55 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3597 | 6.0991 | 10.8497 | 15.7547 | 20.6597 | 25.5647 | 30.4697 | 35.3747 | 40.2797 | 8.55 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8532 | -15.0188 | -15.1733 | -15.1733 | -15.1733 | -15.1733 | -15.1733 | -15.1733 | -15.1733
[5 empty] | 8.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065658 | -0.014601 | -0.092362 | -2546.977 | 1582927.9345 |  | 0.0087577 | 0.011145 | -0.26308 | 971.6692 | 1195651.2524 | 0.015954 | -0.060209 | -0.38397 | -20329.6915 | 598903.3889 | -0.056964 | -0.013348 | -0.34435 | -767.8367 | -98962 | -0.039509 | 0.089369 | -0.37222 | 27999.2109 | 74014.1683 | 8.6 | 0 | -52.5634 | 40.1227 | -216.7511 | -48.0533 | 321.7272 | 8.6 | 15.8293 | 11.9565 | 5.989 | -0.98962 | 0.74014 | 8.6 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3839 | 6.203 | 10.9243 | 15.8293 | 20.7343 | 25.6393 | 30.5443 | 35.4493 | 40.3543 | 8.6 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8291 | -14.915 | -15.0986 | -15.0987 | -15.0987 | -15.0987 | -15.0987 | -15.0987 | -15.0987
[5 empty] | 8.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0056369 | -0.014883 | -0.093106 | -2646.2556 | 1590534.2011 |  | 0.0069825 | 0.011494 | -0.26251 | 1033.4981 | 1186414.659 | 0.017252 | -0.059346 | -0.38694 | -19751.3344 | 616451.0282 | -0.055792 | -0.016138 | -0.34515 | -1122.3077 | -98962 | -0.040641 | 0.087337 | -0.36786 | 26740.402 | 60277.8552 | 8.65 | 0 | -53.578 | 41.3796 | -213.6457 | -58.0958 | 314.4118 | 8.65 | 15.9053 | 11.8641 | 6.1645 | -0.98962 | 0.60278 | 8.65 | -0.98962 | -0.98962 | 5.4017 | 6.3114 | 11.0004 | 15.9053 | 20.8103 | 25.7153 | 30.6203 | 35.5253 | 40.4303 | 8.65 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8113 | -14.8065 | -15.0226 | -15.0226 | -15.0226 | -15.0226 | -15.0226 | -15.0226 | -15.0226
[5 empty] | 8.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0046883 | -0.015117 | -0.093862 | -2730.2732 | 1598260.2722 |  | 0.0052019 | 0.011754 | -0.26192 | 1080.7997 | 1177004.9004 | 0.018538 | -0.058419 | -0.38986 | -19139.1767 | 633833.4954 | -0.054605 | -0.018868 | -0.3461 | -1534.189 | -98962 | -0.041782 | 0.085248 | -0.3636 | 25476.4384 | 46456.4254 | 8.7 | 0 | -54.4219 | 42.3159 | -210.3089 | -67.9248 | 306.8911 | 8.7 | 15.9826 | 11.77 | 6.3383 | -0.98962 | 0.46456 | 8.7 | -0.98962 | -0.98962 | 5.4131 | 6.4243 | 11.0777 | 15.9826 | 20.8876 | 25.7926 | 30.6976 | 35.6026 | 40.5076 | 8.7 | -7.3926 | -12.2976 | -10.7998 | -14.6936 | -14.9453 | -14.9453 | -14.9453 | -14.9453 | -14.9453 | -14.9453 | -14.9453
[5 empty] | 8.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0037242 | -0.015303 | -0.094627 | -2797.9483 | 1606081.5101 |  | 0.0034218 | 0.011926 | -0.26132 | 1112.4913 | 1167470.0256 | 0.019809 | -0.057429 | -0.39273 | -18495.7088 | 651013.005 | -0.053407 | -0.021538 | -0.34717 | -1999.1819 | -98962 | -0.04293 | 0.083101 | -0.35944 | 24209.6136 | 32565.4537 | 8.75 | 0 | -55.0922 | 42.9319 | -206.7433 | -77.5381 | 299.1637 | 8.75 | 16.0608 | 11.6747 | 6.5101 | -0.98962 | 0.32565 | 8.75 | -0.98962 | -0.98962 | 5.4182 | 6.5414 | 11.1559 | 16.0608 | 20.9658 | 25.8708 | 30.7758 | 35.6808 | 40.5858 | 8.75 | -7.3926 | -12.2976 | -10.7947 | -14.5766 | -14.867 | -14.8671 | -14.8671 | -14.8671 | -14.8671 | -14.8671 | -14.8671
[5 empty] | 8.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0027486 | -0.015441 | -0.095399 | -2848.427 | 1613972.9854 |  | 0.0016478 | 0.012008 | -0.26072 | 1127.9164 | 1157858.175 | 0.021062 | -0.056376 | -0.39555 | -17823.6093 | 667952.0682 | -0.052199 | -0.024148 | -0.34838 | -2513.0421 | -98962 | -0.044084 | 0.080897 | -0.3554 | 22942.3469 | 18620.6236 | 8.8 | 0 | -55.587 | 43.2285 | -202.9522 | -86.9339 | 291.2285 | 8.8 | 16.1397 | 11.5786 | 6.6795 | -0.98962 | 0.18621 | 8.8 | -0.98962 | -0.98962 | 5.417 | 6.6623 | 11.2348 | 16.1397 | 21.0447 | 25.9497 | 30.8547 | 35.7597 | 40.6647 | 8.8 | -7.3926 | -12.2976 | -10.7959 | -14.4557 | -14.7881 | -14.7882 | -14.7882 | -14.7882 | -14.7882 | -14.7882 | -14.7882
[5 empty] | 8.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0017658 | -0.015529 | -0.096175 | -2881.0936 | 1621909.5825 |  | -0.0001142 | 0.012002 | -0.26012 | 1126.844 | 1148217.4078 | 0.022294 | -0.055261 | -0.39831 | -17125.7298 | 684613.5963 | -0.050981 | -0.026697 | -0.34972 | -3071.592 | -98962 | -0.045244 | 0.078635 | -0.35146 | 21677.1792 | 4637.7087 | 8.85 | 0 | -55.9048 | 43.2079 | -198.9393 | -96.1105 | 283.0847 | 8.85 | 16.2191 | 11.4822 | 6.8461 | -0.98962 | 0.046377 | 8.85 | -0.98962 | -0.98962 | 5.4094 | 6.7867 | 11.3143 | 16.2191 | 21.1241 | 26.0291 | 30.9341 | 35.8391 | 40.7441 | 8.85 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8036 | -14.3312 | -14.7087 | -14.7088 | -14.7088 | -14.7088 | -14.7088 | -14.7088 | -14.7088
[5 empty] | 8.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.00077976 | -0.015568 | -0.096954 | -2895.5786 | 1629866.1056 |  | -0.0018586 | 0.011909 | -0.25953 | 1109.4614 | 1138595.5305 | 0.023504 | -0.054086 | -0.40102 | -16405.0791 | 700961.003 | -0.049757 | -0.029185 | -0.35118 | -3670.7325 | -98962 | -0.046406 | 0.076314 | -0.34765 | 20416.7703 | -9367.447 | 8.9 | 0 | -56.0452 | 42.8734 | -194.7086 | -105.0668 | 274.7315 | 8.9 | 16.2987 | 11.386 | 7.0096 | -0.98962 | -0.093674 | 8.9 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3954 | 6.9145 | 11.3939 | 16.2987 | 21.2037 | 26.1087 | 31.0137 | 35.9187 | 40.8237 | 8.9 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8175 | -14.2035 | -14.6291 | -14.6293 | -14.6293 | -14.6293 | -14.6293 | -14.6293 | -14.6293
[5 empty] | 8.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.00020527 | -0.015558 | -0.097731 | -2891.7619 | 1637817.3832 |  | -0.0035799 | 0.01173 | -0.25894 | 1076.3617 | 1129039.9271 | 0.024688 | -0.052851 | -0.40366 | -15664.805 | 716958.3053 | -0.048528 | -0.031612 | -0.35276 | -4306.4539 | -98962 | -0.047572 | 0.073936 | -0.34395 | 19163.8938 | -23378.9478 | 8.95 | 0 | -56.0082 | 42.229 | -190.2648 | -113.8018 | 266.1686 | 8.95 | 16.3782 | 11.2904 | 7.1696 | -0.98962 | -0.23379 | 8.95 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3752 | 7.0451 | 11.4734 | 16.3782 | 21.2832 | 26.1882 | 31.0932 | 35.9982 | 40.9032 | 8.95 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8378 | -14.0728 | -14.5495 | -14.5498 | -14.5498 | -14.5498 | -14.5498 | -14.5498 | -14.5498
[5 empty] | 9 | 0 | 0.0625 |  | 0.0011853 | -0.015499 | -0.098506 | -2869.7731 | 1645738.3726 |  | -0.0052725 | 0.011467 | -0.25837 | 1028.5249 | 1119597.3916 | 0.025844 | -0.051559 | -0.40624 | -14908.1765 | 732570.2218 | -0.047295 | -0.033976 | -0.35446 | -4974.8465 | -98962 | -0.048738 | 0.071499 | -0.34038 | 17921.433 | -37380.8657 | 9 | 0 | -55.7949 | 41.2799 | -185.613 | -122.3148 | 257.3957 | 9 | 16.4574 | 11.196 | 7.3257 | -0.98962 | -0.37381 | 9 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3486 | 7.1784 | 11.5527 | 16.4574 | 21.3624 | 26.2674 | 31.1724 | 36.0774 | 40.9824 | 9 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8644 | -13.9395 | -14.4702 | -14.4706 | -14.4706 | -14.4706 | -14.4706 | -14.4706 | -14.4706
[5 empty] | 9.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0021562 | -0.015391 | -0.099276 | -2829.9865 | 1653604.2619 |  | -0.0069311 | 0.01112 | -0.25781 | 967.2943 | 1110313.9639 | 0.026969 | -0.050211 | -0.40875 | -14138.564 | 747762.2699 | -0.046059 | -0.036279 | -0.35627 | -5672.11 | -98962 | -0.049905 | 0.069004 | -0.33693 | 16692.3759 | -51357.2594 | 9.05 | 0 | -55.4068 | 40.0323 | -180.7585 | -130.6055 | 248.4128 | 9.05 | 16.536 | 11.1031 | 7.4776 | -0.98962 | -0.51357 | 9.05 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3157 | 7.3139 | 11.6315 | 16.536 | 21.441 | 26.346 | 31.251 | 36.156 | 41.061 | 9.05 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8972 | -13.804 | -14.3914 | -14.3919 | -14.3919 | -14.3919 | -14.3919 | -14.3919 | -14.3919
[5 empty] | 9.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0031142 | -0.015235 | -0.10004 | -2773.0137 | 1661390.5713 |  | -0.0085504 | 0.010693 | -0.25728 | 894.3473 | 1101234.7685 | 0.028062 | -0.048808 | -0.41119 | -13359.4186 | 762500.8598 | -0.044824 | -0.038521 | -0.3582 | -6394.5624 | -98962 | -0.05107 | 0.06645 | -0.3336 | 15479.8099 | -65292.1929 | 9.1 | 0 | -54.8462 | 38.4932 | -175.7073 | -138.6738 | 239.2201 | 9.1 | 16.6139 | 11.0123 | 7.625 | -0.98962 | -0.65292 | 9.1 | -0.98962 | -0.98962 | 5.2767 | 7.4513 | 11.7095 | 16.6139 | 21.5189 | 26.4239 | 31.3289 | 36.2339 | 41.1389 | 9.1 | -7.3926 | -12.2976 | -10.9362 | -13.6667 | -14.3134 | -14.314 | -14.314 | -14.314 | -14.314 | -14.314 | -14.314
[5 empty] | 9.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0040553 | -0.015032 | -0.10079 | -2699.6921 | 1669073.2517 |  | -0.010125 | 0.010186 | -0.25677 | 811.6623 | 1092403.8574 | 0.02912 | -0.047352 | -0.41356 | -12574.2516 | 776753.3859 | -0.04359 | -0.0407 | -0.36023 | -7138.6482 | -98962 | -0.052234 | 0.063838 | -0.33041 | 14286.9162 | -79169.7544 | 9.15 | 0 | -54.1162 | 36.6707 | -170.4657 | -146.5201 | 229.8181 | 9.15 | 16.6907 | 10.924 | 7.7675 | -0.98962 | -0.7917 | 9.15 | -0.98962 | -0.98962 | 5.2315 | 7.5902 | 11.7865 | 16.6907 | 21.5957 | 26.5007 | 31.4057 | 36.3107 | 41.2157 | 9.15 | -7.3926 | -12.2976 | -10.9814 | -13.5278 | -14.2365 | -14.2372 | -14.2372 | -14.2372 | -14.2372 | -14.2372 | -14.2372
[5 empty] | 9.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0049758 | -0.014784 | -0.10153 | -2611.0697 | 1676628.7808 |  | -0.011651 | 0.0096038 | -0.25629 | 721.481 | 1083864.0576 | 0.03014 | -0.045845 | -0.41585 | -11786.6124 | 790488.3158 | -0.042359 | -0.042818 | -0.36237 | -7900.9461 | -98962 | -0.053394 | 0.061169 | -0.32735 | 13116.964 | -92974.0752 | 9.2 | 0 | -53.2206 | 34.5735 | -165.0405 | -154.1447 | 220.2072 | 9.2 | 16.7663 | 10.8386 | 7.9049 | -0.98962 | -0.92974 | 9.2 | -0.98962 | -0.98962 | 5.1802 | 7.7302 | 11.8622 | 16.7663 | 21.6713 | 26.5763 | 31.4813 | 36.3863 | 41.2913 | 9.2 | -7.3926 | -12.2976 | -11.0327 | -13.3877 | -14.1607 | -14.1617 | -14.1617 | -14.1617 | -14.1617 | -14.1617 | -14.1617
[5 empty] | 9.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.005872 | -0.01449 | -0.10225 | -2508.3876 | 1684034.2568 |  | -0.013122 | 0.0089476 | -0.25584 | 626.2679 | 1075656.8231 | 0.031121 | -0.044289 | -0.41806 | -11000.0669 | 803675.2757 | -0.041133 | -0.044875 | -0.36462 | -8678.1749 | -98962 | -0.054549 | 0.058441 | -0.32443 | 11973.3038 | -98962 | 9.25 | 0 | -52.1636 | 32.2115 | -159.4387 | -161.5486 | 210.3885 | 9.25 | 16.8403 | 10.7566 | 8.0368 | -0.98962 | -0.98962 | 9.25 | -0.98962 | -0.98962 | 5.123 | 7.871 | 11.9365 | 16.8403 | 21.7453 | 26.6503 | 31.5553 | 36.4603 | 41.3653 | 9.25 | -7.3926 | -12.2976 | -11.09 | -13.247 | -14.0864 | -14.0876 | -14.0876 | -14.0876 | -14.0876 | -14.0876 | -14.0876
[5 empty] | 9.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0067404 | -0.014153 | -0.10296 | -2393.0591 | 1691267.4882 |  | -0.014535 | 0.0082209 | -0.25543 | 528.666 | 1067822.0926 | 0.032061 | -0.042685 | -0.4202 | -10218.1753 | 816285.1322 | -0.040563 | -0.046903 | -0.36696 | -9480.3448 | -98962 | -0.054992 | 0.055692 | -0.32165 | 10873.1515 | -98962 | 9.3 | 0 | -50.9504 | 29.5953 | -153.6677 | -168.85 | 200.49 | 9.3 | 16.9127 | 10.6782 | 8.1629 | -0.98962 | -0.98962 | 9.3 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0598 | 8.0121 | 12.0091 | 16.9127 | 21.8177 | 26.7227 | 31.6277 | 36.5327 | 41.4377 | 9.3 | -7.3926 | -12.2976 | -11.1532 | -13.1059 | -14.0138 | -14.0153 | -14.0153 | -14.0153 | -14.0153 | -14.0153 | -14.0153
[5 empty] | 9.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0075776 | -0.013774 | -0.10365 | -2266.6466 | 1698307.0813 |  | -0.015884 | 0.0074267 | -0.25506 | 431.4515 | 1060398.1531 | 0.032957 | -0.041038 | -0.42225 | -9444.4696 | 828290.0713 | -0.040496 | -0.048928 | -0.36941 | -10316.5446 | -98962 | -0.054891 | 0.052947 | -0.319 | 9827.8739 | -98962 | 9.35 | 0 | -49.5864 | 26.7361 | -147.7355 | -176.1393 | 190.6096 | 9.35 | 16.9831 | 10.604 | 8.2829 | -0.98962 | -0.98962 | 9.35 | -0.98962 | -0.98962 | 4.9908 | 8.1531 | 12.0799 | 16.9831 | 21.888 | 26.793 | 31.698 | 36.603 | 41.508 | 9.35 | -7.3926 | -12.2976 | -11.2222 | -12.9648 | -13.9431 | -13.9449 | -13.9449 | -13.9449 | -13.9449 | -13.9449 | -13.9449
[5 empty] | 9.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0083804 | -0.013355 | -0.10432 | -2130.837 | 1705132.523 |  | -0.017167 | 0.0065684 | -0.25473 | 337.4855 | 1053421.5089 | 0.033808 | -0.039347 | -0.42422 | -8682.4323 | 839663.6731 | -0.040425 | -0.050949 | -0.37195 | -11186.5346 | -98962 | -0.054795 | 0.050207 | -0.31649 | 8837.0923 | -98962 | 9.4 | 0 | -48.0779 | 23.6461 | -141.65 | -183.4158 | 180.7464 | 9.4 | 17.0513 | 10.5342 | 8.3966 | -0.98962 | -0.98962 | 9.4 | -0.98962 | -0.98962 | 4.916 | 8.2937 | 12.1485 | 17.0513 | 21.9563 | 26.8613 | 31.7663 | 36.6713 | 41.5763 | 9.4 | -7.3926 | -12.2976 | -11.2969 | -12.8242 | -13.8744 | -13.8766 | -13.8767 | -13.8767 | -13.8767 | -13.8767 | -13.8767
[5 empty] | 9.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0091456 | -0.012898 | -0.10496 | -1987.4144 | 1711724.26 |  | -0.018377 | 0.0056495 | -0.25445 | 249.6658 | 1046926.7578 | 0.034612 | -0.037617 | -0.4261 | -7935.4738 | 850380.9825 | -0.040352 | -0.052966 | -0.3746 | -12090.0659 | -98962 | -0.054705 | 0.047472 | -0.31412 | 7900.4485 | -98962 | 9.45 | 0 | -46.4317 | 20.3381 | -135.4199 | -190.6792 | 170.8995 | 9.45 | 17.1172 | 10.4693 | 8.5038 | -0.98962 | -0.98962 | 9.45 | -0.98962 | -0.98962 | 4.8357 | 8.4334 | 12.2149 | 17.1172 | 22.0222 | 26.9272 | 31.8322 | 36.7372 | 41.6422 | 9.45 | -7.3926 | -12.2976 | -11.3773 | -12.6845 | -13.808 | -13.8107 | -13.8108 | -13.8108 | -13.8108 | -13.8108 | -13.8108
[5 empty] | 9.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0098702 | -0.012404 | -0.10558 | -1838.2331 | 1718063.7737 |  | -0.019513 | 0.0046738 | -0.25421 | 170.8778 | 1040946.4742 | 0.035367 | -0.035848 | -0.42789 | -7206.9119 | 860418.576 | -0.040276 | -0.05498 | -0.37735 | -13026.8807 | -98962 | -0.054619 | 0.044741 | -0.31188 | 7017.6043 | -98962 | 9.5 | 0 | -44.6551 | 16.8257 | -129.0537 | -197.9289 | 161.068 | 9.5 | 17.1806 | 10.4095 | 8.6042 | -0.98962 | -0.98962 | 9.5 | -0.98962 | -0.98962 | 4.7499 | 8.5718 | 12.2788 | 17.1806 | 22.0856 | 26.9906 | 31.8956 | 36.8006 | 41.7056 | 9.5 | -7.3926 | -12.2976 | -11.4631 | -12.5461 | -13.7441 | -13.7473 | -13.7474 | -13.7474 | -13.7474 | -13.7474 | -13.7474
[5 empty] | 9.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.010552 | -0.011877 | -0.10618 | -1685.1885 | 1724133.6507 |  | -0.02057 | 0.0036453 | -0.25403 | 103.946 | 1035511.0989 | 0.036073 | -0.034045 | -0.42959 | -6499.9508 | 869754.6244 | -0.040197 | -0.05699 | -0.3802 | -13996.7119 | -98962 | -0.054539 | 0.042014 | -0.30978 | 6188.2411 | -98962 | 9.55 | 0 | -42.7558 | 13.1231 | -122.5606 | -205.1644 | 151.2511 | 9.55 | 17.2413 | 10.3551 | 8.6975 | -0.98962 | -0.98962 | 9.55 | -0.98962 | -0.98962 | 4.6587 | 8.7085 | 12.3402 | 17.2413 | 22.1462 | 27.0512 | 31.9562 | 36.8612 | 41.7662 | 9.55 | -7.3926 | -12.2976 | -11.5543 | -12.4094 | -13.6828 | -13.6866 | -13.6867 | -13.6867 | -13.6867 | -13.6867 | -13.6867
[5 empty] | 9.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.011187 | -0.011317 | -0.10674 | -1530.1886 | 1729917.6487 |  | -0.021546 | 0.002568 | -0.2539 | 51.5865 | 1030648.8365 | 0.036727 | -0.032208 | -0.4312 | -5817.6613 | 878368.9508 | -0.040116 | -0.058996 | -0.38315 | -14999.2841 | -98962 | -0.054463 | 0.039291 | -0.30781 | 5412.0601 | -98962 | 9.6 | 0 | -40.7421 | 9.2448 | -115.9499 | -212.3852 | 141.4478 | 9.6 | 17.2992 | 10.3065 | 8.7837 | -0.98962 | -0.98962 | 9.6 | -0.98962 | -0.98962 | 4.5623 | 8.8432 | 12.3987 | 17.2992 | 22.204 | 27.109 | 32.014 | 36.919 | 41.824 | 9.6 | -7.3926 | -12.2976 | -11.6507 | -12.2748 | -13.6242 | -13.6288 | -13.6289 | -13.6289 | -13.6289 | -13.6289 | -13.6289
[5 empty] | 9.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.011775 | -0.010729 | -0.10728 | -1375.1256 | 1735400.7571 |  | -0.022436 | 0.0014462 | -0.25383 | 16.3608 | 1026385.5612 | 0.037328 | -0.030342 | -0.43272 | -5162.9622 | 886243.0839 | -0.040031 | -0.060997 | -0.3862 | -16034.313 | -98962 | -0.054392 | 0.036571 | -0.30598 | 4688.7818 | -98962 | 9.65 | 0 | -38.6226 | 5.2063 | -109.2309 | -219.5909 | 131.6573 | 9.65 | 17.354 | 10.2639 | 8.8624 | -0.98962 | -0.98962 | 9.65 | -0.98962 | -0.98962 | 4.4608 | 8.9752 | 12.4544 | 17.354 | 22.2588 | 27.1638 | 32.0688 | 36.9738 | 41.8788 | 9.65 | -7.3926 | -12.2976 | -11.7521 | -12.1427 | -13.5685 | -13.5739 | -13.5741 | -13.5741 | -13.5741 | -13.5741 | -13.5741
[5 empty] | 9.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.012312 | -0.010113 | -0.10778 | -1221.8475 | 1740569.2528 |  | -0.023239 | 0.00028427 | -0.25382 | 0.63213 | 1022744.7294 | 0.037875 | -0.028448 | -0.43414 | -4538.6018 | 893360.3074 | -0.039944 | -0.062995 | -0.38935 | -17101.5061 | -98962 | -0.054326 | 0.033855 | -0.30429 | 4018.1458 | -98962 | 9.7 | 0 | -36.4065 | 1.0234 | -102.4135 | -226.7808 | 121.8787 | 9.7 | 17.4057 | 10.2274 | 8.9336 | -0.98962 | -0.98962 | 9.7 | -0.98962 | -0.98962 | 4.3544 | 9.1044 | 12.5071 | 17.4057 | 22.3105 | 27.2155 | 32.1205 | 37.0255 | 41.9305 | 9.7 | -7.3926 | -12.2976 | -11.8585 | -12.0135 | -13.5159 | -13.5222 | -13.5225 | -13.5225 | -13.5225 | -13.5225 | -13.5225
[5 empty] | 9.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.012796 | -0.0094731 | -0.10826 | -1072.132 | 1745410.7511 |  | -0.023951 | -0.00091329 | -0.25386 | -6.5247 | 1019747.3017 | 0.038367 | -0.02653 | -0.43547 | -3947.142 | 899705.7036 | -0.039854 | -0.064987 | -0.3926 | -18200.5625 | -98962 | -0.054264 | 0.031142 | -0.30273 | 3399.9107 | -98962 | 9.75 | 0 | -34.1032 | -3.2879 | -95.5075 | -233.9545 | 112.1111 | 9.75 | 17.4541 | 10.1975 | 8.9971 | -0.98962 | -0.98962 | 9.75 | -0.98962 | -0.98962 | 4.2432 | 9.2302 | 12.5566 | 17.4541 | 22.3588 | 27.2638 | 32.1688 | 37.0738 | 41.9788 | 9.75 | -7.3926 | -12.2976 | -11.9697 | -11.8877 | -13.4664 | -13.4738 | -13.4741 | -13.4741 | -13.4741 | -13.4741 | -13.4741
[5 empty] | 9.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.013227 | -0.0088118 | -0.1087 | -927.6602 | 1749914.2504 |  | -0.02457 | -0.0021418 | -0.25397 | -35.8844 | 1017411.6572 | 0.038803 | -0.02459 | -0.4367 | -3390.9427 | 905266.204 | -0.039762 | -0.066975 | -0.39595 | -19331.1733 | -98962 | -0.054208 | 0.028432 | -0.30131 | 2833.8536 | -98962 | 9.8 | 0 | -31.7223 | -7.7105 | -88.523 | -241.1116 | 102.3537 | 9.8 | 17.4991 | 10.1741 | 9.0527 | -0.98962 | -0.98962 | 9.8 | -0.98962 | -0.98962 | 4.1275 | 9.3524 | 12.6029 | 17.4991 | 22.4038 | 27.3088 | 32.2138 | 37.1188 | 42.0238 | 9.8 | -7.3926 | -12.2976 | -12.0855 | -11.7656 | -13.4201 | -13.4288 | -13.4292 | -13.4292 | -13.4292 | -13.4292 | -13.4292
[5 empty] | 9.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.013602 | -0.0081317 | -0.1091 | -789.9934 | 1754070.1723 |  | -0.025092 | -0.0033964 | -0.25414 | -90.2373 | 1015753.4944 | 0.039182 | -0.022631 | -0.43783 | -2872.1477 | 910030.6502 | -0.039666 | -0.068959 | -0.3994 | -20493.0218 | -98962 | -0.054156 | 0.025724 | -0.30003 | 2319.7705 | -98962 | 9.85 | 0 | -29.274 | -12.2271 | -81.4703 | -248.2516 | 92.6056 | 9.85 | 17.5407 | 10.1575 | 9.1003 | -0.98962 | -0.98962 | 9.85 | -0.98962 | -0.98962 | 4.0073 | 9.4704 | 12.6458 | 17.5407 | 22.4452 | 27.3502 | 32.2552 | 37.1602 | 42.0652 | 9.85 | -7.3926 | -12.2976 | -12.2056 | -11.6476 | -13.3771 | -13.3872 | -13.3877 | -13.3877 | -13.3877 | -13.3877 | -13.3877
[5 empty] | 9.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.01392 | -0.0074357 | -0.10948 | -660.5517 | 1757870.395 |  | -0.025515 | -0.0046722 | -0.25437 | -170.7562 | 1014785.7732 | 0.039503 | -0.020655 | -0.43886 | -2392.6726 | 913989.8266 | -0.039569 | -0.070937 | -0.40294 | -21685.7835 | -98962 | -0.054109 | 0.023018 | -0.29888 | 1857.4756 | -98962 | 9.9 | 0 | -26.7685 | -16.8198 | -74.3597 | -255.374 | 82.866 | 9.9 | 17.5787 | 10.1479 | 9.1399 | -0.98962 | -0.98962 | 9.9 | -0.98962 | -0.98962 | 3.8829 | 9.5839 | 12.6854 | 17.5787 | 22.4831 | 27.3881 | 32.2931 | 37.1981 | 42.1031 | 9.9 | -7.3926 | -12.2976 | -12.3301 | -11.534 | -13.3375 | -13.3492 | -13.3498 | -13.3498 | -13.3498 | -13.3498 | -13.3498
[5 empty] | 9.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.014179 | -0.0067267 | -0.10981 | -540.5948 | 1761308.282 |  | -0.025836 | -0.005964 | -0.25467 | -278.2344 | 1014518.6688 | 0.039767 | -0.018667 | -0.4398 | -1954.1938 | 917136.4867 | -0.039468 | -0.072911 | -0.40659 | -22909.1265 | -98962 | -0.054067 | 0.020315 | -0.29786 | 1446.8013 | -98962 | 9.95 | 0 | -24.2162 | -21.4702 | -67.2016 | -262.4783 | 73.134 | 9.95 | 17.6131 | 10.1452 | 9.1714 | -0.98962 | -0.98962 | 9.95 | -0.98962 | -0.98962 | 3.7544 | 9.6927 | 12.7216 | 17.6131 | 22.5174 | 27.4224 | 32.3274 | 37.2324 | 42.1374 | 9.95 | -7.3926 | -12.2976 | -12.4586 | -11.4253 | -13.3013 | -13.3149 | -13.3156 | -13.3156 | -13.3156 | -13.3156 | -13.3156
[5 empty] | 10 | 0 | 0.0625 |  | 0.01438 | -0.0060077 | -0.11011 | -431.206 | 1764378.7039 |  | -0.026055 | -0.0072667 | -0.25504 | -413.0657 | 1014959.5353 | 0.039972 | -0.016669 | -0.44063 | -1558.1398 | 919465.373 | -0.039365 | -0.074879 | -0.41033 | -24162.7114 | -98962 | -0.054029 | 0.017614 | -0.29698 | 1087.5985 | -98962 | 10 | 0 | -21.6278 | -26.1602 | -60.0066 | -269.564 | 63.4088 | 10 | 17.6438 | 10.1496 | 9.1947 | -0.98962 | -0.98962 | 10 | -0.98962 | -0.98962 | 3.622 | 9.7962 | 12.7544 | 17.6438 | 22.5479 | 27.4529 | 32.3579 | 37.2629 | 42.1679 | 10 | -7.3926 | -12.2976 | -12.591 | -11.3217 | -13.2686 | -13.2842 | -13.285 | -13.285 | -13.285 | -13.285 | -13.285
[5 empty] | 10.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.014521 | -0.0052817 | -0.11038 | -333.2786 | 1767078.0548 |  | -0.026172 | -0.0085753 | -0.25546 | -575.2292 | 1016112.8791 | 0.040119 | -0.014663 | -0.44136 | -1205.6835 | 920973.2315 | -0.03926 | -0.076842 | -0.41418 | -25446.1919 | -97535.5591 | -0.053996 | 0.014914 | -0.29623 | 779.7359 | -98962 | 10.05 | 0 | -19.014 | -30.8711 | -52.7853 | -276.6308 | 53.6894 | 10.05 | 17.6708 | 10.1611 | 9.2097 | -0.97536 | -0.98962 | 10.05 | -0.98962 | -0.98962 | 3.4862 | 9.8942 | 12.7836 | 17.6708 | 22.5747 | 27.4797 | 32.3847 | 37.2897 | 42.1947 | 10.05 | -7.3926 | -12.2976 | -12.7267 | -11.2237 | -13.2393 | -13.2572 | -13.2582 | -13.2582 | -13.2582 | -13.2582 | -13.2582
[5 empty] | 10.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.014602 | -0.0045516 | -0.1106 | -247.5061 | 1769404.263 |  | -0.026184 | -0.0098845 | -0.25596 | -764.2813 | 1017980.3432 | 0.040098 | -0.012658 | -0.442 | -898.5042 | 921660.1585 | -0.039032 | -0.078793 | -0.41811 | -26755.1368 | -85672.8963 | -0.053968 | 0.012215 | -0.29562 | 523.0999 | -98962 | 10.1 | 0 | -16.3856 | -35.5843 | -45.5676 | -283.6564 | 43.9751 | 10.1 | 17.694 | 10.1798 | 9.2166 | -0.85673 | -0.98962 | 10.1 | -0.98962 | -0.98962 | 3.3477 | 9.9864 | 12.8094 | 17.694 | 22.5978 | 27.5028 | 32.4078 | 37.3128 | 42.2178 | 10.1 | -7.3926 | -12.2976 | -12.8652 | -11.1315 | -13.2136 | -13.2339 | -13.2352 | -13.2352 | -13.2352 | -13.2352 | -13.2352
[5 empty] | 10.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.014623 | -0.0038204 | -0.1108 | -174.3753 | 1771356.7948 |  | -0.026094 | -0.011189 | -0.25652 | -979.3542 | 1020560.7027 | 0.039228 | -0.010696 | -0.44253 | -641.6184 | 921538.0551 | -0.037923 | -0.08069 | -0.42215 | -28058.3359 | -73118.313 | -0.053945 | 0.0095181 | -0.29515 | 317.5952 | -98962 | 10.15 | 0 | -13.7535 | -40.2811 | -38.5065 | -290.4825 | 34.2651 | 10.15 | 17.7136 | 10.2056 | 9.2154 | -0.73118 | -0.98962 | 10.15 | -0.98962 | -0.98962 | 3.2071 | 10.0725 | 12.8317 | 17.7136 | 22.617 | 27.522 | 32.427 | 37.332 | 42.237 | 10.15 | -7.3926 | -12.2976 | -13.0059 | -11.0455 | -13.1912 | -13.2144 | -13.2159 | -13.2159 | -13.2159 | -13.2159 | -13.2159
[5 empty] | 10.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.014584 | -0.0030912 | -0.11095 | -114.1629 | 1772936.653 |  | -0.0259 | -0.012484 | -0.25714 | -1219.1671 | 1023849.8824 | 0.038248 | -0.0087839 | -0.44297 | -432.6961 | 920621.455 | -0.036756 | -0.082527 | -0.42628 | -29351.0163 | -59891.0609 | -0.053926 | 0.0068218 | -0.29481 | 163.144 | -98962 | 10.2 | 0 | -11.1284 | -44.9431 | -31.6219 | -297.0986 | 24.5584 | 10.2 | 17.7294 | 10.2385 | 9.2062 | -0.59891 | -0.98962 | 10.2 | -0.98962 | -0.98962 | 3.0649 | 10.1521 | 12.8506 | 17.7294 | 22.6325 | 27.5375 | 32.4425 | 37.3475 | 42.2525 | 10.2 | -7.3926 | -12.2976 | -13.148 | -10.9658 | -13.1723 | -13.1986 | -13.2004 | -13.2004 | -13.2004 | -13.2004 | -13.2004
[5 empty] | 10.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.014485 | -0.002367 | -0.11107 | -66.9354 | 1774146.3696 |  | -0.025605 | -0.013764 | -0.25783 | -1482.0404 | 1027840.9851 | 0.037161 | -0.0069258 | -0.44332 | -269.0018 | 918927.4792 | -0.035534 | -0.084304 | -0.43049 | -30628.3808 | -46011.8562 | -0.053912 | 0.0041262 | -0.2946 | 59.6863 | -98962 | 10.25 | 0 | -8.5212 | -49.552 | -24.9329 | -303.4947 | 14.8543 | 10.25 | 17.7415 | 10.2784 | 9.1893 | -0.46012 | -0.98962 | 10.25 | -0.98962 | -0.98962 | 2.9219 | 10.2251 | 12.8661 | 17.7415 | 22.6443 | 27.5493 | 32.4543 | 37.3593 | 42.2643 | 10.25 | -7.3926 | -12.2976 | -13.291 | -10.8929 | -13.1568 | -13.1865 | -13.1887 | -13.1887 | -13.1887 | -13.1887 | -13.1887
[5 empty] | 10.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.014326 | -0.0016507 | -0.11115 | -32.5525 | 1774989.9915 |  | -0.025211 | -0.015025 | -0.25858 | -1765.9169 | 1032524.3306 | 0.035968 | -0.0051274 | -0.44357 | -147.4376 | 916475.7817 | -0.034258 | -0.086017 | -0.43479 | -31885.6348 | -31502.8361 | -0.053902 | 0.0014311 | -0.29453 | 7.1796 | -98962 | 10.3 | 0 | -5.9424 | -54.0899 | -18.4587 | -309.6611 | 5.1519 | 10.3 | 17.7499 | 10.3252 | 9.1648 | -0.31503 | -0.98962 | 10.3 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7786 | 10.2911 | 12.8783 | 17.7499 | 22.6523 | 27.5573 | 32.4623 | 37.3673 | 42.2723 | 10.3 | -7.3926 | -12.2976 | -13.4343 | -10.8268 | -13.1446 | -13.178 | -13.1806 | -13.1806 | -13.1806 | -13.1806 | -13.1806
[5 empty] | 10.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.014109 | -0.0009452 | -0.1112 | -10.6736 | 1775473.0618 |  | -0.024719 | -0.016261 | -0.25939 | -2068.3884 | 1037887.5056 | 0.034674 | -0.0033937 | -0.44374 | -64.5895 | 913288.4873 | -0.03293 | -0.087663 | -0.43917 | -33118.0133 | -16387.5126 | -0.053898 | -0.0012638 | -0.29459 | -5.5993 | -98962 | 10.35 | 0 | -3.4027 | -58.5393 | -12.2173 | -315.5885 | -4.5497 | 10.35 | 17.7547 | 10.3789 | 9.1329 | -0.16388 | -0.98962 | 10.35 | -0.98962 | -0.98962 | 2.6358 | 10.35 | 12.8873 | 17.7547 | 22.6567 | 27.5617 | 32.4667 | 37.3717 | 42.2767 | 10.35 | -7.3926 | -12.2976 | -13.5772 | -10.7679 | -13.1356 | -13.1732 | -13.1763 | -13.1763 | -13.1763 | -13.1763 | -13.1763
[5 empty] | 10.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.013835 | -0.00025345 | -0.11121 | -0.76744 | 1775602.5941 |  | -0.024131 | -0.017467 | -0.26027 | -2386.728 | 1043915.4239 | 0.033281 | -0.0017297 | -0.44383 | -16.7778 | 909390.1219 | -0.031554 | -0.089241 | -0.44364 | -34320.8084 | -690.722 | -0.053896 | -0.0039586 | -0.29479 | -54.9367 | -98962 | 10.4 | 0 | -0.91242 | -62.8829 | -6.2268 | -321.2683 | -14.251 | 10.4 | 17.756 | 10.4392 | 9.0939 | -0.0069072 | -0.98962 | 10.4 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4939 | 10.4016 | 12.8932 | 17.756 | 22.6575 | 27.5625 | 32.4675 | 37.3725 | 42.2775 | 10.4 | -7.3926 | -12.2976 | -13.719 | -10.7164 | -13.1298 | -13.1719 | -13.1755 | -13.1755 | -13.1755 | -13.1755 | -13.1755
[5 empty] | 10.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.013504 | 0.00042176 | -0.11119 | 2.1252 | 1775387.0417 |  | -0.023452 | -0.01864 | -0.2612 | -2717.927 | 1050590.3966 | 0.031793 | -0.00014003 | -0.44384 | -0.10997 | 904807.5344 | -0.030131 | -0.090748 | -0.44817 | -35489.3959 | 15561.4279 | -0.053892 | -0.0066532 | -0.29512 | -155.1808 | -98962 | 10.45 | 0 | 1.5183 | -67.1043 | -0.50411 | -326.6919 | -23.9516 | 10.45 | 17.7539 | 10.5059 | 9.0481 | 0.15561 | -0.98962 | 10.45 | -0.98962 | -0.98962 | 2.3537 | 10.4456 | 12.896 | 17.7539 | 22.6547 | 27.5597 | 32.4647 | 37.3697 | 42.2747 | 10.45 | -7.3926 | -12.2976 | -13.8592 | -10.6723 | -13.127 | -13.1741 | -13.1782 | -13.1782 | -13.1782 | -13.1782 | -13.1782
[5 empty] | 10.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.013118 | 0.0010777 | -0.11114 | 13.8751 | 1774836.2676 |  | -0.022683 | -0.019774 | -0.26219 | -3058.7364 | 1057892.2083 | 0.030213 | 0.0013706 | -0.44377 | 10.535 | 899569.8123 | -0.028665 | -0.092181 | -0.45278 | -36619.2615 | 32341.615 | -0.053883 | -0.0093473 | -0.29559 | -306.3035 | -98962 | 10.5 | 0 | 3.8796 | -71.1873 | 4.9342 | -331.8516 | -33.6505 | 10.5 | 17.7484 | 10.5789 | 8.9957 | 0.32342 | -0.98962 | 10.5 | -0.98962 | -0.98962 | 2.2158 | 10.482 | 12.8959 | 17.7484 | 22.6486 | 27.5536 | 32.4586 | 37.3636 | 42.2686 | 10.5 | -7.3926 | -12.2976 | -13.9971 | -10.6359 | -13.127 | -13.1796 | -13.1844 | -13.1844 | -13.1844 | -13.1844 | -13.1844
[5 empty] | 10.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.012678 | 0.0017116 | -0.11105 | 34.9986 | 1773961.5239 |  | -0.021829 | -0.020866 | -0.26323 | -3405.7122 | 1065798.1917 | 0.028544 | 0.0027978 | -0.44363 | 43.8976 | 893708.2084 | -0.027157 | -0.093539 | -0.45746 | -37706.0272 | 49621.3475 | -0.053869 | -0.012041 | -0.29619 | -508.2593 | -98962 | 10.55 | 0 | 6.1616 | -75.1165 | 10.072 | -336.7398 | -43.3469 | 10.55 | 17.7396 | 10.658 | 8.9371 | 0.49621 | -0.98962 | 10.55 | -0.98962 | -0.98962 | 2.0808 | 10.5106 | 12.8931 | 17.7396 | 22.6391 | 27.5441 | 32.4491 | 37.3541 | 42.2591 | 10.55 | -7.3926 | -12.2976 | -14.1322 | -10.6074 | -13.1299 | -13.1883 | -13.1938 | -13.1938 | -13.1938 | -13.1938 | -13.1938
[5 empty] | 10.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.012185 | 0.0023208 | -0.11093 | 64.3496 | 1772775.4039 |  | -0.020893 | -0.02191 | -0.26433 | -3755.263 | 1074283.3273 | 0.026788 | 0.0041372 | -0.44342 | 95.9884 | 887256.0652 | -0.025611 | -0.094819 | -0.4622 | -38745.4758 | 67371.0104 | -0.05385 | -0.014733 | -0.29693 | -760.9849 | -98962 | 10.6 | 0 | 8.3549 | -78.8772 | 14.8938 | -341.3497 | -53.0399 | 10.6 | 17.7278 | 10.7428 | 8.8726 | 0.67371 | -0.98962 | 10.6 | -0.98962 | -0.98962 | 1.9492 | 10.5313 | 12.8876 | 17.7278 | 22.6264 | 27.5314 | 32.4364 | 37.3414 | 42.2464 | 10.6 | -7.3926 | -12.2976 | -14.2637 | -10.5867 | -13.1353 | -13.2002 | -13.2065 | -13.2065 | -13.2065 | -13.2065 | -13.2065
[5 empty] | 10.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.011642 | 0.0029029 | -0.11079 | 100.6775 | 1771291.787 |  | -0.019879 | -0.022904 | -0.26547 | -4103.7007 | 1083320.3532 | 0.02495 | 0.0053847 | -0.44315 | 162.6037 | 880248.7007 | -0.024029 | -0.096021 | -0.467 | -39733.5752 | 85559.9361 | -0.053827 | -0.017425 | -0.2978 | -1064.3997 | -98962 | 10.65 | 0 | 10.4505 | -82.4554 | 19.3848 | -345.6749 | -62.7288 | 10.65 | 17.7129 | 10.8332 | 8.8025 | 0.8556 | -0.98962 | 10.65 | -0.98962 | -0.98962 | 1.8218 | 10.544 | 12.8797 | 17.7129 | 22.6107 | 27.5157 | 32.4207 | 37.3257 | 42.2307 | 10.65 | -7.3926 | -12.2976 | -14.3912 | -10.574 | -13.1432 | -13.215 | -13.2223 | -13.2223 | -13.2223 | -13.2223 | -13.2223
[5 empty] | 10.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.011051 | 0.0034555 | -0.11062 | 142.6509 | 1769525.7779 |  | -0.018792 | -0.023844 | -0.26666 | -4447.2919 | 1092879.8836 | 0.023036 | 0.0065365 | -0.44283 | 239.606 | 872723.2885 | -0.022414 | -0.097142 | -0.47186 | -40666.5012 | 104156.4786 | -0.0538 | -0.020115 | -0.29881 | -1418.4057 | -98962 | 10.7 | 0 | 12.4396 | -85.8379 | 23.5312 | -349.7095 | -72.4128 | 10.7 | 17.6953 | 10.9288 | 8.7272 | 1.0416 | -0.98962 | 10.7 | -0.98962 | -0.98962 | 1.6989 | 10.5487 | 12.8696 | 17.6953 | 22.592 | 27.497 | 32.402 | 37.307 | 42.212 | 10.7 | -7.3926 | -12.2976 | -14.514 | -10.5692 | -13.1533 | -13.2327 | -13.2409 | -13.2409 | -13.2409 | -13.2409 | -13.2409
[5 empty] | 10.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.010414 | 0.0039762 | -0.11042 | 188.8838 | 1767493.6407 |  | -0.017636 | -0.024726 | -0.2679 | -4782.3107 | 1102930.5353 | 0.021051 | 0.007589 | -0.44245 | 322.9842 | 864718.7313 | -0.02077 | -0.09818 | -0.47677 | -41540.6592 | 123128.0895 | -0.053767 | -0.022803 | -0.29995 | -1822.8873 | -98962 | 10.75 | 0 | 14.3142 | -89.0124 | 27.3204 | -353.4482 | -82.0909 | 10.75 | 17.6749 | 11.0293 | 8.6472 | 1.2313 | -0.98962 | 10.75 | -0.98962 | -0.98962 | 1.5813 | 10.5454 | 12.8574 | 17.6749 | 22.5706 | 27.4756 | 32.3806 | 37.2856 | 42.1906 | 10.75 | -7.3926 | -12.2976 | -14.6316 | -10.5726 | -13.1655 | -13.253 | -13.2624 | -13.2624 | -13.2624 | -13.2624 | -13.2624
[5 empty] | 10.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.0097353 | 0.0044629 | -0.11019 | 237.9608 | 1765212.7294 |  | -0.016416 | -0.025546 | -0.26918 | -5105.0902 | 1113439.062 | 0.019 | 0.008539 | -0.44202 | 408.9109 | 856275.5295 | -0.0191 | -0.099135 | -0.48173 | -42352.7041 | 142441.3971 | -0.05373 | -0.02549 | -0.30122 | -2277.7118 | -98962 | 10.8 | 0 | 16.0666 | -91.9672 | 30.7405 | -356.8861 | -91.7623 | 10.8 | 17.6521 | 11.1344 | 8.5628 | 1.4244 | -0.98962 | 10.8 | -0.98962 | -0.98962 | 1.4695 | 10.534 | 12.8434 | 17.6521 | 22.5465 | 27.4515 | 32.3565 | 37.2615 | 42.1665 | 10.8 | -7.3926 | -12.2976 | -14.7435 | -10.5839 | -13.1796 | -13.2758 | -13.2864 | -13.2864 | -13.2864 | -13.2864 | -13.2864
[5 empty] | 10.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.0090164 | 0.0049138 | -0.10995 | 288.464 | 1762701.413 |  | -0.015138 | -0.026303 | -0.27049 | -5412.0741 | 1124370.4947 | 0.016891 | 0.0093836 | -0.44155 | 493.7968 | 847435.6446 | -0.017405 | -0.10001 | -0.48673 | -43099.5586 | 162062.2863 | -0.053689 | -0.028174 | -0.30263 | -2782.7293 | -98962 | 10.85 | 0 | 17.6895 | -94.692 | 33.7808 | -360.019 | -101.4263 | 10.85 | 17.627 | 11.2437 | 8.4744 | 1.6206 | -0.98962 | 10.85 | -0.98962 | -0.98962 | 1.3639 | 10.5147 | 12.8277 | 17.627 | 22.5201 | 27.425 | 32.33 | 37.235 | 42.14 | 10.85 | -7.3926 | -12.2976 | -14.849 | -10.6033 | -13.1953 | -13.3009 | -13.3129 | -13.3129 | -13.3129 | -13.3129 | -13.3129
[5 empty] | 10.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.0082609 | 0.0053268 | -0.10968 | 338.9984 | 1759978.9971 |  | -0.013806 | -0.026994 | -0.27184 | -5699.866 | 1135688.2893 | 0.014728 | 0.01012 | -0.44104 | 574.342 | 838242.3581 | -0.015691 | -0.10079 | -0.49177 | -43778.4301 | 181955.9813 | -0.053642 | -0.030856 | -0.30417 | -3337.7727 | -98962 | 10.9 | 0 | 19.1765 | -97.1771 | 36.4319 | -362.8433 | -111.0819 | 10.9 | 17.5998 | 11.3569 | 8.3824 | 1.8196 | -0.98962 | 10.9 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2651 | 10.4874 | 12.8106 | 17.5998 | 22.4913 | 27.3963 | 32.3013 | 37.2063 | 42.1113 | 10.9 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9479 | -10.6305 | -13.2124 | -13.3282 | -13.3416 | -13.3416 | -13.3416 | -13.3416 | -13.3416
[5 empty] | 10.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.007472 | 0.0057004 | -0.1094 | 388.2178 | 1757065.6425 |  | -0.012426 | -0.027615 | -0.27322 | -5965.2761 | 1147354.4792 | 0.012518 | 0.010746 | -0.44051 | 647.5827 | 828740.1272 | -0.013959 | -0.10149 | -0.49684 | -44386.8252 | 202087.1291 | -0.053592 | -0.033536 | -0.30585 | -3942.6579 | -98962 | 10.95 | 0 | 20.5215 | -99.4138 | 38.6851 | -365.3559 | -120.7284 | 10.95 | 17.5707 | 11.4735 | 8.2874 | 2.0209 | -0.98962 | 10.95 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1735 | 10.4523 | 12.7922 | 17.5707 | 22.4606 | 27.3656 | 32.2706 | 37.1756 | 42.0806 | 10.95 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0394 | -10.6656 | -13.2307 | -13.3573 | -13.3723 | -13.3723 | -13.3723 | -13.3723 | -13.3723
[5 empty] | 11 | 0 | 0.0625 |  | 0.0066529 | 0.0060331 | -0.1091 | 434.8485 | 1753982.2795 |  | -0.011005 | -0.028165 | -0.27463 | -6205.3653 | 1159329.8328 | 0.010267 | 0.011259 | -0.43994 | 710.934 | 818974.4366 | -0.012213 | -0.1021 | -0.50194 | -44922.5627 | 222419.8842 | -0.053536 | -0.036212 | -0.30766 | -4597.1841 | -98962 | 11 | 0 | 21.719 | -101.3947 | 40.5332 | -367.5542 | -130.365 | 11 | 17.5398 | 11.5933 | 8.1897 | 2.2242 | -0.98962 | 11 | -0.98962 | -0.98962 | 1.0897 | 10.4095 | 12.773 | 17.5398 | 22.428 | 27.333 | 32.238 | 37.143 | 42.048 | 11 | -7.3926 | -12.2976 | -15.1232 | -10.7084 | -13.2499 | -13.3881 | -13.4049 | -13.4049 | -13.4049 | -13.4049 | -13.4049
[5 empty] | 11.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0058072 | 0.0063234 | -0.10878 | 477.7126 | 1750750.5203 |  | -0.0095469 | -0.028643 | -0.27606 | -6417.4844 | 1171574.016 | 0.0079818 | 0.011658 | -0.43936 | 762.2262 | 808991.6476 | -0.010456 | -0.10262 | -0.50708 | -45383.7841 | 242917.9946 | -0.053477 | -0.038886 | -0.3096 | -5301.1338 | -98962 | 11.05 | 0 | 22.7643 | -103.1131 | 41.9699 | -369.4362 | -139.9907 | 11.05 | 17.5075 | 11.7157 | 8.0899 | 2.4292 | -0.98962 | 11.05 | -0.98962 | -0.98962 | 1.014 | 10.3592 | 12.753 | 17.5075 | 22.3938 | 27.2988 | 32.2038 | 37.1088 | 42.0138 | 11.05 | -7.3926 | -12.2976 | -15.1989 | -10.7588 | -13.2699 | -13.4204 | -13.4392 | -13.4392 | -13.4392 | -13.4392 | -13.4392
[5 empty] | 11.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0049383 | 0.0065703 | -0.10845 | 515.7479 | 1747392.569 |  | -0.0080586 | -0.029045 | -0.27752 | -6599.3101 | 1184045.7573 | 0.0056684 | 0.011942 | -0.43876 | 799.737 | 798838.8454 | -0.0086912 | -0.10306 | -0.51223 | -45768.9623 | 263544.8877 | -0.053412 | -0.041557 | -0.31168 | -6054.2727 | -98962 | 11.1 | 0 | 23.6532 | -104.5636 | 42.9902 | -371.0006 | -149.6049 | 11.1 | 17.4739 | 11.8405 | 7.9884 | 2.6354 | -0.98962 | 11.1 | -0.98962 | -0.98962 | 0.94689 | 10.3015 | 12.7326 | 17.4739 | 22.3581 | 27.2631 | 32.1681 | 37.0731 | 41.9781 | 11.1 | -7.3926 | -12.2976 | -15.2661 | -10.8164 | -13.2903 | -13.454 | -13.4748 | -13.4748 | -13.4748 | -13.4748 | -13.4748
[5 empty] | 11.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0040498 | 0.0067728 | -0.10811 | 548.0276 | 1743931.1284 |  | -0.0065459 | -0.029373 | -0.27899 | -6748.8756 | 1196703.0169 | 0.0033334 | 0.012108 | -0.43816 | 822.2166 | 788563.6844 | -0.0069222 | -0.1034 | -0.5174 | -46076.9081 | 284263.7576 | -0.053343 | -0.044224 | -0.31389 | -6856.3504 | -98962 | 11.15 | 0 | 24.3821 | -105.7419 | 43.5902 | -372.2466 | -159.2067 | 11.15 | 17.4393 | 11.967 | 7.8856 | 2.8426 | -0.98962 | 11.15 | -0.98962 | -0.98962 | 0.88868 | 10.2367 | 12.712 | 17.4393 | 22.3213 | 27.2263 | 32.1313 | 37.0363 | 41.9413 | 11.15 | -7.3926 | -12.2976 | -15.3243 | -10.8813 | -13.3109 | -13.4886 | -13.5116 | -13.5116 | -13.5116 | -13.5116 | -13.5116
[5 empty] | 11.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0031455 | 0.0069301 | -0.10777 | 573.7755 | 1740389.3071 |  | -0.005015 | -0.029624 | -0.28047 | -6864.5953 | 1209503.1571 | 0.00098331 | 0.012158 | -0.43755 | 828.9073 | 778214.2323 | -0.005152 | -0.10366 | -0.52258 | -46306.7745 | 305037.652 | -0.05327 | -0.046888 | -0.31624 | -7707.1001 | -98962 | 11.2 | 0 | 24.9483 | -106.6446 | 43.7672 | -373.174 | -168.7953 | 11.2 | 17.4039 | 12.095 | 7.7821 | 3.0504 | -0.98962 | 11.2 | -0.98962 | -0.98962 | 0.83977 | 10.1649 | 12.6915 | 17.4039 | 22.2835 | 27.1885 | 32.0935 | 36.9985 | 41.9035 | 11.2 | -7.3926 | -12.2976 | -15.3732 | -10.953 | -13.3314 | -13.524 | -13.5494 | -13.5495 | -13.5495 | -13.5495 | -13.5495
[5 empty] | 11.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0022291 | 0.0070415 | -0.10741 | 592.3797 | 1736790.5233 |  | -0.0034719 | -0.029797 | -0.28196 | -6945.2849 | 1222403.1149 | -0.0013754 | 0.012089 | -0.43695 | 819.5564 | 767838.8141 | -0.0033838 | -0.10383 | -0.52777 | -46458.0588 | 325829.5586 | -0.053192 | -0.049547 | -0.31871 | -8606.2392 | -98962 | 11.25 | 0 | 25.3496 | -107.2695 | 43.5197 | -373.783 | -178.3699 | 11.25 | 17.3679 | 12.224 | 7.6784 | 3.2583 | -0.98962 | 11.25 | -0.98962 | -0.98962 | 0.80045 | 10.0865 | 12.6713 | 17.3679 | 22.2449 | 27.1499 | 32.0549 | 36.9599 | 41.8649 | 11.25 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4125 | -11.0314 | -13.3516 | -13.56 | -13.588 | -13.588 | -13.588 | -13.588 | -13.588
[5 empty] | 11.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0013043 | 0.0071068 | -0.10706 | 603.4031 | 1733158.4098 |  | -0.0019228 | -0.029893 | -0.28345 | -6990.1751 | 1235359.575 | -0.0037362 | 0.011902 | -0.43635 | 794.4226 | 757485.8554 | -0.0016206 | -0.10391 | -0.53297 | -46530.6025 | 346602.492 | -0.05311 | -0.052203 | -0.32132 | -9553.4691 | -98962 | 11.3 | 0 | 25.5843 | -107.6157 | 42.8471 | -374.0748 | -187.9297 | 11.3 | 17.3316 | 12.3536 | 7.5749 | 3.466 | -0.98962 | 11.3 | -0.98962 | -0.98962 | 0.77104 | 10.0018 | 12.6517 | 17.3316 | 22.2059 | 27.1108 | 32.0158 | 36.9208 | 41.8258 | 11.3 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4419 | -11.1162 | -13.3712 | -13.5964 | -13.6271 | -13.6271 | -13.6271 | -13.6271 | -13.6271
[5 empty] | 11.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.00037488 | 0.0071255 | -0.1067 | 606.5902 | 1729516.7166 |  | -0.00037382 | -0.029912 | -0.28495 | -6998.9192 | 1248329.144 | -0.0060927 | 0.011597 | -0.43577 | 754.2762 | 747203.7267 | 0.00013429 | -0.1039 | -0.53816 | -46524.5894 | 367319.5793 | -0.053023 | -0.054854 | -0.32407 | -10548.4755 | -98962 | 11.35 | 0 | 25.6518 | -107.6829 | 41.7505 | -374.0506 | -197.4739 | 11.35 | 17.2952 | 12.4833 | 7.472 | 3.6732 | -0.98962 | 11.35 | -0.98962 | -0.98962 | 0.75178 | 9.911 | 12.633 | 17.2952 | 22.1665 | 27.0715 | 31.9765 | 36.8815 | 41.7865 | 11.35 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4612 | -11.2069 | -13.3899 | -13.6328 | -13.6665 | -13.6665 | -13.6665 | -13.6665 | -13.6665
[5 empty] | 11.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.00055537 | 0.0070977 | -0.10635 | 601.8716 | 1725889.2152 |  | 0.0011689 | -0.029853 | -0.28644 | -6971.5944 | 1261268.5223 | -0.0084384 | 0.011175 | -0.43521 | 700.3921 | 737040.5886 | 0.0018779 | -0.10381 | -0.54335 | -46440.5407 | 387944.1456 | -0.052932 | -0.0575 | -0.32694 | -11590.929 | -98962 | 11.4 | 0 | 25.5519 | -107.4725 | 40.2315 | -373.7126 | -207.0018 | 11.4 | 17.2589 | 12.6127 | 7.3704 | 3.8794 | -0.98962 | 11.4 | -0.98962 | -0.98962 | 0.74291 | 9.8146 | 12.6154 | 17.2589 | 22.1271 | 27.032 | 31.937 | 36.842 | 41.747 | 11.4 | -7.3926 | -12.2976 | -15.47 | -11.3033 | -13.4076 | -13.669 | -13.7059 | -13.7059 | -13.7059 | -13.7059 | -13.7059
[5 empty] | 11.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0014827 | 0.0070236 | -0.106 | 589.3644 | 1722299.6024 |  | 0.0026994 | -0.029719 | -0.28793 | -6908.6982 | 1274134.6773 | -0.010767 | 0.010637 | -0.43468 | 634.5373 | 727044.238 | 0.0036072 | -0.10363 | -0.54854 | -46279.3095 | 408439.7976 | -0.052837 | -0.060142 | -0.32995 | -12680.4849 | -98962 | 11.45 | 0 | 25.285 | -106.9866 | 38.2935 | -373.0633 | -216.5124 | 11.45 | 17.223 | 12.7413 | 7.2704 | 4.0844 | -0.98962 | 11.45 | -0.98962 | -0.98962 | 0.74462 | 9.7129 | 12.5992 | 17.223 | 22.0878 | 26.9928 | 31.8978 | 36.8028 | 41.7078 | 11.45 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4683 | -11.4051 | -13.4238 | -13.7049 | -13.7451 | -13.7452 | -13.7452 | -13.7452 | -13.7452
[5 empty] | 11.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0024034 | 0.0069034 | -0.10565 | 569.37 | 1718771.4045 |  | 0.0042116 | -0.029508 | -0.2894 | -6811.1371 | 1286885.0126 | -0.013072 | 0.0099834 | -0.43418 | 558.9515 | 717261.9567 | 0.0053191 | -0.10336 | -0.5537 | -46042.0718 | 428770.5068 | -0.052737 | -0.062779 | -0.33309 | -13816.7835 | -98962 | 11.5 | 0 | 24.8524 | -106.2285 | 35.9404 | -372.1059 | -226.0052 | 11.5 | 17.1877 | 12.8689 | 7.1726 | 4.2877 | -0.98962 | 11.5 | -0.98962 | -0.98962 | 0.75709 | 9.6062 | 12.5846 | 17.1877 | 22.049 | 26.9539 | 31.8589 | 36.7639 | 41.6689 | 11.5 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4559 | -11.5117 | -13.4383 | -13.7402 | -13.7839 | -13.784 | -13.784 | -13.784 | -13.784
[5 empty] | 11.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0033137 | 0.0067378 | -0.10531 | 542.368 | 1715327.8839 |  | 0.0056996 | -0.029223 | -0.29086 | -6680.2111 | 1299477.5364 | -0.015348 | 0.009216 | -0.43372 | 476.322 | 707740.3621 | 0.0070107 | -0.10301 | -0.55885 | -45730.3168 | 448900.6907 | -0.052634 | -0.065411 | -0.33636 | -14999.4506 | -98962 | 11.55 | 0 | 24.2559 | -105.2026 | 33.1777 | -370.8439 | -235.4792 | 11.55 | 17.1533 | 12.9948 | 7.0774 | 4.489 | -0.98962 | 11.55 | -0.98962 | -0.98962 | 0.78043 | 9.4951 | 12.5719 | 17.1533 | 22.0108 | 26.9157 | 31.8207 | 36.7257 | 41.6307 | 11.55 | -7.3926 | -12.2976 | -15.4325 | -11.6229 | -13.451 | -13.7747 | -13.8221 | -13.8222 | -13.8222 | -13.8222 | -13.8222
[5 empty] | 11.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.00421 | 0.0065273 | -0.10499 | 509.008 | 1711991.9459 |  | 0.0071577 | -0.028865 | -0.2923 | -6517.5921 | 1311871.0261 | -0.017589 | 0.0083366 | -0.4333 | 389.7532 | 698525.2613 | 0.0086791 | -0.10258 | -0.56398 | -45345.8346 | 468795.2928 | -0.052525 | -0.068037 | -0.33976 | -16228.0974 | -98962 | 11.6 | 0 | 23.4981 | -103.9142 | 30.0117 | -369.2817 | -244.9338 | 11.6 | 17.1199 | 13.1187 | 6.9853 | 4.688 | -0.98962 | 11.6 | -0.98962 | -0.98962 | 0.81474 | 9.3798 | 12.5614 | 17.1199 | 21.9735 | 26.8784 | 31.7834 | 36.6884 | 41.5934 | 11.6 | -7.3926 | -12.2976 | -15.3982 | -11.7381 | -13.4615 | -13.808 | -13.8594 | -13.8595 | -13.8596 | -13.8596 | -13.8596
[5 empty] | 11.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0050888 | 0.0062728 | -0.10467 | 470.0977 | 1708786.0479 |  | 0.0085801 | -0.028436 | -0.29373 | -6325.2973 | 1324025.1899 | -0.019788 | 0.0073472 | -0.43294 | 302.7305 | 689661.5075 | 0.010322 | -0.10206 | -0.56909 | -44890.7029 | 488419.8604 | -0.052413 | -0.070658 | -0.34329 | -17502.3212 | -98962 | 11.65 | 0 | 22.5821 | -102.3698 | 26.4499 | -367.4238 | -254.3682 | 11.65 | 17.0879 | 13.2403 | 6.8966 | 4.8842 | -0.98962 | 11.65 | -0.98962 | -0.98962 | 0.86007 | 9.261 | 12.5533 | 17.0879 | 21.9372 | 26.8421 | 31.7471 | 36.6521 | 41.5571 | 11.65 | -7.3926 | -12.2976 | -15.3529 | -11.8569 | -13.4697 | -13.8401 | -13.8957 | -13.8958 | -13.8958 | -13.8958 | -13.8958
[5 empty] | 11.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0059467 | 0.0059755 | -0.10438 | 426.5882 | 1705732.1109 |  | 0.0099614 | -0.027938 | -0.29512 | -6105.6577 | 1335900.8238 | -0.02194 | 0.0062502 | -0.43262 | 219.0793 | 681192.8606 | 0.011935 | -0.10147 | -0.57416 | -44367.2718 | 507740.6204 | -0.052297 | -0.073273 | -0.34696 | -18821.7053 | -98962 | 11.7 | 0 | 21.5117 | -100.5768 | 22.5007 | -365.2754 | -263.7816 | 11.7 | 17.0573 | 13.359 | 6.8119 | 5.0774 | -0.98962 | 11.7 | -0.98962 | -0.98962 | 0.91644 | 9.139 | 12.5478 | 17.0573 | 21.9023 | 26.8072 | 31.7121 | 36.6171 | 41.5221 | 11.7 | -7.3926 | -12.2976 | -15.2965 | -11.9789 | -13.4751 | -13.8706 | -13.9306 | -13.9308 | -13.9308 | -13.9308 | -13.9308
[5 empty] | 11.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0067802 | 0.0056365 | -0.10409 | 379.5578 | 1702851.4336 |  | 0.011296 | -0.027373 | -0.29649 | -5861.2834 | 1347459.9646 | -0.024039 | 0.0050483 | -0.43237 | 142.9206 | 673161.8523 | 0.013518 | -0.10079 | -0.5792 | -43778.1472 | 526724.5535 | -0.052176 | -0.075881 | -0.35075 | -20185.8194 | -98962 | 11.75 | 0 | 20.2913 | -98.5435 | 18.1737 | -362.8422 | -273.1732 | 11.75 | 17.0285 | 13.4746 | 6.7316 | 5.2672 | -0.98962 | 11.75 | -0.98962 | -0.98962 | 0.98384 | 9.0143 | 12.5452 | 17.0285 | 21.8689 | 26.7737 | 31.6787 | 36.5837 | 41.4887 | 11.75 | -7.3926 | -12.2976 | -15.2291 | -12.1036 | -13.4778 | -13.8994 | -13.9641 | -13.9643 | -13.9643 | -13.9643 | -13.9643
[5 empty] | 11.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.007586 | 0.0052572 | -0.10383 | 330.1927 | 1700164.6086 |  | 0.012579 | -0.026744 | -0.29783 | -5595.0243 | 1358666.0368 | -0.02608 | 0.0037442 | -0.43218 | 78.6214 | 665609.6545 | 0.015067 | -0.10004 | -0.5842 | -43126.1726 | 545339.4654 | -0.052051 | -0.078484 | -0.35467 | -21594.22 | -98962 | 11.8 | 0 | 18.9258 | -96.2792 | 13.4793 | -360.1302 | -282.5424 | 11.8 | 17.0016 | 13.5867 | 6.6561 | 5.4534 | -0.98962 | 11.8 | -0.98962 | -0.98962 | 1.0622 | 8.8875 | 12.5456 | 17.0016 | 21.8371 | 26.7419 | 31.6469 | 36.5519 | 41.4569 | 11.8 | -7.3926 | -12.2976 | -15.1508 | -12.2304 | -13.4773 | -13.9263 | -13.9958 | -13.996 | -13.996 | -13.9961 | -13.9961
[5 empty] | 11.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0083611 | 0.0048391 | -0.10359 | 279.7661 | 1697691.4429 |  | 0.013806 | -0.026054 | -0.29913 | -5309.9281 | 1369483.9952 | -0.028058 | 0.0023413 | -0.43207 | 30.7428 | 658575.9533 | 0.016579 | -0.099207 | -0.58916 | -42414.4108 | 563554.0559 | -0.051922 | -0.08108 | -0.35873 | -23046.4507 | -98962 | 11.85 | 0 | 17.4208 | -93.7941 | 8.4288 | -357.146 | -291.8885 | 11.85 | 16.9769 | 13.6948 | 6.5858 | 5.6355 | -0.98962 | 11.85 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1514 | 8.759 | 12.5493 | 16.9769 | 21.8073 | 26.7121 | 31.617 | 36.522 | 41.427 | 11.85 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0615 | -12.3589 | -13.4736 | -13.951 | -14.0256 | -14.0259 | -14.0259 | -14.0259 | -14.0259
[5 empty] | 11.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0091025 | 0.004384 | -0.10337 | 229.6162 | 1695450.881 |  | 0.014971 | -0.025305 | -0.3004 | -5009.1968 | 1379880.4599 | -0.029967 | 0.00084297 | -0.43202 | 3.9851 | 652098.8278 | 0.018052 | -0.098305 | -0.59408 | -41646.1234 | 581337.9854 | -0.05179 | -0.08367 | -0.36291 | -24542.0422 | -98962 | 11.9 | 0 | 15.7824 | -91.0994 | 3.0347 | -353.8966 | -301.2106 | 11.9 | 16.9545 | 13.7988 | 6.521 | 5.8134 | -0.98962 | 11.9 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2514 | 8.6294 | 12.5565 | 16.9545 | 21.7796 | 26.6843 | 31.5893 | 36.4943 | 41.3993 | 11.9 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9616 | -12.4885 | -13.4664 | -13.9734 | -14.0533 | -14.0536 | -14.0537 | -14.0537 | -14.0537
[5 empty] | 11.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0098072 | 0.0038936 | -0.10318 | 181.1226 | 1693460.9316 |  | 0.01607 | -0.024502 | -0.30162 | -4696.1401 | 1389823.8461 | -0.031804 | -0.00074721 | -0.43206 | -3.1311 | 646214.6342 | 0.019485 | -0.09733 | -0.59894 | -40824.7503 | 598661.9389 | -0.051653 | -0.086252 | -0.36723 | -26080.5131 | -98962 | 11.95 | 0 | 14.0171 | -88.2068 | -2.6899 | -350.3893 | -310.5082 | 11.95 | 16.9346 | 13.8982 | 6.4621 | 5.9866 | -0.98962 | 11.95 | -0.98962 | -0.98962 | 1.3619 | 8.4992 | 12.5674 | 16.9346 | 21.7542 | 26.6588 | 31.5637 | 36.4687 | 41.3737 | 11.95 | -7.3926 | -12.2976 | -14.8511 | -12.6188 | -13.4555 | -13.9933 | -14.0788 | -14.0791 | -14.0792 | -14.0792 | -14.0792
[5 empty] | 12 | 0 | 0.0625 |  | -0.010473 | 0.00337 | -0.10301 | 135.6821 | 1691738.5994 |  | 0.017099 | -0.023647 | -0.3028 | -4374.1291 | 1399284.4863 | -0.033562 | -0.0024253 | -0.43218 | -32.9866 | 640957.8895 | 0.020874 | -0.096287 | -0.60376 | -39953.8881 | 615497.6905 | -0.051512 | -0.088828 | -0.37167 | -27661.3698 | -98962 | 12 | 0 | 12.132 | -85.1289 | -8.731 | -346.632 | -319.7804 | 12 | 16.9174 | 13.9928 | 6.4096 | 6.155 | -0.98962 | 12 | -0.98962 | -0.98962 | 1.4827 | 8.3689 | 12.5821 | 16.9174 | 21.7312 | 26.6358 | 31.5407 | 36.4457 | 41.3507 | 12 | -7.3926 | -12.2976 | -14.7302 | -12.7491 | -13.4408 | -14.0106 | -14.1017 | -14.1022 | -14.1023 | -14.1023 | -14.1023
[5 empty] | 12.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.011096 | 0.0028152 | -0.10287 | 94.6842 | 1690299.8196 |  | 0.018054 | -0.022744 | -0.30394 | -4046.5488 | 1408234.7451 | -0.035233 | -0.0041869 | -0.43239 | -98.3122 | 636361.1233 | 0.022218 | -0.095176 | -0.60852 | -39037.2681 | 631818.1942 | -0.051368 | -0.091396 | -0.37624 | -29284.1072 | -98962 | 12.05 | 0 | 10.1347 | -81.8792 | -15.073 | -342.6327 | -329.0265 | 12.05 | 16.903 | 14.0823 | 6.3636 | 6.3182 | -0.98962 | 12.05 | -0.98962 | -0.98962 | 1.6137 | 8.239 | 12.6009 | 16.903 | 21.7108 | 26.6153 | 31.5202 | 36.4252 | 41.3302 | 12.05 | -7.3926 | -12.2976 | -14.5992 | -12.8789 | -13.4221 | -14.0249 | -14.1221 | -14.1226 | -14.1227 | -14.1227 | -14.1227
[5 empty] | 12.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.011676 | 0.0022314 | -0.10275 | 59.4867 | 1689159.3978 |  | 0.018931 | -0.021798 | -0.30503 | -3716.7515 | 1416649.1266 | -0.036813 | -0.0060276 | -0.43269 | -203.752 | 632454.7629 | 0.023515 | -0.094 | -0.61322 | -38078.7339 | 647597.65 | -0.051219 | -0.093957 | -0.38093 | -30948.2086 | -98962 | 12.1 | 0 | 8.033 | -78.4717 | -21.6994 | -338.4 | -338.246 | 12.1 | 16.8916 | 14.1665 | 6.3245 | 6.476 | -0.98962 | 12.1 | -0.98962 | -0.98962 | 1.7545 | 8.1102 | 12.6237 | 16.8916 | 21.6932 | 26.5976 | 31.5025 | 36.4075 | 41.3125 | 12.1 | -7.3926 | -12.2976 | -14.4584 | -13.0077 | -13.3992 | -14.0363 | -14.1397 | -14.1403 | -14.1404 | -14.1404 | -14.1404
[5 empty] | 12.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.012209 | 0.001621 | -0.10267 | 31.3917 | 1688330.9544 |  | 0.019726 | -0.020811 | -0.30607 | -3388.0113 | 1424504.374 | -0.038297 | -0.0079424 | -0.43309 | -353.7696 | 629267.0331 | 0.024763 | -0.092762 | -0.61785 | -37082.2186 | 662811.5624 | -0.051067 | -0.096511 | -0.38576 | -32653.1464 | -98962 | 12.15 | 0 | 5.8355 | -74.921 | -28.5928 | -333.9427 | -347.4381 | 12.15 | 16.8833 | 14.245 | 6.2927 | 6.6281 | -0.98962 | 12.15 | -0.98962 | -0.98962 | 1.9048 | 7.9829 | 12.6508 | 16.8833 | 21.6785 | 26.5828 | 31.4877 | 36.3927 | 41.2977 | 12.15 | -7.3926 | -12.2976 | -14.3081 | -13.135 | -13.3721 | -14.0446 | -14.1544 | -14.1551 | -14.1553 | -14.1553 | -14.1553
[5 empty] | 12.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.012693 | 0.00098631 | -0.10262 | 11.6222 | 1687826.8736 |  | 0.020437 | -0.01979 | -0.30706 | -3063.4796 | 1431779.5596 | -0.03968 | -0.0099264 | -0.43359 | -552.5838 | 626823.8633 | 0.02596 | -0.091464 | -0.62243 | -36051.7223 | 677436.7942 | -0.050911 | -0.099056 | -0.39071 | -34398.3825 | -98962 | 12.2 | 0 | 3.5507 | -71.2425 | -35.7351 | -329.2699 | -356.6021 | 12.2 | 16.8783 | 14.3178 | 6.2682 | 6.7744 | -0.98962 | 12.2 | -0.98962 | -0.98962 | 2.0644 | 7.8578 | 12.6823 | 16.8783 | 21.6668 | 26.571 | 31.4758 | 36.3808 | 41.2858 | 12.2 | -7.3926 | -12.2976 | -14.1486 | -13.2602 | -13.3407 | -14.0497 | -14.1661 | -14.1669 | -14.1671 | -14.1671 | -14.1671
[5 empty] | 12.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.013128 | 0.00032992 | -0.10261 | 1.3004 | 1687658.2575 |  | 0.02106 | -0.018737 | -0.308 | -2746.1438 | 1438456.168 | -0.040958 | -0.011974 | -0.43419 | -804.1073 | 625148.8009 | 0.027104 | -0.090109 | -0.62693 | -34991.2889 | 691451.6177 | -0.050752 | -0.10159 | -0.39579 | -36183.3682 | -98962 | 12.25 | 0 | 1.1877 | -67.4517 | -43.1075 | -324.3912 | -365.7375 | 12.25 | 16.8766 | 14.3846 | 6.2515 | 6.9145 | -0.98962 | 12.25 | -0.98962 | -0.98962 | 2.2327 | 7.7353 | 12.7182 | 16.8766 | 21.6583 | 26.5624 | 31.4671 | 36.3721 | 41.2771 | 12.25 | -7.3926 | -12.2976 | -13.9803 | -13.3827 | -13.3047 | -14.0514 | -14.1746 | -14.1756 | -14.1758 | -14.1758 | -14.1758
[5 empty] | 12.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.01351 | -0.0003456 | -0.10262 | -1.4269 | 1687834.8852 |  | 0.021593 | -0.017657 | -0.30888 | -2438.7889 | 1444518.1686 | -0.042128 | -0.014081 | -0.43489 | -1111.8875 | 624262.9338 | 0.028195 | -0.088699 | -0.63137 | -33904.9845 | 704835.7611 | -0.050589 | -0.10412 | -0.401 | -38007.545 | -98962 | 12.3 | 0 | -1.2442 | -63.5651 | -50.6905 | -319.3161 | -374.8434 | 12.3 | 16.8783 | 14.4452 | 6.2426 | 7.0484 | -0.98962 | 12.3 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4094 | 7.6159 | 12.7587 | 16.8783 | 21.653 | 26.5569 | 31.4617 | 36.3666 | 41.2716 | 12.3 | -7.3926 | -12.2976 | -13.8035 | -13.502 | -13.2643 | -14.0496 | -14.1799 | -14.181 | -14.1813 | -14.1813 | -14.1813
[5 empty] | 12.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.01384 | -0.0010376 | -0.10268 | -12.8621 | 1688365.1735 |  | 0.022033 | -0.016555 | -0.30971 | -2143.962 | 1449952.0831 | -0.043185 | -0.01624 | -0.4357 | -1479.0509 | 624184.8192 | 0.02923 | -0.087237 | -0.63573 | -32796.8747 | 717570.4514 | -0.050422 | -0.10664 | -0.40633 | -39870.3447 | -98962 | 12.35 | 0 | -3.7353 | -59.5991 | -58.4639 | -314.0547 | -383.9193 | 12.35 | 16.8837 | 14.4995 | 6.2418 | 7.1757 | -0.98962 | 12.35 | -0.98962 | -0.98962 | 2.5941 | 7.5003 | 12.8037 | 16.8837 | 21.6511 | 26.5548 | 31.4595 | 36.3645 | 41.2695 | 12.35 | -7.3926 | -12.2976 | -13.6189 | -13.6176 | -13.2192 | -14.0443 | -14.1819 | -14.1831 | -14.1834 | -14.1835 | -14.1835
[5 empty] | 12.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.014114 | -0.0017433 | -0.10276 | -36.3073 | 1689256.1219 |  | 0.022379 | -0.015436 | -0.31048 | -1863.9415 | 1454747.057 | -0.044128 | -0.018446 | -0.43662 | -1908.2519 | 624930.4224 | 0.030209 | -0.085727 | -0.64002 | -31671.0035 | 729638.4532 | -0.050251 | -0.10916 | -0.41179 | -41771.1899 | -98962 | 12.4 | 0 | -6.2758 | -55.5709 | -66.407 | -308.6171 | -392.9645 | 12.4 | 16.8926 | 14.5475 | 6.2493 | 7.2964 | -0.98962 | 12.4 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7863 | 7.389 | 12.8534 | 16.8926 | 21.6526 | 26.5561 | 31.4607 | 36.3657 | 41.2707 | 12.4 | -7.3926 | -12.2976 | -13.4267 | -13.7289 | -13.1696 | -14.0354 | -14.1804 | -14.1818 | -14.1822 | -14.1823 | -14.1823
[5 empty] | 12.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.014331 | -0.0024598 | -0.10289 | -72.2887 | 1690513.2826 |  | 0.022629 | -0.014305 | -0.3112 | -1600.7104 | 1458894.9088 | -0.044954 | -0.020694 | -0.43766 | -2401.6256 | 626513.0622 | 0.03113 | -0.08417 | -0.64422 | -30531.3723 | 741024.1025 | -0.050078 | -0.11166 | -0.41737 | -43709.4945 | -98962 | 12.45 | 0 | -8.8553 | -51.4977 | -74.4987 | -303.0137 | -401.9785 | 12.45 | 16.9051 | 14.5889 | 6.2651 | 7.4102 | -0.98962 | 12.45 | -0.98962 | -0.98962 | 2.9855 | 7.2824 | 12.9077 | 16.9051 | 21.6575 | 26.5608 | 31.4654 | 36.3703 | 41.2753 | 12.45 | -7.3926 | -12.2976 | -13.2275 | -13.8355 | -13.1153 | -14.0228 | -14.1754 | -14.1771 | -14.1776 | -14.1776 | -14.1776
[5 empty] | 12.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.014491 | -0.0031844 | -0.10305 | -121.1457 | 1692140.7402 |  | 0.022782 | -0.013166 | -0.31185 | -1355.9346 | 1462390.1668 | -0.045659 | -0.022977 | -0.43881 | -2960.7469 | 628943.366 | 0.031993 | -0.082571 | -0.64835 | -29381.9203 | 751713.3372 | -0.0499 | -0.11416 | -0.42308 | -45684.6637 | -98962 | 12.5 | 0 | -11.4637 | -47.397 | -82.7174 | -297.255 | -410.9606 | 12.5 | 16.9214 | 14.6239 | 6.2894 | 7.5171 | -0.98962 | 12.5 | -0.98962 | -0.98962 | 3.1911 | 7.1811 | 12.9666 | 16.9214 | 21.666 | 26.5691 | 31.4735 | 36.3785 | 41.2835 | 12.5 | -7.3926 | -12.2976 | -13.0218 | -13.9368 | -13.0563 | -14.0065 | -14.1669 | -14.1689 | -14.1694 | -14.1694 | -14.1694
[5 empty] | 12.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.014593 | -0.003914 | -0.10324 | -183.0222 | 1694141.0971 |  | 0.022836 | -0.012024 | -0.31246 | -1130.9465 | 1465230.0953 | -0.046243 | -0.025289 | -0.44007 | -3586.5951 | 632229.2333 | 0.032796 | -0.080931 | -0.6524 | -28226.505 | 761693.7221 | -0.04972 | -0.11664 | -0.42891 | -47696.0945 | -98962 | 12.55 | 0 | -14.0904 | -43.2865 | -91.041 | -291.3517 | -419.9101 | 12.55 | 16.9414 | 14.6523 | 6.3223 | 7.6169 | -0.98962 | 12.55 | -0.98962 | -0.98962 | 3.4028 | 7.0856 | 13.0302 | 16.9414 | 21.6781 | 26.5809 | 31.4852 | 36.3902 | 41.2952 | 12.55 | -7.3926 | -12.2976 | -12.8101 | -14.0324 | -12.9927 | -13.9865 | -14.1549 | -14.1571 | -14.1577 | -14.1578 | -14.1578
[5 empty] | 12.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.014636 | -0.0046458 | -0.10347 | -257.8607 | 1696515.466 |  | 0.022792 | -0.010884 | -0.313 | -926.7338 | 1467414.7112 | -0.046702 | -0.027624 | -0.44145 | -4279.5247 | 636375.808 | 0.033539 | -0.079254 | -0.65636 | -27068.8843 | 770954.4704 | -0.049536 | -0.11912 | -0.43487 | -49743.1763 | -98962 | 12.6 | 0 | -16.7249 | -39.184 | -99.4475 | -285.3148 | -428.8266 | 12.6 | 16.9652 | 14.6741 | 6.3638 | 7.7095 | -0.98962 | 12.6 | -0.98962 | -0.98962 | 3.6199 | 6.9963 | 13.0983 | 16.9652 | 21.6937 | 26.5962 | 31.5005 | 36.4054 | 41.3104 | 12.6 | -7.3926 | -12.2976 | -12.5931 | -14.1216 | -12.9246 | -13.9628 | -14.1392 | -14.1417 | -14.1425 | -14.1425 | -14.1425
[5 empty] | 12.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.014621 | -0.0053769 | -0.10374 | -345.4004 | 1699263.4683 |  | 0.022648 | -0.0097521 | -0.31349 | -743.9337 | 1468946.7893 | -0.047037 | -0.029976 | -0.44295 | -5039.2435 | 641385.4595 | 0.034221 | -0.077543 | -0.66024 | -25912.6997 | 779486.4596 | -0.049349 | -0.12159 | -0.44095 | -51825.2912 | -98962 | 12.65 | 0 | -19.3567 | -35.1074 | -107.9142 | -279.155 | -437.7093 | 12.65 | 16.9926 | 14.6895 | 6.4139 | 7.7949 | -0.98962 | 12.65 | -0.98962 | -0.98962 | 3.8417 | 6.9137 | 13.171 | 16.9926 | 21.7129 | 26.6151 | 31.5192 | 36.4242 | 41.3292 | 12.65 | -7.3926 | -12.2976 | -12.3712 | -14.2042 | -12.852 | -13.9353 | -14.12 | -14.1228 | -14.1237 | -14.1238 | -14.1238
[5 empty] | 12.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.014548 | -0.0061043 | -0.10405 | -445.1784 | 1702383.2391 |  | 0.022405 | -0.0086318 | -0.31392 | -582.8335 | 1469831.8581 | -0.047247 | -0.032339 | -0.44457 | -5864.7978 | 647257.7736 | 0.034842 | -0.075801 | -0.66403 | -24761.4604 | 787282.2434 | -0.049158 | -0.12404 | -0.44715 | -53941.8141 | -98962 | 12.7 | 0 | -21.9754 | -31.0745 | -116.4186 | -272.8835 | -446.5578 | 12.7 | 17.0238 | 14.6983 | 6.4726 | 7.8728 | -0.98962 | 12.7 | -0.98962 | -0.98962 | 4.0679 | 6.8383 | 13.2481 | 17.0238 | 21.7358 | 26.6376 | 31.5416 | 36.4465 | 41.3515 | 12.7 | -7.3926 | -12.2976 | -12.1451 | -14.2796 | -12.7749 | -13.9041 | -14.0972 | -14.1004 | -14.1014 | -14.1015 | -14.1015
[5 empty] | 12.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.014418 | -0.0068252 | -0.10439 | -556.5334 | 1705871.4382 |  | 0.022064 | -0.0075286 | -0.3143 | -443.3759 | 1470078.1848 | -0.04733 | -0.034705 | -0.4463 | -6754.5644 | 653989.5514 | 0.035401 | -0.074031 | -0.66773 | -23618.5291 | 794336.0591 | -0.048965 | -0.12649 | -0.45347 | -56092.1134 | -98962 | 12.75 | 0 | -24.5706 | -27.103 | -124.938 | -266.5112 | -455.3715 | 12.75 | 17.0587 | 14.7008 | 6.5399 | 7.9434 | -0.98962 | 12.75 | -0.98962 | -0.98962 | 4.2976 | 6.7705 | 13.3295 | 17.0587 | 21.7622 | 26.6635 | 31.5674 | 36.4723 | 41.3773 | 12.75 | -7.3926 | -12.2976 | -11.9153 | -14.3474 | -12.6935 | -13.8692 | -14.0707 | -14.0744 | -14.0756 | -14.0757 | -14.0757
[5 empty] | 12.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.01423 | -0.0075367 | -0.10477 | -678.6141 | 1709723.268 |  | 0.021624 | -0.0064474 | -0.31462 | -325.1706 | 1469696.75 | -0.047287 | -0.037069 | -0.44816 | -7706.2505 | 661574.8181 | 0.035899 | -0.072236 | -0.67134 | -22487.1085 | 800643.8294 | -0.048768 | -0.12893 | -0.45992 | -58275.5512 | -98962 | 12.8 | 0 | -27.132 | -23.2106 | -133.4497 | -260.0494 | -464.1498 | 12.8 | 17.0972 | 14.697 | 6.6157 | 8.0064 | -0.98962 | 12.8 | -0.98962 | -0.98962 | 4.5304 | 6.7107 | 13.4151 | 17.0972 | 21.7922 | 26.693 | 31.5967 | 36.5016 | 41.4066 | 12.8 | -7.3926 | -12.2976 | -11.6826 | -14.4072 | -12.6078 | -13.8307 | -14.0408 | -14.0449 | -14.0463 | -14.0464 | -14.0464
[5 empty] | 12.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.013986 | -0.008236 | -0.10518 | -810.3895 | 1713932.497 |  | 0.021088 | -0.005393 | -0.31489 | -227.5112 | 1468701.2122 | -0.047118 | -0.039425 | -0.45013 | -8716.9015 | 670004.8401 | 0.036335 | -0.070419 | -0.67486 | -21370.2301 | 806203.161 | -0.048569 | -0.13136 | -0.46649 | -60491.4837 | -98962 | 12.85 | 0 | -29.6495 | -19.4148 | -141.9309 | -253.5092 | -472.8921 | 12.85 | 17.1393 | 14.687 | 6.7 | 8.062 | -0.98962 | 12.85 | -0.98962 | -0.98962 | 4.7655 | 6.6593 | 13.5048 | 17.1393 | 21.8256 | 26.726 | 31.6294 | 36.5343 | 41.4393 | 12.85 | -7.3926 | -12.2976 | -11.4475 | -14.4586 | -12.5181 | -13.7886 | -14.0073 | -14.012 | -14.0135 | -14.0137 | -14.0137
[5 empty] | 12.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.013687 | -0.0089203 | -0.10562 | -950.6628 | 1718491.4898 |  | 0.020456 | -0.0043702 | -0.31511 | -149.3965 | 1467107.862 | -0.046824 | -0.041766 | -0.45222 | -9782.9155 | 679268.1521 | 0.036709 | -0.068584 | -0.67829 | -20270.7434 | 811013.3371 | -0.048366 | -0.13378 | -0.47318 | -62739.2618 | -98962 | 12.9 | 0 | -32.1132 | -15.7326 | -150.3593 | -246.9016 | -481.598 | 12.9 | 17.1849 | 14.6711 | 6.7927 | 8.1101 | -0.98962 | 12.9 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0023 | 6.6166 | 13.5984 | 17.1849 | 21.8625 | 26.7623 | 31.6655 | 36.5703 | 41.4753 | 12.9 | -7.3926 | -12.2976 | -11.2106 | -14.5013 | -12.4245 | -13.743 | -13.9705 | -13.9757 | -13.9775 | -13.9776 | -13.9776
[5 empty] | 12.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.013335 | -0.0095871 | -0.1061 | -1098.0879 | 1723391.2431 |  | 0.019731 | -0.0033836 | -0.31528 | -89.5583 | 1464935.5663 | -0.046406 | -0.044087 | -0.45442 | -10900.0659 | 689350.5924 | 0.037021 | -0.066733 | -0.68163 | -19191.3075 | 815075.3065 | -0.04816 | -0.13619 | -0.47999 | -65018.2311 | -98962 | 12.95 | 0 | -34.5135 | -12.181 | -158.7123 | -240.2378 | -490.2668 | 12.95 | 17.2339 | 14.6494 | 6.8935 | 8.1508 | -0.98962 | 12.95 | -0.98962 | -0.98962 | 5.2402 | 6.5831 | 13.6957 | 17.2339 | 21.9027 | 26.8019 | 31.7048 | 36.6096 | 41.5146 | 12.95 | -7.3926 | -12.2976 | -10.9728 | -14.5349 | -12.3272 | -13.694 | -13.9302 | -13.9361 | -13.9381 | -13.9383 | -13.9383
[5 empty] | 13 | 0 | 0.0625 |  | -0.012931 | -0.010234 | -0.10662 | -1251.1884 | 1728621.4274 |  | 0.018914 | -0.0024379 | -0.3154 | -46.4917 | 1462205.7033 | -0.045865 | -0.04638 | -0.45674 | -12063.5303 | 700235.3468 | 0.037272 | -0.064869 | -0.68487 | -18134.3838 | 818391.6675 | -0.047952 | -0.13858 | -0.48692 | -67327.7325 | -98962 | 13 | 0 | -36.841 | -8.7765 | -166.968 | -233.5288 | -498.8982 | 13 | 17.2862 | 14.6221 | 7.0024 | 8.1839 | -0.98962 | 13 | -0.98962 | -0.98962 | 5.4785 | 6.5589 | 13.7966 | 17.2862 | 21.9462 | 26.8447 | 31.7474 | 36.6521 | 41.5571 | 13 | -7.3926 | -12.2976 | -10.7344 | -14.559 | -12.2263 | -13.6417 | -13.8867 | -13.8933 | -13.8956 | -13.8958 | -13.8958
[5 empty] | 13.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.012476 | -0.010857 | -0.10716 | -1408.3783 | 1734170.4349 |  | 0.018009 | -0.0015375 | -0.31547 | -18.491 | 1458942.0867 | -0.045203 | -0.04864 | -0.45917 | -13267.927 | 711903.0016 | 0.037462 | -0.062996 | -0.68802 | -17102.2298 | 820966.6477 | -0.047741 | -0.14097 | -0.49396 | -69667.1027 | -98962 | 13.05 | 0 | -39.0868 | -5.5349 | -175.1046 | -226.7856 | -507.4915 | 13.05 | 17.3417 | 14.5894 | 7.119 | 8.2097 | -0.98962 | 13.05 | -0.98962 | -0.98962 | 5.7166 | 6.5444 | 13.9008 | 17.3417 | 21.9929 | 26.8906 | 31.7929 | 36.6977 | 41.6027 | 13.05 | -7.3926 | -12.2976 | -10.4964 | -14.5735 | -12.1222 | -13.5862 | -13.84 | -13.8474 | -13.85 | -13.8503 | -13.8503
[5 empty] | 13.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.011974 | -0.011456 | -0.10773 | -1567.9854 | 1740025.4316 |  | 0.017016 | -0.00068666 | -0.31551 | -3.6883 | 1455170.8817 | -0.044423 | -0.050861 | -0.46172 | -14507.3572 | 724331.6055 | 0.037592 | -0.061116 | -0.69108 | -16096.8951 | 822806.0794 | -0.047527 | -0.14335 | -0.50113 | -72035.6743 | -98962 | 13.1 | 0 | -41.2422 | -2.472 | -183.1008 | -220.019 | -516.0464 | 13.1 | 17.4003 | 14.5517 | 7.2433 | 8.2281 | -0.98962 | 13.1 | -0.98962 | -0.98962 | 5.9537 | 6.5399 | 14.0081 | 17.4003 | 22.0427 | 26.9395 | 31.8415 | 36.7462 | 41.6512 | 13.1 | -7.3926 | -12.2976 | -10.2592 | -14.578 | -12.0149 | -13.5277 | -13.7903 | -13.7985 | -13.8014 | -13.8018 | -13.8018
[5 empty] | 13.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.011426 | -0.012027 | -0.10833 | -1728.2755 | 1746172.4164 |  | 0.015941 | 0.00011038 | -0.3155 | 0.095313 | 1450920.5111 | -0.043527 | -0.053038 | -0.46437 | -15775.4536 | 737496.7384 | 0.037663 | -0.059233 | -0.69404 | -15120.2183 | 823917.3708 | -0.04731 | -0.14571 | -0.50842 | -74432.7763 | -98962 | 13.15 | 0 | -43.2989 | 0.39738 | -190.9356 | -213.2397 | -524.5623 | 13.15 | 17.4617 | 14.5092 | 7.375 | 8.2392 | -0.98962 | 13.15 | -0.98962 | -0.98962 | 6.1893 | 6.5456 | 14.1182 | 17.4617 | 22.0953 | 26.9912 | 31.8929 | 36.7975 | 41.7025 | 13.15 | -7.3926 | -12.2976 | -10.0237 | -14.5724 | -11.9047 | -13.4662 | -13.7376 | -13.7467 | -13.7501 | -13.7504 | -13.7504
[5 empty] | 13.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.010835 | -0.012569 | -0.10896 | -1887.4776 | 1752596.2836 |  | 0.014786 | 0.00084966 | -0.31546 | 5.6472 | 1446221.5534 | -0.042518 | -0.055164 | -0.46713 | -17065.4341 | 751371.5891 | 0.037674 | -0.05735 | -0.69691 | -14173.8258 | 824309.4728 | -0.047091 | -0.14807 | -0.51582 | -76857.7345 | -98962 | 13.2 | 0 | -45.2493 | 3.0588 | -198.5888 | -206.4584 | -533.0387 | 13.2 | 17.526 | 14.4622 | 7.5137 | 8.2431 | -0.98962 | 13.2 | -0.98962 | -0.98962 | 6.4226 | 6.5616 | 14.2309 | 17.526 | 22.1508 | 27.0457 | 31.9469 | 36.8515 | 41.7565 | 13.2 | -7.3926 | -12.2976 | -9.7904 | -14.5563 | -11.792 | -13.402 | -13.6821 | -13.6922 | -13.696 | -13.6965 | -13.6965
[5 empty] | 13.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.010204 | -0.013079 | -0.10961 | -2043.8102 | 1759280.8914 |  | 0.013553 | 0.0015273 | -0.31538 | 18.2475 | 1441106.6444 | -0.041398 | -0.057233 | -0.46999 | -18370.1601 | 765927.0325 | 0.037627 | -0.055468 | -0.69968 | -13259.1315 | 823992.8425 | -0.046869 | -0.15041 | -0.52334 | -79309.8719 | -98962 | 13.25 | 0 | -47.0859 | 5.4984 | -206.0404 | -199.6855 | -541.4752 | 13.25 | 17.5928 | 14.4111 | 7.6593 | 8.2399 | -0.98962 | 13.25 | -0.98962 | -0.98962 | 6.653 | 6.5882 | 14.3459 | 17.5928 | 22.209 | 27.1028 | 32.0035 | 36.908 | 41.813 | 13.25 | -7.3926 | -12.2976 | -9.5599 | -14.5297 | -11.677 | -13.3351 | -13.6239 | -13.6352 | -13.6395 | -13.6399 | -13.6399
[5 empty] | 13.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0095341 | -0.013556 | -0.11029 | -2195.5069 | 1766209.1335 |  | 0.012248 | 0.0021397 | -0.31528 | 35.814 | 1435610.3619 | -0.040173 | -0.059242 | -0.47295 | -19682.1988 | 781131.7187 | 0.037524 | -0.053592 | -0.70236 | -12377.3382 | 822979.4021 | -0.046645 | -0.15274 | -0.53098 | -81788.5089 | -98962 | 13.3 | 0 | -48.802 | 7.703 | -213.2715 | -192.9313 | -549.8713 | 13.3 | 17.6621 | 14.3561 | 7.8113 | 8.2298 | -0.98962 | 13.3 | -0.98962 | -0.98962 | 6.8799 | 6.6255 | 14.463 | 17.6621 | 22.2697 | 27.1623 | 32.0624 | 36.9669 | 41.8719 | 13.3 | -7.3926 | -12.2976 | -9.333 | -14.4924 | -11.5599 | -13.2658 | -13.5633 | -13.5757 | -13.5805 | -13.5811 | -13.5811
[5 empty] | 13.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.00883 | -0.013998 | -0.11099 | -2340.8433 | 1773363.0164 |  | 0.010874 | 0.0026834 | -0.31514 | 56.3262 | 1429769.0946 | -0.038844 | -0.061184 | -0.47601 | -20993.8896 | 796952.1776 | 0.037364 | -0.051724 | -0.70495 | -11529.4404 | 821282.495 | -0.046419 | -0.15506 | -0.53873 | -84292.9638 | -98962 | 13.35 | 0 | -50.3914 | 9.6602 | -220.2635 | -186.2058 | -558.2267 | 13.35 | 17.7336 | 14.2977 | 7.9695 | 8.2128 | -0.98962 | 13.35 | -0.98962 | -0.98962 | 7.1026 | 6.6736 | 14.5818 | 17.7336 | 22.3327 | 27.224 | 32.1236 | 37.0279 | 41.9329 | 13.35 | -7.3926 | -12.2976 | -9.1103 | -14.4443 | -11.4412 | -13.1943 | -13.5003 | -13.514 | -13.5194 | -13.52 | -13.52
[5 empty] | 13.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0080942 | -0.014402 | -0.11171 | -2478.1614 | 1780723.7389 |  | 0.0094355 | 0.0031552 | -0.31499 | 77.8731 | 1423620.9035 | -0.037418 | -0.063055 | -0.47916 | -22297.412 | 813352.9281 | 0.03715 | -0.049866 | -0.70744 | -10716.2279 | 818916.8373 | -0.04619 | -0.15737 | -0.5466 | -86822.5533 | -98962 | 13.4 | 0 | -51.8484 | 11.3586 | -226.9986 | -179.5188 | -566.5408 | 13.4 | 17.8072 | 14.2362 | 8.1335 | 8.1892 | -0.98962 | 13.4 | -0.98962 | -0.98962 | 7.3205 | 6.7326 | 14.7019 | 17.8072 | 22.3979 | 27.2878 | 32.1867 | 37.091 | 41.996 | 13.4 | -7.3926 | -12.2976 | -8.8925 | -14.3854 | -11.321 | -13.1207 | -13.435 | -13.4502 | -13.4562 | -13.457 | -13.457
[5 empty] | 13.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0073302 | -0.014769 | -0.11245 | -2605.8944 | 1788271.7766 |  | 0.0079385 | 0.0035521 | -0.31481 | 98.6986 | 1417205.3767 | -0.035897 | -0.06485 | -0.4824 | -23584.8558 | 830296.5953 | 0.036882 | -0.048022 | -0.70984 | -9938.2907 | 815898.4673 | -0.045958 | -0.15967 | -0.55458 | -89376.5925 | -98962 | 13.45 | 0 | -53.1678 | 12.7875 | -233.4601 | -172.8801 | -574.8133 | 13.45 | 17.8827 | 14.1721 | 8.303 | 8.159 | -0.98962 | 13.45 | -0.98962 | -0.98962 | 7.5329 | 6.8024 | 14.8232 | 17.8827 | 22.4651 | 27.3535 | 32.2517 | 37.1559 | 42.0609 | 13.45 | -7.3926 | -12.2976 | -8.68 | -14.3155 | -11.1997 | -13.0452 | -13.3678 | -13.3845 | -13.3913 | -13.3921 | -13.3921
[5 empty] | 13.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065412 | -0.015096 | -0.11321 | -2722.589 | 1795986.9678 |  | 0.0063878 | 0.0038715 | -0.31461 | 117.2459 | 1410563.479 | -0.034287 | -0.066564 | -0.48573 | -24848.2928 | 847744.0322 | 0.036562 | -0.046194 | -0.71215 | -9196.0257 | 812244.691 | -0.045725 | -0.16196 | -0.56268 | -91954.3954 | -98962 | 13.5 | 0 | -54.3452 | 13.9373 | -239.6317 | -166.2988 | -583.0438 | 13.5 | 17.9599 | 14.1056 | 8.4774 | 8.1224 | -0.98962 | 13.5 | -0.98962 | -0.98962 | 7.7393 | 6.8832 | 14.9452 | 17.9599 | 22.5342 | 27.4209 | 32.3183 | 37.2223 | 42.1273 | 13.5 | -7.3926 | -12.2976 | -8.4736 | -14.2348 | -11.0777 | -12.9681 | -13.2988 | -13.3171 | -13.3247 | -13.3256 | -13.3256
[5 empty] | 13.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0057308 | -0.015382 | -0.11397 | -2826.927 | 1803848.6041 |  | 0.0047889 | 0.0041109 | -0.31441 | 132.1971 | 1403737.3951 | -0.032592 | -0.068194 | -0.48914 | -26079.8477 | 865654.4475 | 0.036192 | -0.044384 | -0.71437 | -8489.6432 | 807974.0251 | -0.045489 | -0.16423 | -0.57089 | -94555.2755 | -98962 | 13.55 | 0 | -55.3768 | 14.7993 | -245.4983 | -159.7842 | -591.2318 | 13.55 | 18.0385 | 14.0374 | 8.6565 | 8.0797 | -0.98962 | 13.55 | -0.98962 | -0.98962 | 7.9391 | 6.9747 | 15.0676 | 18.0385 | 22.6048 | 27.4898 | 32.3863 | 37.2903 | 42.1953 | 13.55 | -7.3926 | -12.2976 | -8.2739 | -14.1432 | -10.9553 | -12.8895 | -13.2281 | -13.2482 | -13.2566 | -13.2577 | -13.2577
[5 empty] | 13.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0049026 | -0.015628 | -0.11476 | -2917.7432 | 1811835.5213 |  | 0.0031472 | 0.0042683 | -0.3142 | 142.5114 | 1396770.3693 | -0.030818 | -0.069735 | -0.49263 | -27271.7689 | 883985.5375 | 0.035773 | -0.042596 | -0.7165 | -7819.1752 | 803106.1367 | -0.045251 | -0.16649 | -0.57922 | -97178.5459 | -98962 | 13.6 | 0 | -56.2593 | 15.3658 | -251.0456 | -153.345 | -599.3771 | 13.6 | 18.1184 | 13.9677 | 8.8399 | 8.0311 | -0.98962 | 13.6 | -0.98962 | -0.98962 | 8.1316 | 7.0771 | 15.1901 | 18.1184 | 22.6769 | 27.5599 | 32.4556 | 37.3594 | 42.2644 | 13.6 | -7.3926 | -12.2976 | -8.0814 | -14.0409 | -10.8329 | -12.8096 | -13.156 | -13.178 | -13.1874 | -13.1886 | -13.1886
[5 empty] | 13.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0040603 | -0.015831 | -0.11555 | -2994.0424 | 1819926.1939 |  | 0.0014686 | 0.0043417 | -0.31398 | 147.457 | 1389706.5402 | -0.02897 | -0.071183 | -0.49619 | -28416.4986 | 902693.6233 | 0.035307 | -0.04083 | -0.71854 | -7184.4842 | 797661.782 | -0.045011 | -0.16874 | -0.58765 | -99823.5194 | -98962 | 13.65 | 0 | -56.9901 | 15.6302 | -256.2603 | -146.9897 | -607.4792 | 13.65 | 18.1993 | 13.8971 | 9.0269 | 7.9766 | -0.98962 | 13.65 | -0.98962 | -0.98962 | 8.3163 | 7.1901 | 15.3122 | 18.1993 | 22.7503 | 27.6312 | 32.5258 | 37.4295 | 42.3345 | 13.65 | -7.3926 | -12.2976 | -7.8966 | -13.9279 | -10.7107 | -12.7287 | -13.0826 | -13.1067 | -13.1171 | -13.1184 | -13.1184
[5 empty] | 13.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0032075 | -0.015991 | -0.11635 | -3055.0127 | 1828098.83 |  | -0.00024106 | 0.0043297 | -0.31376 | 146.6394 | 1382590.7731 | -0.027054 | -0.072536 | -0.49982 | -29506.7396 | 921733.7905 | 0.034795 | -0.039091 | -0.7205 | -6585.2728 | 791662.741 | -0.04477 | -0.17098 | -0.5962 | -102489.5095 | -98962 | 13.7 | 0 | -57.5675 | 15.5868 | -261.1299 | -140.7265 | -615.5377 | 13.7 | 18.281 | 13.8259 | 9.2173 | 7.9166 | -0.98962 | 13.7 | -0.98962 | -0.98962 | 8.4928 | 7.3135 | 15.4338 | 18.281 | 22.8247 | 27.7034 | 32.5969 | 37.5004 | 42.4054 | 13.7 | -7.3926 | -12.2976 | -7.7202 | -13.8044 | -10.5892 | -12.647 | -13.0082 | -13.0345 | -13.0461 | -13.0475 | -13.0475
[5 empty] | 13.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0023481 | -0.016108 | -0.11715 | -3100.0362 | 1836331.4683 |  | -0.0019758 | 0.0042309 | -0.31355 | 140.024 | 1375468.4884 | -0.025074 | -0.07379 | -0.5035 | -30535.5202 | 941060.033 | 0.03424 | -0.037379 | -0.72236 | -6021.0941 | 785131.7511 | -0.044526 | -0.17321 | -0.60486 | -105175.8301 | -98962 | 13.75 | 0 | -57.9901 | 15.2311 | -265.6432 | -134.5633 | -623.5523 | 13.75 | 18.3633 | 13.7547 | 9.4106 | 7.8513 | -0.98962 | 13.75 | -0.98962 | -0.98962 | 8.6604 | 7.4473 | 15.5543 | 18.3633 | 22.9 | 27.7763 | 32.6685 | 37.5719 | 42.4769 | 13.75 | -7.3926 | -12.2976 | -7.5526 | -13.6706 | -10.4687 | -12.5646 | -12.933 | -12.9617 | -12.9744 | -12.9761 | -12.9761
[5 empty] | 13.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0014858 | -0.016183 | -0.11796 | -3128.6964 | 1844602.0749 |  | -0.0037296 | 0.0040444 | -0.31335 | 127.9526 | 1368385.4895 | -0.023037 | -0.074942 | -0.50725 | -31496.2553 | 960625.3992 | 0.033643 | -0.035697 | -0.72415 | -5491.3621 | 778092.4395 | -0.04428 | -0.17542 | -0.61363 | -107881.7962 | -98962 | 13.8 | 0 | -58.2576 | 14.5598 | -269.7898 | -128.5077 | -631.5228 | 13.8 | 18.446 | 13.6839 | 9.6063 | 7.7809 | -0.98962 | 13.8 | -0.98962 | -0.98962 | 8.8187 | 7.5912 | 15.6734 | 18.446 | 22.9759 | 27.8496 | 32.7405 | 37.6437 | 42.5487 | 13.8 | -7.3926 | -12.2976 | -7.3943 | -13.5267 | -10.3496 | -12.4819 | -12.8571 | -12.8884 | -12.9024 | -12.9043 | -12.9043
[5 empty] | 13.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.00062456 | -0.016214 | -0.11877 | -3140.783 | 1852888.6413 |  | -0.0054963 | 0.0037696 | -0.31316 | 111.1549 | 1361387.7879 | -0.020948 | -0.075989 | -0.51105 | -32382.8035 | 980382.14 | 0.033005 | -0.034046 | -0.72585 | -4995.363 | 770569.2522 | -0.044033 | -0.17762 | -0.62252 | -110606.7239 | -98962 | 13.85 | 0 | -58.37 | 13.5705 | -273.5604 | -122.5667 | -639.4487 | 13.85 | 18.5289 | 13.6139 | 9.8038 | 7.7057 | -0.98962 | 13.85 | -0.98962 | -0.98962 | 8.9671 | 7.745 | 15.7907 | 18.5289 | 23.0522 | 27.9231 | 32.8127 | 37.7156 | 42.6206 | 13.85 | -7.3926 | -12.2976 | -7.2458 | -13.373 | -10.2322 | -12.3991 | -12.7808 | -12.8148 | -12.8302 | -12.8323 | -12.8323
[5 empty] | 13.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.00023189 | -0.016202 | -0.11958 | -3136.2926 | 1861169.282 |  | -0.0072696 | 0.0034061 | -0.31299 | 90.7521 | 1354521.4288 | -0.018814 | -0.07693 | -0.5149 | -33189.5193 | 1000281.8593 | 0.03233 | -0.03243 | -0.72747 | -4532.267 | 762587.3842 | -0.043784 | -0.17981 | -0.63151 | -113349.931 | -98962 | 13.9 | 0 | -58.3282 | 12.262 | -276.9469 | -116.7473 | -647.3298 | 13.9 | 18.6117 | 13.5452 | 10.0028 | 7.6259 | -0.98962 | 13.9 | -0.98962 | -0.98962 | 9.1054 | 7.9082 | 15.906 | 18.6117 | 23.1287 | 27.9967 | 32.8848 | 37.7875 | 42.6925 | 13.9 | -7.3926 | -12.2976 | -7.1076 | -13.2097 | -10.1169 | -12.3162 | -12.7042 | -12.7412 | -12.7582 | -12.7605 | -12.7605
[5 empty] | 13.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.0010797 | -0.016148 | -0.12039 | -3115.4271 | 1869422.3315 |  | -0.0090436 | 0.0029539 | -0.31284 | 68.2558 | 1347832.3158 | -0.01664 | -0.077762 | -0.51879 | -33911.3011 | 1020275.6647 | 0.031619 | -0.030849 | -0.72902 | -4101.1396 | 754172.706 | -0.043533 | -0.18199 | -0.64061 | -116110.7374 | -98962 | 13.95 | 0 | -58.1339 | 10.6341 | -279.9421 | -111.0558 | -655.1657 | 13.95 | 18.6942 | 13.4783 | 10.2028 | 7.5417 | -0.98962 | 13.95 | -0.98962 | -0.98962 | 9.2329 | 8.0807 | 16.0188 | 18.6942 | 23.2053 | 28.0702 | 32.9565 | 37.859 | 42.764 | 13.95 | -7.3926 | -12.2976 | -6.98 | -13.0372 | -10.0041 | -12.2337 | -12.6276 | -12.6678 | -12.6864 | -12.6889 | -12.6889
[5 empty] | 14 | 0 | 0.0625 |  | 0.0019152 | -0.016053 | -0.12119 | -3078.5881 | 1877626.4409 |  | -0.010812 | 0.0024133 | -0.31272 | 45.5591 | 1341366.0366 | -0.014433 | -0.078483 | -0.52271 | -34543.6321 | 1040314.3187 | 0.030875 | -0.029305 | -0.73048 | -3700.9538 | 745351.6914 | -0.04328 | -0.18415 | -0.64981 | -118888.4649 | -98962 | 14 | 0 | -57.7892 | 8.688 | -282.54 | -105.4984 | -662.9561 | 14 | 18.7763 | 13.4137 | 10.4031 | 7.4535 | -0.98962 | 14 | -0.98962 | -0.98962 | 9.3494 | 8.2621 | 16.1288 | 18.7763 | 23.2817 | 28.1432 | 33.0278 | 37.93 | 42.835 | 14 | -7.3926 | -12.2976 | -6.8635 | -12.8559 | -9.8942 | -12.1517 | -12.5512 | -12.5947 | -12.6151 | -12.6179 | -12.6179
[5 empty] | 14.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0027345 | -0.015916 | -0.12199 | -3026.3685 | 1885760.6729 |  | -0.012568 | 0.0017849 | -0.31263 | 24.9217 | 1335167.6899 | -0.012198 | -0.079093 | -0.52666 | -35082.6169 | 1060348.3911 | 0.030098 | -0.0278 | -0.73187 | -3330.602 | 736151.3434 | -0.043026 | -0.18631 | -0.65913 | -121682.438 | -98962 | 14.05 | 0 | -57.2969 | 6.4257 | -284.7358 | -100.0807 | -670.7009 | 14.05 | 18.8576 | 13.3517 | 10.6035 | 7.3615 | -0.98962 | 14.05 | -0.98962 | -0.98962 | 9.4545 | 8.4519 | 16.2356 | 18.8576 | 23.3578 | 28.2157 | 33.0984 | 38.0003 | 42.9053 | 14.05 | -7.3926 | -12.2976 | -6.7584 | -12.666 | -9.7874 | -12.0703 | -12.4751 | -12.5223 | -12.5446 | -12.5477 | -12.5477
[5 empty] | 14.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0035341 | -0.015739 | -0.12278 | -2959.5417 | 1893804.5955 |  | -0.014307 | 0.0010696 | -0.31258 | 8.9488 | 1329281.7143 | -0.0099425 | -0.07959 | -0.53064 | -35525.0108 | 1080328.4097 | 0.029293 | -0.026336 | -0.73319 | -2988.9077 | 726599.1199 | -0.042771 | -0.18844 | -0.66855 | -124491.9839 | -98962 | 14.1 | 0 | -56.6608 | 3.8505 | -286.5254 | -94.8081 | -678.3997 | 14.1 | 18.938 | 13.2928 | 10.8033 | 7.266 | -0.98962 | 14.1 | -0.98962 | -0.98962 | 9.5478 | 8.6498 | 16.3388 | 18.938 | 23.4333 | 28.2873 | 33.168 | 38.0696 | 42.9746 | 14.1 | -7.3926 | -12.2976 | -6.6651 | -12.4681 | -9.6841 | -11.9899 | -12.3997 | -12.4506 | -12.475 | -12.4784 | -12.4784
[5 empty] | 14.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0043103 | -0.015524 | -0.12355 | -2879.0475 | 1901738.374 |  | -0.016021 | 0.00026851 | -0.31256 | 0.56397 | 1323751.7188 | -0.0076713 | -0.079974 | -0.53464 | -35868.2431 | 1100205.0106 | 0.02846 | -0.024913 | -0.73443 | -2674.6373 | 716722.8599 | -0.042514 | -0.19057 | -0.67808 | -127316.4328 | -98962 | 14.15 | 0 | -55.885 | 0.96663 | -287.9062 | -89.6854 | -686.0522 | 14.15 | 19.0174 | 13.2375 | 11.0021 | 7.1672 | -0.98962 | 14.15 | -0.98962 | -0.98962 | 9.6291 | 8.8553 | 16.4382 | 19.0174 | 23.508 | 28.358 | 33.2365 | 38.1377 | 43.0427 | 14.15 | -7.3926 | -12.2976 | -6.5839 | -12.2626 | -9.5847 | -11.9106 | -12.3249 | -12.3799 | -12.4065 | -12.4102 | -12.4102
[5 empty] | 14.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0050596 | -0.015271 | -0.12432 | -2785.9755 | 1909542.8598 |  | -0.017706 | -0.00061679 | -0.3126 | -2.9758 | 1318620.3179 | -0.0053909 | -0.080244 | -0.53865 | -36110.4342 | 1119929.087 | 0.027602 | -0.023533 | -0.73561 | -2386.5117 | 706550.7086 | -0.042256 | -0.19268 | -0.68771 | -130155.1185 | -98962 | 14.2 | 0 | -54.9742 | -2.2204 | -288.8766 | -84.7171 | -693.6583 | 14.2 | 19.0954 | 13.1862 | 11.1993 | 7.0655 | -0.98962 | 14.2 | -0.98962 | -0.98962 | 9.698 | 9.068 | 16.5335 | 19.0954 | 23.5818 | 28.4275 | 33.3036 | 38.2045 | 43.1095 | 14.2 | -7.3926 | -12.2976 | -6.515 | -12.05 | -9.4895 | -11.8325 | -12.2511 | -12.3104 | -12.3393 | -12.3435 | -12.3435
[5 empty] | 14.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0057787 | -0.014982 | -0.12506 | -2681.5467 | 1917199.678 |  | -0.019354 | -0.0015845 | -0.31267 | -19.6392 | 1313928.9614 | -0.0031074 | -0.080399 | -0.54267 | -36250.4052 | 1139451.9412 | 0.026721 | -0.022196 | -0.73672 | -2123.2174 | 696111.0438 | -0.041996 | -0.19478 | -0.69745 | -133007.3782 | -98962 | 14.25 | 0 | -53.9341 | -5.7042 | -289.4359 | -79.9073 | -701.2176 | 14.25 | 19.172 | 13.1393 | 11.3945 | 6.9611 | -0.98962 | 14.25 | -0.98962 | -0.98962 | 9.7544 | 9.2873 | 16.6242 | 19.172 | 23.6545 | 28.4956 | 33.3692 | 38.2697 | 43.1747 | 14.25 | -7.3926 | -12.2976 | -6.4586 | -11.8307 | -9.3988 | -11.7559 | -12.1784 | -12.2423 | -12.2737 | -12.2783 | -12.2783
[5 empty] | 14.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0064642 | -0.014658 | -0.1258 | -2567.0931 | 1924691.3104 |  | -0.020959 | -0.0026325 | -0.31281 | -54.2079 | 1309717.7523 | -0.00082654 | -0.08044 | -0.5467 | -36287.6821 | 1158725.4468 | 0.02582 | -0.020905 | -0.73777 | -1883.4173 | 685432.402 | -0.041735 | -0.19687 | -0.7073 | -135872.553 | -80894.9898 | 14.3 | 0 | -52.7705 | -9.4768 | -289.5847 | -75.2597 | -708.73 | 14.3 | 19.2469 | 13.0972 | 11.5873 | 6.8543 | -0.80895 | 14.3 | -0.98962 | -0.98962 | 9.7982 | 9.5127 | 16.71 | 19.2469 | 23.726 | 28.5622 | 33.4331 | 38.3331 | 43.2381 | 14.3 | -7.3926 | -12.2976 | -6.4148 | -11.6053 | -9.3129 | -11.681 | -12.107 | -12.1757 | -12.2099 | -12.2148 | -12.2148
[5 empty] | 14.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.007113 | -0.014303 | -0.12651 | -2444.0359 | 1932001.1768 |  | -0.022514 | -0.0037582 | -0.31299 | -110.4831 | 1306025.2829 | 0.0014457 | -0.080368 | -0.55072 | -36222.4925 | 1177702.1975 | 0.02338 | -0.019736 | -0.73875 | -1678.6732 | 674557.0469 | -0.039822 | -0.19886 | -0.71724 | -138634.8001 | -57116.114 | 14.35 | 0 | -51.4902 | -13.5294 | -289.3245 | -71.0513 | -715.8979 | 14.35 | 19.32 | 13.0603 | 11.777 | 6.7456 | -0.57116 | 14.35 | -0.98962 | -0.98962 | 9.8293 | 9.7436 | 16.7908 | 19.32 | 23.7959 | 28.6271 | 33.4951 | 38.3947 | 43.2997 | 14.35 | -7.3926 | -12.2976 | -6.3836 | -11.3743 | -9.2322 | -11.6079 | -12.037 | -12.1109 | -12.1479 | -12.1533 | -12.1533
[5 empty] | 14.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0077222 | -0.013917 | -0.12721 | -2313.8622 | 1939113.7115 |  | -0.024014 | -0.0049589 | -0.31324 | -192.3581 | 1302888.4782 | 0.0037027 | -0.080183 | -0.55472 | -36055.8026 | 1196335.6645 | 0.020445 | -0.018714 | -0.73969 | -1509.2825 | 663531.5389 | -0.037395 | -0.20073 | -0.72728 | -141254.0201 | -32953.3233 | 14.4 | 0 | -50.1002 | -17.852 | -288.658 | -67.3712 | -722.6289 | 14.4 | 19.3911 | 13.0289 | 11.9634 | 6.6353 | -0.32953 | 14.4 | -0.98962 | -0.98962 | 9.8478 | 9.9796 | 16.8661 | 19.3911 | 23.8643 | 28.69 | 33.555 | 38.4541 | 43.3591 | 14.4 | -7.3926 | -12.2976 | -6.3651 | -11.1383 | -9.1568 | -11.5368 | -11.9686 | -12.0479 | -12.0879 | -12.0938 | -12.0938
[5 empty] | 14.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0082887 | -0.013502 | -0.12788 | -2178.1014 | 1946014.4361 |  | -0.025453 | -0.0062315 | -0.31355 | -303.7602 | 1300342.4446 | 0.0059373 | -0.079886 | -0.55872 | -35789.3155 | 1214580.3554 | 0.017468 | -0.017841 | -0.74058 | -1371.6892 | 652402.615 | -0.034946 | -0.20248 | -0.7374 | -143723.8776 | -8442.6295 | 14.45 | 0 | -48.6082 | -22.4335 | -287.5893 | -64.2269 | -728.9192 | 14.45 | 19.4601 | 13.0034 | 12.1458 | 6.524 | -0.084426 | 14.45 | -0.98962 | -0.98962 | 9.8536 | 10.22 | 16.9358 | 19.4601 | 23.931 | 28.751 | 33.6127 | 38.5113 | 43.4163 | 14.45 | -7.3926 | -12.2976 | -6.3593 | -10.8979 | -9.0871 | -11.4678 | -11.9019 | -11.987 | -12.0302 | -12.0366 | -12.0366
[5 empty] | 14.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0088101 | -0.013062 | -0.12854 | -2038.3012 | 1952690.0288 |  | -0.026824 | -0.0075727 | -0.31393 | -448.5888 | 1298420.3241 | 0.0081427 | -0.079479 | -0.56269 | -35425.448 | 1232391.9677 | 0.014456 | -0.017118 | -0.74144 | -1262.7928 | 641217.0671 | -0.032479 | -0.2041 | -0.74761 | -146038.5736 | 16379.6006 | 14.5 | 0 | -47.0224 | -27.2619 | -286.1236 | -61.6247 | -734.7655 | 14.5 | 19.5269 | 12.9842 | 12.3239 | 6.4122 | 0.1638 | 14.5 | -0.98962 | -0.98962 | 9.8467 | 10.4642 | 16.9996 | 19.5269 | 23.9958 | 28.8097 | 33.668 | 38.5661 | 43.4711 | 14.5 | -7.3926 | -12.2976 | -6.3663 | -10.6537 | -9.0233 | -11.401 | -11.8371 | -11.9282 | -11.9749 | -11.9819 | -11.9819
[5 empty] | 14.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0092836 | -0.012598 | -0.12917 | -1896.0035 | 1959128.3883 |  | -0.028124 | -0.0089789 | -0.31438 | -630.6529 | 1297153.1564 | 0.010312 | -0.078963 | -0.56664 | -34967.3007 | 1249727.5398 | 0.011416 | -0.016547 | -0.74226 | -1179.9823 | 630021.6214 | -0.029998 | -0.2056 | -0.75789 | -148192.8642 | 41476.716 | 14.55 | 0 | -45.3513 | -32.3241 | -284.2674 | -59.5699 | -740.1651 | 14.55 | 19.5913 | 12.9715 | 12.4973 | 6.3002 | 0.41477 | 14.55 | -0.98962 | -0.98962 | 9.827 | 10.7116 | 17.0572 | 19.5913 | 24.0587 | 28.8662 | 33.7208 | 38.6183 | 43.5233 | 14.55 | -7.3926 | -12.2976 | -6.3859 | -10.4063 | -8.9657 | -11.3367 | -11.7743 | -11.8718 | -11.9221 | -11.9296 | -11.9296
[5 empty] | 14.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0097071 | -0.012112 | -0.12977 | -1752.721 | 1965318.6933 |  | -0.029345 | -0.010446 | -0.3149 | -853.6066 | 1296569.7473 | 0.012439 | -0.078341 | -0.57056 | -34418.621 | 1266545.5952 | 0.0083535 | -0.01613 | -0.74307 | -1121.1653 | 618862.8188 | -0.027506 | -0.20698 | -0.76823 | -150182.0759 | 66811.8512 | 14.6 | 0 | -43.6041 | -37.6063 | -282.0283 | -58.0663 | -745.1162 | 14.6 | 19.6532 | 12.9657 | 12.6655 | 6.1886 | 0.66812 | 14.6 | -0.98962 | -0.98962 | 9.7948 | 10.9616 | 17.1085 | 19.6532 | 24.1194 | 28.9202 | 33.771 | 38.6679 | 43.5729 | 14.6 | -7.3926 | -12.2976 | -6.4182 | -10.1564 | -8.9144 | -11.2748 | -11.7135 | -11.8178 | -11.8719 | -11.8801 | -11.8801
[5 empty] | 14.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.010078 | -0.011608 | -0.13035 | -1609.9146 | 1971251.4572 |  | -0.030485 | -0.01197 | -0.3155 | -1120.8853 | 1296696.5458 | 0.014517 | -0.077615 | -0.57444 | -33783.7609 | 1282806.2831 | 0.0052762 | -0.015866 | -0.74386 | -1084.7902 | 607786.8959 | -0.025008 | -0.20823 | -0.77865 | -152002.1177 | 92347.9977 | 14.65 | 0 | -41.79 | -43.0935 | -279.4152 | -57.1165 | -749.6176 | 14.65 | 19.7125 | 12.967 | 12.8281 | 6.0779 | 0.92348 | 14.65 | -0.98962 | -0.98962 | 9.7499 | 11.2135 | 17.1532 | 19.7125 | 24.1779 | 28.9717 | 33.8184 | 38.7146 | 43.6196 | 14.65 | -7.3926 | -12.2976 | -6.4631 | -9.9045 | -8.8697 | -11.2154 | -11.655 | -11.7663 | -11.8245 | -11.8333 | -11.8333
[5 empty] | 14.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.010395 | -0.011089 | -0.13091 | -1468.9721 | 1976918.5774 |  | -0.031537 | -0.013547 | -0.31618 | -1435.6421 | 1297557.529 | 0.016541 | -0.076788 | -0.57828 | -33067.6286 | 1298471.5121 | 0.0021909 | -0.015756 | -0.74465 | -1069.8622 | 596839.6678 | -0.022506 | -0.20935 | -0.78911 | -153649.4905 | 118048.0739 | 14.7 | 0 | -39.9188 | -48.7702 | -276.4379 | -56.7222 | -753.6687 | 14.7 | 19.7692 | 12.9756 | 12.9847 | 5.9684 | 1.1805 | 14.7 | -0.98962 | -0.98962 | 9.6924 | 11.4666 | 17.1912 | 19.7692 | 24.2342 | 29.0205 | 33.863 | 38.7585 | 43.6635 | 14.7 | -7.3926 | -12.2976 | -6.5205 | -9.6513 | -8.8317 | -11.1588 | -11.5987 | -11.7174 | -11.78 | -11.7895 | -11.7895
[5 empty] | 14.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.010657 | -0.010556 | -0.13143 | -1331.1888 | 1982313.3789 |  | -0.032498 | -0.015172 | -0.31694 | -1800.6871 | 1299174.0968 | 0.018503 | -0.075863 | -0.58207 | -32275.6354 | 1313505.0775 | -0.00089563 | -0.015801 | -0.74544 | -1075.9523 | 586066.4129 | -0.020006 | -0.21035 | -0.79963 | -155121.2929 | 143874.9959 | 14.75 | 0 | -38.0006 | -54.6199 | -273.1074 | -56.8834 | -757.2698 | 14.75 | 19.8231 | 12.9917 | 13.1351 | 5.8607 | 1.4387 | 14.75 | -0.98962 | -0.98962 | 9.6225 | 11.7203 | 17.2223 | 19.8231 | 24.2881 | 29.0666 | 33.9046 | 38.7993 | 43.7043 | 14.75 | -7.3926 | -12.2976 | -6.5904 | -9.3976 | -8.8006 | -11.1048 | -11.5448 | -11.6713 | -11.7384 | -11.7486 | -11.7486
[5 empty] | 14.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.01086 | -0.010013 | -0.13193 | -1197.7497 | 1987430.6531 |  | -0.033364 | -0.01684 | -0.31778 | -2218.4287 | 1301564.9747 | 0.020398 | -0.074843 | -0.58581 | -31413.6387 | 1327872.7832 | -0.0039764 | -0.016 | -0.74624 | -1103.1996 | 575511.759 | -0.01751 | -0.21123 | -0.81019 | -156415.2243 | 169791.7476 | 14.8 | 0 | -36.0457 | -60.6253 | -269.4357 | -57.5992 | -760.4216 | 14.8 | 19.8743 | 13.0156 | 13.2787 | 5.7551 | 1.6979 | 14.8 | -0.98962 | -0.98962 | 9.5403 | 11.974 | 17.2464 | 19.8743 | 24.3396 | 29.11 | 33.9431 | 38.8371 | 43.7421 | 14.8 | -7.3926 | -12.2976 | -6.6727 | -9.144 | -8.7766 | -11.0536 | -11.4933 | -11.628 | -11.6998 | -11.7108 | -11.7108
[5 empty] | 14.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.011006 | -0.0094624 | -0.13241 | -1069.7146 | 1992266.6902 |  | -0.03413 | -0.018547 | -0.31871 | -2690.8192 | 1304746.1281 | 0.022221 | -0.073732 | -0.5895 | -30487.881 | 1341542.5548 | -0.0070445 | -0.016352 | -0.74706 | -1152.307 | 565219.5723 | -0.015022 | -0.21198 | -0.82079 | -157529.5845 | 195761.45 | 14.85 | 0 | -34.0647 | -66.7688 | -265.4359 | -58.8672 | -763.1256 | 14.85 | 19.9227 | 13.0475 | 13.4154 | 5.6522 | 1.9576 | 14.85 | -0.98962 | -0.98962 | 9.4458 | 12.2269 | 17.2633 | 19.9227 | 24.3887 | 29.1504 | 33.9786 | 38.8718 | 43.7768 | 14.85 | -7.3926 | -12.2976 | -6.7671 | -8.891 | -8.7596 | -11.0053 | -11.4443 | -11.5875 | -11.6643 | -11.6761 | -11.6761
[5 empty] | 14.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.011091 | -0.0089079 | -0.13285 | -948.005 | 1996819.3055 |  | -0.034795 | -0.020287 | -0.31972 | -3219.3046 | 1308730.6853 | 0.023967 | -0.072534 | -0.59313 | -29504.9266 | 1354484.5466 | -0.010093 | -0.016857 | -0.7479 | -1224.5302 | 555232.848 | -0.012546 | -0.21261 | -0.83142 | -158463.2711 | 221747.43 | 14.9 | 0 | -32.0683 | -73.0319 | -261.1219 | -60.6839 | -765.3838 | 14.9 | 19.9682 | 13.0873 | 13.5448 | 5.5523 | 2.2175 | 14.9 | -0.98962 | -0.98962 | 9.3393 | 12.4784 | 17.273 | 19.9682 | 24.4352 | 29.1881 | 34.011 | 38.9033 | 43.8083 | 14.9 | -7.3926 | -12.2976 | -6.8737 | -8.6395 | -8.7499 | -10.9597 | -11.3977 | -11.5499 | -11.632 | -11.6447 | -11.6447
[5 empty] | 14.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.011116 | -0.0083521 | -0.13327 | -833.3942 | 2001087.8605 |  | -0.035354 | -0.022054 | -0.32082 | -3804.7809 | 1313528.8723 | 0.025629 | -0.071252 | -0.59669 | -28471.5956 | 1366671.2399 | -0.013116 | -0.017512 | -0.74878 | -1321.6598 | 545593.605 | -0.010084 | -0.21311 | -0.84208 | -159215.7734 | 247713.2893 | 14.95 | 0 | -30.0674 | -79.3956 | -256.5086 | -63.0447 | -767.1989 | 14.95 | 20.0109 | 13.1353 | 13.6667 | 5.4559 | 2.4771 | 14.95 | -0.98962 | -0.98962 | 9.2208 | 12.7278 | 17.2755 | 20.0109 | 24.4792 | 29.2227 | 34.0401 | 38.9315 | 43.8365 | 14.95 | -7.3926 | -12.2976 | -6.9921 | -8.3901 | -8.7475 | -10.9171 | -11.3537 | -11.5152 | -11.6028 | -11.6164 | -11.6164
[5 empty] | 15 | 0 | 0.0625 |  | 0.01108 | -0.0077981 | -0.13366 | -726.5008 | 2005073.2768 |  | -0.035805 | -0.023845 | -0.32202 | -4447.5554 | 1319147.9577 | 0.027205 | -0.069892 | -0.60018 | -27394.8979 | 1378077.5341 | -0.016105 | -0.018318 | -0.74969 | -1445.9975 | 536342.7819 | -0.0076412 | -0.21349 | -0.85275 | -159787.1638 | 273622.9706 | 15 | 0 | -28.073 | -85.8405 | -251.6117 | -65.9436 | -768.5743 | 15 | 20.0507 | 13.1915 | 13.7808 | 5.3634 | 2.7362 | 15 | -0.98962 | -0.98962 | 9.0907 | 12.9745 | 17.2706 | 20.0507 | 24.5207 | 29.2545 | 34.0661 | 38.9566 | 43.8616 | 15 | -7.3926 | -12.2976 | -7.1222 | -8.1435 | -8.7523 | -10.8772 | -11.3122 | -11.4834 | -11.5768 | -11.5914 | -11.5914
[5 empty] | 15.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.010983 | -0.0072489 | -0.13402 | -627.7847 | 2008778.0449 |  | -0.036146 | -0.025652 | -0.3233 | -5147.3163 | 1325592.2092 | 0.028688 | -0.068458 | -0.60361 | -26281.9646 | 1388680.8282 | -0.019054 | -0.01927 | -0.75066 | -1600.3253 | 527520.1375 | -0.00522 | -0.21375 | -0.86344 | -160178.0865 | 299440.8246 | 15.05 | 0 | -26.0961 | -92.3468 | -246.4478 | -69.3734 | -769.5139 | 15.05 | 20.0878 | 13.2559 | 13.8868 | 5.2752 | 2.9944 | 15.05 | -0.98962 | -0.98962 | 8.9491 | 13.2177 | 17.2584 | 20.0878 | 24.5597 | 29.2833 | 34.0889 | 38.9784 | 43.8834 | 15.05 | -7.3926 | -12.2976 | -7.2638 | -7.9003 | -8.7645 | -10.8402 | -11.2732 | -11.4546 | -11.554 | -11.5696 | -11.5696
[5 empty] | 15.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.010824 | -0.0067077 | -0.13436 | -537.5466 | 2012206.2255 |  | -0.036376 | -0.027471 | -0.32467 | -5903.1085 | 1332862.8618 | 0.030076 | -0.066954 | -0.60695 | -25139.9819 | 1398461.0952 | -0.021958 | -0.020368 | -0.75167 | -1787.8701 | 519164.1539 | -0.0028236 | -0.2139 | -0.87413 | -160389.7436 | 325131.6744 | 15.1 | 0 | -24.1479 | -98.8944 | -241.0341 | -73.3258 | -770.0222 | 15.1 | 20.1221 | 13.3286 | 13.9846 | 5.1916 | 3.2513 | 15.1 | -0.98962 | -0.98962 | 8.7965 | 13.4568 | 17.2389 | 20.1221 | 24.5962 | 29.3092 | 34.1085 | 38.9969 | 43.9019 | 15.1 | -7.3926 | -12.2976 | -7.4165 | -7.6611 | -8.784 | -10.8059 | -11.2367 | -11.4287 | -11.5344 | -11.551 | -11.551
[5 empty] | 15.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.010603 | -0.0061776 | -0.13467 | -455.9302 | 2015363.4454 |  | -0.036492 | -0.029295 | -0.32614 | -6713.3191 | 1340958.0967 | 0.031364 | -0.065386 | -0.61022 | -23976.1241 | 1407400.9466 | -0.024808 | -0.021609 | -0.75276 | -2012.2612 | 511311.944 | -0.00045521 | -0.21392 | -0.88483 | -160423.8796 | 350660.8794 | 15.15 | 0 | -22.2392 | -105.463 | -235.3886 | -77.7913 | -770.1041 | 15.15 | 20.1536 | 13.4096 | 14.074 | 5.1131 | 3.5066 | 15.15 | -0.98962 | -0.98962 | 8.6332 | 13.6912 | 17.2121 | 20.1536 | 24.6303 | 29.3322 | 34.125 | 39.0123 | 43.9173 | 15.15 | -7.3926 | -12.2976 | -7.5798 | -7.4268 | -8.8108 | -10.7743 | -11.2026 | -11.4057 | -11.518 | -11.5357 | -11.5357
[5 empty] | 15.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.010322 | -0.0056614 | -0.13495 | -382.9288 | 2018256.8867 |  | -0.036494 | -0.03112 | -0.32769 | -7575.6697 | 1349873.0332 | 0.032548 | -0.063758 | -0.61341 | -22797.4893 | 1415485.688 | -0.0276 | -0.022989 | -0.7539 | -2277.4841 | 503999.1621 | 0.0018821 | -0.21382 | -0.89552 | -160282.7623 | 375994.3971 | 15.2 | 0 | -20.3812 | -112.032 | -229.53 | -82.7593 | -769.7653 | 15.2 | 20.1826 | 13.4987 | 14.1549 | 5.04 | 3.7599 | 15.2 | -0.98962 | -0.98962 | 8.4598 | 13.9202 | 17.1781 | 20.1826 | 24.6619 | 29.3524 | 34.1383 | 39.0245 | 43.9295 | 15.2 | -7.3926 | -12.2976 | -7.7532 | -7.1978 | -8.8448 | -10.7454 | -11.171 | -11.3855 | -11.5046 | -11.5235 | -11.5235
[5 empty] | 15.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0099812 | -0.0051624 | -0.13521 | -318.3935 | 2020895.2691 |  | -0.036382 | -0.032939 | -0.32934 | -8487.2184 | 1359599.7312 | 0.033625 | -0.062077 | -0.61652 | -21611.0368 | 1422703.3666 | -0.030326 | -0.024505 | -0.75513 | -2587.8293 | 497259.919 | 0.0041856 | -0.21361 | -0.9062 | -159969.163 | 401098.8438 | 15.25 | 0 | -18.5846 | -118.5807 | -223.4775 | -88.2179 | -769.0119 | 15.25 | 20.209 | 13.596 | 14.227 | 4.9726 | 4.011 | 15.25 | -0.98962 | -0.98962 | 8.2768 | 14.1431 | 17.137 | 20.209 | 24.6912 | 29.3698 | 34.1486 | 39.0336 | 43.9386 | 15.25 | -7.3926 | -12.2976 | -7.9362 | -6.9748 | -8.8859 | -10.719 | -11.1417 | -11.3681 | -11.4944 | -11.5144 | -11.5144
[5 empty] | 15.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0095807 | -0.0046833 | -0.13544 | -262.0453 | 2023288.8266 |  | -0.036155 | -0.034747 | -0.33108 | -9444.3706 | 1370127.2063 | 0.034593 | -0.060347 | -0.61953 | -20423.528 | 1429044.8079 | -0.032981 | -0.026154 | -0.75644 | -2947.8362 | 491126.7011 | 0.0064523 | -0.21329 | -0.91687 | -159486.3339 | 425941.5534 | 15.3 | 0 | -16.86 | -125.0887 | -217.2508 | -94.1544 | -767.8505 | 15.3 | 20.2329 | 13.7013 | 14.2904 | 4.9113 | 4.2594 | 15.3 | -0.98962 | -0.98962 | 8.0847 | 14.3595 | 17.089 | 20.2329 | 24.7183 | 29.3845 | 34.1559 | 39.0396 | 43.9446 | 15.3 | -7.3926 | -12.2976 | -8.1283 | -6.7585 | -8.934 | -10.6951 | -11.1147 | -11.3534 | -11.4871 | -11.5083 | -11.5083
[5 empty] | 15.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0091221 | -0.0042272 | -0.13565 | -213.49 | 2025449.2778 |  | -0.035814 | -0.036538 | -0.3329 | -10442.8981 | 1381441.4569 | 0.035448 | -0.058575 | -0.62246 | -19241.4704 | 1434503.6448 | -0.035558 | -0.027932 | -0.75783 | -3362.2348 | 485630.2942 | 0.0086796 | -0.21286 | -0.92751 | -158837.9847 | 450490.6338 | 15.35 | 0 | -15.2181 | -131.5352 | -210.8702 | -100.5549 | -766.2882 | 15.35 | 20.2545 | 13.8144 | 14.345 | 4.8563 | 4.5049 | 15.35 | -0.98962 | -0.98962 | 7.8841 | 14.5686 | 17.0341 | 20.2545 | 24.7431 | 29.3966 | 34.1602 | 39.0427 | 43.9477 | 15.35 | -7.3926 | -12.2976 | -8.3288 | -6.5494 | -8.9889 | -10.6734 | -11.0898 | -11.3414 | -11.4827 | -11.5052 | -11.5052
[5 empty] | 15.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0086069 | -0.0037969 | -0.13584 | -172.2348 | 2027389.7891 |  | -0.035359 | -0.038306 | -0.33482 | -11477.9671 | 1393525.5023 | 0.036188 | -0.056766 | -0.6253 | -18071.0658 | 1439076.3361 | -0.038053 | -0.029835 | -0.75933 | -3835.8834 | 480799.7118 | 0.010865 | -0.21231 | -0.93812 | -158028.2567 | 474715.0217 | 15.4 | 0 | -13.6688 | -137.8999 | -204.3562 | -107.4043 | -764.3325 | 15.4 | 20.2739 | 13.9353 | 14.3908 | 4.808 | 4.7472 | 15.4 | -0.98962 | -0.98962 | 7.6757 | 14.7699 | 16.9725 | 20.2739 | 24.7659 | 29.4061 | 34.1618 | 39.0429 | 43.9479 | 15.4 | -7.3926 | -12.2976 | -8.5372 | -6.3481 | -9.0504 | -10.654 | -11.067 | -11.3318 | -11.4811 | -11.505 | -11.505
[5 empty] | 15.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0080366 | -0.0033951 | -0.13601 | -137.7081 | 2029124.9324 |  | -0.034793 | -0.040045 | -0.33682 | -12544.1749 | 1406359.4335 | 0.036812 | -0.054925 | -0.62805 | -16918.1632 | 1442762.1765 | -0.040459 | -0.031857 | -0.76092 | -4373.705 | 476662.1281 | 0.013006 | -0.21166 | -0.94871 | -157061.6963 | 498584.5359 | 15.45 | 0 | -12.2222 | -144.1626 | -197.73 | -114.6869 | -761.9914 | 15.45 | 20.2912 | 14.0636 | 14.4276 | 4.7666 | 4.9858 | 15.45 | -0.98962 | -0.98962 | 7.4601 | 14.9627 | 16.9045 | 20.2912 | 24.7867 | 29.4133 | 34.1607 | 39.0405 | 43.9455 | 15.45 | -7.3926 | -12.2976 | -8.7528 | -6.1552 | -9.1185 | -10.6367 | -11.0462 | -11.3247 | -11.4822 | -11.5075 | -11.5075
[5 empty] | 15.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0074133 | -0.0030244 | -0.13617 | -109.2803 | 2030670.6372 |  | -0.034115 | -0.041751 | -0.33891 | -13635.5943 | 1419920.4747 | 0.037318 | -0.053059 | -0.6307 | -15788.2164 | 1445563.2969 | -0.042771 | -0.033996 | -0.76262 | -4980.6207 | 473242.816 | 0.0151 | -0.21091 | -0.95925 | -155943.227 | 522069.9268 | 15.5 | 0 | -10.8878 | -150.3033 | -191.0128 | -122.3857 | -759.2734 | 15.5 | 20.3067 | 14.1992 | 14.4556 | 4.7324 | 5.2207 | 15.5 | -0.98962 | -0.98962 | 7.2379 | 15.1467 | 16.8303 | 20.3067 | 24.8057 | 29.4181 | 34.157 | 39.0354 | 43.9404 | 15.5 | -7.3926 | -12.2976 | -8.975 | -5.9713 | -9.1927 | -10.6212 | -11.0272 | -11.3198 | -11.4859 | -11.5126 | -11.5126
[5 empty] | 15.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.006739 | -0.0026875 | -0.1363 | -86.2869 | 2032044.1352 |  | -0.033329 | -0.043417 | -0.34108 | -14745.8256 | 1434183.0564 | 0.037703 | -0.051174 | -0.63326 | -14686.2477 | 1447484.6556 | -0.044985 | -0.036245 | -0.76443 | -5661.4838 | 470565.0901 | 0.017145 | -0.21005 | -0.96976 | -154678.1208 | 545142.9247 | 15.55 | 0 | -9.6748 | -156.3025 | -184.2262 | -130.4831 | -756.1873 | 15.55 | 20.3204 | 14.3418 | 14.4748 | 4.7057 | 5.4514 | 15.55 | -0.98962 | -0.98962 | 7.0099 | 15.3212 | 16.7501 | 20.3204 | 24.8231 | 29.4209 | 34.151 | 39.0278 | 43.9328 | 15.55 | -7.3926 | -12.2976 | -9.2031 | -5.7968 | -9.2729 | -10.6075 | -11.0099 | -11.3171 | -11.492 | -11.5201 | -11.5201
[5 empty] | 15.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.006016 | -0.0023866 | -0.13642 | -68.0521 | 2033263.9007 |  | -0.032437 | -0.045039 | -0.34333 | -15868.0554 | 1449118.8999 | 0.037968 | -0.049276 | -0.63572 | -13616.8164 | 1448534.0207 | -0.047096 | -0.0386 | -0.76636 | -6421.0128 | 468650.2552 | 0.019139 | -0.2091 | -0.98021 | -153271.9683 | 567776.2856 | 15.6 | 0 | -8.5919 | -162.1412 | -177.3919 | -138.9603 | -752.7423 | 15.6 | 20.3326 | 14.4912 | 14.4853 | 4.6865 | 5.6778 | 15.6 | -0.98962 | -0.98962 | 6.7767 | 15.4857 | 16.6642 | 20.3326 | 24.8388 | 29.4216 | 34.1426 | 39.018 | 43.923 | 15.6 | -7.3926 | -12.2976 | -9.4362 | -5.6322 | -9.3587 | -10.5953 | -10.9941 | -11.3163 | -11.5003 | -11.53 | -11.53
[5 empty] | 15.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.005247 | -0.0021243 | -0.13653 | -53.9132 | 2034349.5843 |  | -0.031441 | -0.046611 | -0.34566 | -16995.1219 | 1464697.1118 | 0.038112 | -0.04737 | -0.63809 | -12583.9938 | 1448721.9434 | -0.049099 | -0.041055 | -0.76841 | -7263.7244 | 467517.5601 | 0.02108 | -0.20804 | -0.99061 | -151730.6486 | 589943.8337 | 15.65 | 0 | -7.6475 | -167.8006 | -170.5318 | -147.7981 | -748.9479 | 15.65 | 20.3435 | 14.647 | 14.4872 | 4.6752 | 5.8994 | 15.65 | -0.98962 | -0.98962 | 6.5391 | 15.6398 | 16.573 | 20.3435 | 24.8533 | 29.4206 | 34.1322 | 39.006 | 43.911 | 15.65 | -7.3926 | -12.2976 | -9.6738 | -5.4781 | -9.45 | -10.5844 | -10.9797 | -11.3174 | -11.5107 | -11.5419 | -11.5419
[5 empty] | 15.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.0044348 | -0.0019026 | -0.13662 | -43.2455 | 2035321.9417 |  | -0.030346 | -0.048129 | -0.34807 | -18119.5853 | 1480884.2899 | 0.038134 | -0.045463 | -0.64036 | -11591.3444 | 1448061.7219 | -0.050989 | -0.043604 | -0.77059 | -8193.869 | 467184.1563 | 0.022966 | -0.20689 | -1.001 | -150060.2988 | 611620.5016 | 15.7 | 0 | -6.8492 | -173.2629 | -163.6677 | -156.9761 | -744.814 | 15.7 | 20.3532 | 14.8088 | 14.4806 | 4.6718 | 6.1162 | 15.7 | -0.98962 | -0.98962 | 6.2979 | 15.783 | 16.4767 | 20.3532 | 24.8665 | 29.4179 | 34.1199 | 38.9921 | 43.8971 | 15.7 | -7.3926 | -12.2976 | -9.915 | -5.3349 | -9.5463 | -10.5747 | -10.9665 | -11.3201 | -11.523 | -11.5559 | -11.5559
[5 empty] | 15.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.0035823 | -0.0017234 | -0.13671 | -35.4861 | 2036202.7571 |  | -0.029154 | -0.049586 | -0.35055 | -19233.8027 | 1497644.6379 | 0.038034 | -0.043562 | -0.64254 | -10641.9131 | 1446569.3577 | -0.052764 | -0.046243 | -0.77291 | -9215.367 | 467665.0632 | 0.024795 | -0.20565 | -1.0112 | -148267.2827 | 632782.3684 | 15.75 | 0 | -6.2044 | -178.5106 | -156.8216 | -166.4736 | -740.3509 | 15.75 | 20.362 | 14.9764 | 14.4657 | 4.6767 | 6.3278 | 15.75 | -0.98962 | -0.98962 | 6.0538 | 15.9149 | 16.3757 | 20.362 | 24.8787 | 29.4137 | 34.1059 | 38.9764 | 43.8814 | 15.75 | -7.3926 | -12.2976 | -10.1592 | -5.203 | -9.6472 | -10.5659 | -10.9543 | -11.3242 | -11.537 | -11.5715 | -11.5715
[5 empty] | 15.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.0026928 | -0.0015888 | -0.13679 | -30.1582 | 2037014.7616 |  | -0.027869 | -0.05098 | -0.3531 | -20330.0062 | 1514940.091 | 0.037812 | -0.041671 | -0.64462 | -9738.2184 | 1444263.5028 | -0.054419 | -0.048964 | -0.77535 | -10331.7478 | 468973.1381 | 0.026566 | -0.20432 | -1.0215 | -146358.1607 | 653406.6932 | 15.8 | 0 | -5.7197 | -183.5271 | -150.0154 | -176.269 | -735.569 | 15.8 | 20.3701 | 15.1494 | 14.4426 | 4.6897 | 6.5341 | 15.8 | -0.98962 | -0.98962 | 5.8076 | 16.0351 | 16.2705 | 20.3701 | 24.89 | 29.4084 | 34.0904 | 38.9592 | 43.8642 | 15.8 | -7.3926 | -12.2976 | -10.4054 | -5.0828 | -9.7525 | -10.5578 | -10.9429 | -11.3296 | -11.5525 | -11.5887 | -11.5887
[5 empty] | 15.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.0017696 | -0.0015003 | -0.13686 | -26.8928 | 2037781.5468 |  | -0.026497 | -0.052305 | -0.35571 | -21400.3846 | 1532730.4493 | 0.03747 | -0.039797 | -0.64661 | -8882.253 | 1441165.399 | -0.055951 | -0.051761 | -0.77794 | -11546.0924 | 471119.0526 | 0.028277 | -0.20291 | -1.0316 | -144339.658 | 673471.948 | 15.85 | 0 | -5.4012 | -188.2965 | -143.2708 | -186.3402 | -730.4791 | 15.85 | 20.3778 | 15.3273 | 14.4117 | 4.7112 | 6.7347 | 15.85 | -0.98962 | -0.98962 | 5.56 | 16.1432 | 16.1613 | 20.3778 | 24.9008 | 29.4019 | 34.0736 | 38.9407 | 43.8457 | 15.85 | -7.3926 | -12.2976 | -10.6529 | -4.9747 | -9.8616 | -10.5501 | -10.9322 | -11.336 | -11.5693 | -11.6073 | -11.6073
[5 empty] | 15.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.00081623 | -0.0014595 | -0.13693 | -25.4497 | 2038527.4743 |  | -0.02504 | -0.053557 | -0.35839 | -22437.1647 | 1550973.5207 | 0.037008 | -0.037947 | -0.64851 | -8075.4892 | 1437298.809 | -0.057357 | -0.054629 | -0.78067 | -12860.9797 | 474111.2742 | 0.029927 | -0.20141 | -1.0417 | -142218.6349 | 692957.8455 | 15.9 | 0 | -5.2543 | -192.8037 | -136.6094 | -196.6646 | -725.0921 | 15.9 | 20.3853 | 15.5097 | 14.373 | 4.7411 | 6.9296 | 15.9 | -0.98962 | -0.98962 | 5.312 | 16.2389 | 16.0486 | 20.3853 | 24.9111 | 29.3947 | 34.0558 | 38.9211 | 43.8261 | 15.9 | -7.3926 | -12.2976 | -10.901 | -4.879 | -9.9743 | -10.5427 | -10.9219 | -11.3433 | -11.5872 | -11.6269 | -11.6269
[5 empty] | 15.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.00016352 | -0.0014677 | -0.13701 | -25.7356 | 2039277.5805 |  | -0.023505 | -0.054732 | -0.36113 | -23432.6951 | 1569625.2718 | 0.036427 | -0.036126 | -0.65032 | -7318.8912 | 1432689.9404 | -0.058635 | -0.057561 | -0.78355 | -14278.4364 | 477956.0545 | 0.031515 | -0.19984 | -1.0517 | -140002.0558 | 711845.365 | 15.95 | 0 | -5.2837 | -197.0346 | -130.0525 | -207.2189 | -719.4194 | 15.95 | 20.3928 | 15.6963 | 14.3269 | 4.7796 | 7.1185 | 15.95 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0642 | 16.322 | 15.9329 | 20.3928 | 24.9212 | 29.3868 | 34.0371 | 38.9006 | 43.8056 | 15.95 | -7.3926 | -12.2976 | -11.1487 | -4.796 | -10.09 | -10.5352 | -10.9117 | -11.3511 | -11.6058 | -11.6474 | -11.6474
[5 empty] | 16 | 0 | 0.0625 |  | -0.0011658 | -0.001526 | -0.13708 | -27.8204 | 2040057.4781 |  | -0.021896 | -0.055827 | -0.36392 | -24379.5271 | 1588639.9854 | 0.035729 | -0.034339 | -0.65204 | -6612.9329 | 1427367.3621 | -0.059782 | -0.06055 | -0.78658 | -15799.8933 | 482657.4222 | 0.033039 | -0.19819 | -1.0616 | -137696.9606 | 730116.7753 | 16 | 0 | -5.4935 | -200.9759 | -123.6212 | -217.9797 | -713.4723 | 16 | 20.4006 | 15.8864 | 14.2737 | 4.8266 | 7.3012 | 16 | -0.98962 | -0.98962 | 4.8176 | 16.392 | 15.8146 | 20.4006 | 24.9313 | 29.3786 | 34.0179 | 38.8795 | 43.7845 | 16 | -7.3926 | -12.2976 | -11.3954 | -4.7259 | -10.2084 | -10.5274 | -10.9016 | -11.3593 | -11.6251 | -11.6685 | -11.6685
[5 empty] | 16.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0021867 | -0.0016353 | -0.13717 | -31.9498 | 2040893.2541 |  | -0.020219 | -0.056838 | -0.36676 | -25270.4961 | 1607970.4257 | 0.034916 | -0.032593 | -0.65366 | -5957.6213 | 1421361.9131 | -0.060797 | -0.06359 | -0.78976 | -17426.1454 | 488217.1831 | 0.034499 | -0.19646 | -1.0714 | -135310.4346 | 747755.6537 | 16.05 | 0 | -5.8871 | -204.6154 | -117.3363 | -228.9232 | -707.2624 | 16.05 | 20.4089 | 16.0797 | 14.2136 | 4.8822 | 7.4776 | 16.05 | -0.98962 | -0.98962 | 4.5728 | 16.4488 | 15.6941 | 20.4089 | 24.9417 | 29.3703 | 33.9983 | 38.858 | 43.763 | 16.05 | -7.3926 | -12.2976 | -11.6402 | -4.6691 | -10.3288 | -10.519 | -10.8913 | -11.3677 | -11.6447 | -11.6899 | -11.6899
[5 empty] | 16.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.003222 | -0.0017964 | -0.13726 | -38.5548 | 2041811.364 |  | -0.01848 | -0.057762 | -0.36965 | -26098.7981 | 1627568.0094 | 0.03399 | -0.030894 | -0.65521 | -5352.5252 | 1414706.606 | -0.061677 | -0.066674 | -0.79309 | -19157.3191 | 494634.9252 | 0.035894 | -0.19467 | -1.0811 | -132849.5814 | 764746.9026 | 16.1 | 0 | -6.4671 | -207.9417 | -111.2181 | -240.025 | -700.8015 | 16.1 | 20.4181 | 16.2757 | 14.1471 | 4.9463 | 7.6475 | 16.1 | -0.98962 | -0.98962 | 4.3307 | 16.4923 | 15.572 | 20.4181 | 24.9525 | 29.3621 | 33.9787 | 38.8365 | 43.7415 | 16.1 | -7.3926 | -12.2976 | -11.8822 | -4.6257 | -10.4509 | -10.5098 | -10.8805 | -11.3759 | -11.6643 | -11.7114 | -11.7114
[5 empty] | 16.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0042675 | -0.0020098 | -0.13736 | -48.2576 | 2042838.5246 |  | -0.016684 | -0.058596 | -0.37258 | -26858.0639 | 1647382.9825 | 0.032954 | -0.029246 | -0.65667 | -4796.8082 | 1407436.5231 | -0.062421 | -0.069795 | -0.79658 | -20992.8444 | 501908.0299 | 0.037222 | -0.19281 | -1.0908 | -130321.495 | 781076.7623 | 16.15 | 0 | -7.2352 | -210.9448 | -105.2864 | -251.2608 | -694.1015 | 16.15 | 20.4284 | 16.4738 | 14.0744 | 5.0191 | 7.8108 | 16.15 | -0.98962 | -0.98962 | 4.0922 | 16.5221 | 15.4487 | 20.4284 | 24.964 | 29.3542 | 33.9592 | 38.8151 | 43.7201 | 16.15 | -7.3926 | -12.2976 | -12.1208 | -4.5958 | -10.5742 | -10.4996 | -10.8689 | -11.3837 | -11.6837 | -11.7328 | -11.7328
[5 empty] | 16.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0053189 | -0.0022757 | -0.13747 | -61.8738 | 2044001.6029 |  | -0.014837 | -0.059338 | -0.37555 | -27542.428 | 1667364.6015 | 0.03181 | -0.027656 | -0.65805 | -4289.2668 | 1399588.7067 | -0.063029 | -0.072946 | -0.80023 | -22931.4346 | 510031.6893 | 0.038484 | -0.19088 | -1.1003 | -127733.234 | 796732.8216 | 16.2 | 0 | -8.1926 | -213.6154 | -99.5606 | -262.606 | -687.1743 | 16.2 | 20.44 | 16.6736 | 13.9959 | 5.1003 | 7.9673 | 16.2 | -0.98962 | -0.98962 | 3.8579 | 16.5382 | 15.3248 | 20.44 | 24.9764 | 29.347 | 33.9403 | 38.7942 | 43.6992 | 16.2 | -7.3926 | -12.2976 | -12.355 | -4.5797 | -10.6981 | -10.4879 | -10.8565 | -11.3909 | -11.7027 | -11.7537 | -11.7537
[5 empty] | 16.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0063718 | -0.0025943 | -0.1376 | -80.4102 | 2045327.5045 |  | -0.012946 | -0.059985 | -0.37854 | -28146.5918 | 1687461.3192 | 0.030561 | -0.026128 | -0.65936 | -3828.3718 | 1391202.0441 | -0.0635 | -0.076121 | -0.80404 | -24971.0719 | 518998.929 | 0.039679 | -0.1889 | -1.1098 | -125091.7964 | 811704.0237 | 16.25 | 0 | -9.3396 | -215.9456 | -94.0596 | -274.036 | -680.032 | 16.25 | 20.4533 | 16.8746 | 13.912 | 5.19 | 8.117 | 16.25 | -0.98962 | -0.98962 | 3.6288 | 16.5406 | 15.2008 | 20.4533 | 24.99 | 29.3407 | 33.9221 | 38.774 | 43.679 | 16.25 | -7.3926 | -12.2976 | -12.5842 | -4.5774 | -10.8222 | -10.4747 | -10.8429 | -11.3973 | -11.7209 | -11.7739 | -11.7739
[5 empty] | 16.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0074217 | -0.0029654 | -0.13775 | -105.0587 | 2046843.0597 |  | -0.011016 | -0.060536 | -0.38157 | -28665.8804 | 1707620.9735 | 0.029211 | -0.024667 | -0.66059 | -3412.3132 | 1382317.1478 | -0.063834 | -0.079313 | -0.808 | -27109.0004 | 528800.6364 | 0.040807 | -0.18686 | -1.1191 | -122404.0957 | 825980.6704 | 16.3 | 0 | -10.6755 | -217.9285 | -88.8015 | -285.5261 | -672.6868 | 16.3 | 20.4684 | 17.0762 | 13.8232 | 5.288 | 8.2598 | 16.3 | -0.98962 | -0.98962 | 3.4055 | 16.529 | 15.0771 | 20.4684 | 25.005 | 29.3355 | 33.9049 | 38.7548 | 43.6598 | 16.3 | -7.3926 | -12.2976 | -12.8075 | -4.5889 | -10.9458 | -10.4595 | -10.8279 | -11.4025 | -11.7381 | -11.7931 | -11.7931
[5 empty] | 16.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0084642 | -0.0033886 | -0.13792 | -137.1856 | 2048574.9085 |  | -0.0090555 | -0.060988 | -0.38462 | -29096.293 | 1727790.9799 | 0.027764 | -0.023279 | -0.66176 | -3039.0479 | 1372976.2298 | -0.064031 | -0.082514 | -0.81213 | -29341.7255 | 539425.5953 | 0.041866 | -0.18476 | -1.1283 | -119676.9384 | 839554.4226 | 16.35 | 0 | -12.199 | -219.5585 | -83.804 | -297.0516 | -665.1509 | 16.35 | 20.4857 | 17.2779 | 13.7298 | 5.3943 | 8.3955 | 16.35 | -0.98962 | -0.98962 | 3.1888 | 16.5036 | 14.9544 | 20.4857 | 25.0216 | 29.3316 | 33.889 | 38.7369 | 43.6419 | 16.35 | -7.3926 | -12.2976 | -13.0241 | -4.6143 | -11.0686 | -10.4422 | -10.8113 | -11.4063 | -11.754 | -11.811 | -11.811
[5 empty] | 16.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0094948 | -0.0038634 | -0.13811 | -178.3171 | 2050549.3859 |  | -0.0070696 | -0.061342 | -0.38769 | -29434.5447 | 1747918.5243 | 0.026223 | -0.021968 | -0.66286 | -2706.3495 | 1363222.9727 | -0.064091 | -0.085719 | -0.81641 | -31665.0201 | 550860.5251 | 0.042858 | -0.18262 | -1.1375 | -116917.003 | 852418.2974 | 16.4 | 0 | -13.9081 | -220.831 | -79.0839 | -308.5879 | -657.4364 | 16.4 | 20.5055 | 17.4792 | 13.6322 | 5.5086 | 8.5242 | 16.4 | -0.98962 | -0.98962 | 2.9795 | 16.4643 | 14.8331 | 20.5055 | 25.0401 | 29.3295 | 33.8746 | 38.7206 | 43.6256 | 16.4 | -7.3926 | -12.2976 | -13.2335 | -4.6536 | -11.1898 | -10.4224 | -10.7929 | -11.4085 | -11.7683 | -11.8274 | -11.8274
[5 empty] | 16.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.010509 | -0.0043888 | -0.13833 | -230.1203 | 2052792.4057 |  | -0.0050653 | -0.061595 | -0.39077 | -29678.1006 | 1767950.7585 | 0.024592 | -0.020738 | -0.66389 | -2411.8598 | 1353102.3962 | -0.064016 | -0.08892 | -0.82086 | -34073.9386 | 563090.1266 | 0.043782 | -0.18043 | -1.1465 | -114130.8196 | 864566.6624 | 16.45 | 0 | -15.7997 | -221.7428 | -74.6573 | -320.1107 | -649.5557 | 16.45 | 20.5279 | 17.6795 | 13.531 | 5.6309 | 8.6457 | 16.45 | -0.98962 | -0.98962 | 2.7782 | 16.4112 | 14.7138 | 20.5279 | 25.0606 | 29.3292 | 33.8622 | 38.7061 | 43.6111 | 16.45 | -7.3926 | -12.2976 | -13.4347 | -4.7067 | -11.3091 | -10.4 | -10.7723 | -11.4087 | -11.7808 | -11.8419 | -11.8419
[5 empty] | 16.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.011502 | -0.0049639 | -0.13858 | -294.3807 | 2055329.3463 |  | -0.0030492 | -0.061748 | -0.39386 | -29825.2015 | 1787834.9957 | 0.022877 | -0.019594 | -0.66487 | -2153.1411 | 1342660.7201 | -0.063806 | -0.09211 | -0.82546 | -36562.8364 | 576097.1319 | 0.044638 | -0.1782 | -1.1554 | -111324.7522 | 875995.2273 | 16.5 | 0 | -17.87 | -222.2916 | -70.5395 | -331.5958 | -641.5209 | 16.5 | 20.5533 | 17.8783 | 13.4266 | 5.761 | 8.76 | 16.5 | -0.98962 | -0.98962 | 2.5858 | 16.3444 | 14.5971 | 20.5533 | 25.0835 | 29.3312 | 33.8518 | 38.6937 | 43.5987 | 16.5 | -7.3926 | -12.2976 | -13.6271 | -4.7735 | -11.4258 | -10.3746 | -10.7495 | -11.4068 | -11.7911 | -11.8543 | -11.8543
[5 empty] | 16.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.01247 | -0.0055874 | -0.13886 | -372.9754 | 2058184.9355 |  | -0.0010281 | -0.061799 | -0.39695 | -29874.8803 | 1807518.9054 | 0.02108 | -0.01854 | -0.6658 | -1927.7285 | 1331945.2247 | -0.063463 | -0.095283 | -0.83023 | -39125.3964 | 589862.3602 | 0.045426 | -0.17593 | -1.1642 | -108504.9813 | 886701.0318 | 16.55 | 0 | -20.1146 | -222.4767 | -66.745 | -343.0192 | -633.3442 | 16.55 | 20.5818 | 18.0752 | 13.3195 | 5.8986 | 8.867 | 16.55 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4028 | 16.2641 | 14.4835 | 20.5818 | 25.1088 | 29.3355 | 33.8439 | 38.6837 | 43.5887 | 16.55 | -7.3926 | -12.2976 | -13.8101 | -4.8539 | -11.5395 | -10.3461 | -10.7241 | -11.4024 | -11.7991 | -11.8642 | -11.8642
[5 empty] | 16.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.013407 | -0.0062578 | -0.13917 | -467.8437 | 2061383.1386 |  | 0.00099147 | -0.06175 | -0.40003 | -29826.9698 | 1826950.7077 | 0.019208 | -0.01758 | -0.66668 | -1733.1829 | 1321004.1078 | -0.06299 | -0.098433 | -0.83515 | -41754.6617 | 604364.7782 | 0.046147 | -0.17362 | -1.1729 | -105677.4887 | 896682.4316 | 16.6 | 0 | -22.5279 | -222.2982 | -63.2875 | -354.3574 | -625.0377 | 16.6 | 20.6138 | 18.2695 | 13.21 | 6.0436 | 8.9668 | 16.6 | -0.98962 | -0.98962 | 2.23 | 16.1703 | 14.3734 | 20.6138 | 25.1369 | 29.3425 | 33.8386 | 38.6764 | 43.5814 | 16.6 | -7.3926 | -12.2976 | -13.9829 | -4.9476 | -11.6495 | -10.3141 | -10.696 | -11.3954 | -11.8043 | -11.8715 | -11.8715
[5 empty] | 16.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.014311 | -0.0069733 | -0.13952 | -580.9538 | 2064947.0462 |  | 0.0030028 | -0.061599 | -0.40311 | -29682.1016 | 1846079.3658 | 0.017266 | -0.016717 | -0.66752 | -1567.1413 | 1309886.3397 | -0.062388 | -0.10155 | -0.84023 | -44443.0741 | 619581.5654 | 0.046801 | -0.17128 | -1.1814 | -102848.0438 | 905939.0806 | 16.65 | 0 | -25.1039 | -221.7577 | -60.1797 | -365.5873 | -616.6134 | 16.65 | 20.6495 | 18.4608 | 13.0989 | 6.1958 | 9.0594 | 16.65 | -0.98962 | -0.98962 | 2.068 | 16.0635 | 14.2676 | 20.6495 | 25.168 | 29.3524 | 33.8364 | 38.6721 | 43.5771 | 16.65 | -7.3926 | -12.2976 | -14.145 | -5.0544 | -11.7553 | -10.2785 | -10.6649 | -11.3855 | -11.8066 | -11.8758 | -11.8758
[5 empty] | 16.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.015176 | -0.0077321 | -0.13991 | -714.2677 | 2068898.7662 |  | 0.0049993 | -0.061349 | -0.40618 | -29441.6954 | 1864854.776 | 0.015258 | -0.015954 | -0.66831 | -1427.3669 | 1298641.5167 | -0.06166 | -0.10464 | -0.84546 | -47182.5181 | 635488.1839 | 0.047389 | -0.16891 | -1.1899 | -100022.191 | 914471.9107 | 16.7 | 0 | -27.8356 | -220.8578 | -57.4333 | -376.6861 | -608.0834 | 16.7 | 20.689 | 18.6485 | 12.9864 | 6.3549 | 9.1447 | 16.7 | -0.98962 | -0.98962 | 1.9173 | 15.9438 | 14.1664 | 20.689 | 25.2022 | 29.3655 | 33.8373 | 38.6711 | 43.5761 | 16.7 | -7.3926 | -12.2976 | -14.2957 | -5.1741 | -11.8565 | -10.239 | -10.6307 | -11.3724 | -11.8057 | -11.8769 | -11.8769
[5 empty] | 16.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.015999 | -0.0085321 | -0.14033 | -869.7039 | 2073259.3171 |  | 0.0069745 | -0.061001 | -0.40923 | -29107.9408 | 1883227.9542 | 0.01319 | -0.015294 | -0.66908 | -1311.7963 | 1287319.7127 | -0.060809 | -0.10768 | -0.85084 | -49964.3694 | 652058.4528 | 0.047911 | -0.16652 | -1.1982 | -97205.2388 | 922283.1099 | 16.75 | 0 | -30.7154 | -219.6024 | -55.0591 | -387.6317 | -599.4594 | 16.75 | 20.7326 | 18.8323 | 12.8732 | 6.5206 | 9.2228 | 16.75 | -0.98962 | -0.98962 | 1.7786 | 15.8115 | 14.0705 | 20.7326 | 25.2397 | 29.382 | 33.8417 | 38.6735 | 43.5785 | 16.75 | -7.3926 | -12.2976 | -14.4344 | -5.3064 | -11.9524 | -10.1953 | -10.5932 | -11.356 | -11.8013 | -11.8744 | -11.8744
[5 empty] | 16.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.016775 | -0.0093708 | -0.1408 | -1049.0982 | 2078048.5254 |  | 0.0089219 | -0.060555 | -0.41226 | -28683.7692 | 1901151.2197 | 0.011068 | -0.014741 | -0.66981 | -1218.584 | 1275971.33 | -0.059837 | -0.11067 | -0.85638 | -52779.5491 | 669264.6263 | 0.048368 | -0.1641 | -1.2064 | -94402.2509 | 929376.096 | 16.8 | 0 | -33.7348 | -217.9965 | -53.0669 | -398.4024 | -590.7532 | 16.8 | 20.7805 | 19.0115 | 12.7597 | 6.6926 | 9.2938 | 16.8 | -0.98962 | -0.98962 | 1.6523 | 15.6671 | 13.9803 | 20.7805 | 25.2808 | 29.4021 | 33.8498 | 38.6797 | 43.5847 | 16.8 | -7.3926 | -12.2976 | -14.5606 | -5.4508 | -12.0427 | -10.1475 | -10.5521 | -11.3359 | -11.7931 | -11.8683 | -11.8683
[5 empty] | 16.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0175 | -0.010246 | -0.14131 | -1254.1644 | 2083284.9261 |  | 0.010835 | -0.060013 | -0.41526 | -28172.8189 | 1918578.3728 | 0.0088972 | -0.014296 | -0.67053 | -1146.1428 | 1264646.9498 | -0.058749 | -0.1136 | -0.86206 | -55618.5801 | 687077.4762 | 0.04876 | -0.16166 | -1.2145 | -91618.0381 | 935755.4899 | 16.85 | 0 | -36.8848 | -216.0462 | -51.4654 | -408.9771 | -581.9765 | 16.85 | 20.8328 | 19.1858 | 12.6465 | 6.8708 | 9.3576 | 16.85 | -0.98962 | -0.98962 | 1.5391 | 15.5108 | 13.8963 | 20.8328 | 25.3255 | 29.4259 | 33.8619 | 38.6899 | 43.5949 | 16.85 | -7.3926 | -12.2976 | -14.6738 | -5.6071 | -12.1266 | -10.0951 | -10.5074 | -11.312 | -11.781 | -11.8581 | -11.8581
[5 empty] | 16.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.018171 | -0.011154 | -0.14187 | -1486.454 | 2088985.6682 |  | 0.012708 | -0.059377 | -0.41823 | -27579.392 | 1935464.8685 | 0.006684 | -0.013962 | -0.67123 | -1093.1816 | 1253397.1818 | -0.057547 | -0.11648 | -0.86788 | -58471.6487 | 705466.3775 | 0.049089 | -0.15921 | -1.2225 | -88857.1517 | 941427.0851 | 16.9 | 0 | -40.1556 | -213.7587 | -50.2623 | -419.3356 | -573.1405 | 16.9 | 20.8899 | 19.3546 | 12.534 | 7.0547 | 9.4143 | 16.9 | -0.98962 | -0.98962 | 1.4394 | 15.3432 | 13.8191 | 20.8899 | 25.3741 | 29.4539 | 33.8783 | 38.7043 | 43.6093 | 16.9 | -7.3926 | -12.2976 | -14.7736 | -5.7748 | -12.2039 | -10.0381 | -10.4588 | -11.2841 | -11.7647 | -11.8436 | -11.8436
[5 empty] | 16.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.018784 | -0.012094 | -0.14248 | -1747.3173 | 2095166.4234 |  | 0.014535 | -0.058651 | -0.42116 | -26908.4048 | 1951767.9842 | 0.0044343 | -0.01374 | -0.67191 | -1058.7373 | 1242272.5148 | -0.056236 | -0.11929 | -0.87385 | -61328.6676 | 724399.3978 | 0.049355 | -0.15674 | -1.2303 | -86123.8792 | 946397.8157 | 16.95 | 0 | -43.5368 | -211.1424 | -49.4641 | -429.4581 | -564.2567 | 16.95 | 20.9517 | 19.5177 | 12.4227 | 7.244 | 9.464 | 16.95 | -0.98962 | -0.98962 | 1.3536 | 15.1646 | 13.749 | 20.9517 | 25.4267 | 29.486 | 33.8991 | 38.7233 | 43.6283 | 16.95 | -7.3926 | -12.2976 | -14.8593 | -5.9533 | -12.2739 | -9.9763 | -10.4062 | -11.2519 | -11.7439 | -11.8247 | -11.8247
[5 empty] | 17 | 0 | 0.0625 |  | -0.019336 | -0.01306 | -0.14313 | -2037.8647 | 2101841.3013 |  | 0.01631 | -0.057835 | -0.42405 | -26165.3313 | 1967446.9803 | 0.0021543 | -0.013632 | -0.6726 | -1042.2027 | 1231323.1681 | -0.05482 | -0.12203 | -0.87995 | -64179.3419 | 743843.3895 | 0.049559 | -0.15426 | -1.238 | -83422.2403 | 950675.7225 | 17 | 0 | -47.0174 | -208.2066 | -49.0763 | -439.3258 | -555.336 | 17 | 21.0184 | 19.6745 | 12.3132 | 7.4384 | 9.5068 | 17 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2822 | 14.9756 | 13.6866 | 21.0184 | 25.4835 | 29.5226 | 33.9245 | 38.7469 | 43.6519 | 17 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9308 | -6.1423 | -12.3363 | -9.9095 | -10.3495 | -11.2154 | -11.7184 | -11.801 | -11.801
[5 empty] | 17.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.019824 | -0.014052 | -0.14383 | -2358.9304 | 2109022.7691 |  | 0.018027 | -0.056934 | -0.4269 | -25356.1422 | 1982463.2549 | -0.00014987 | -0.01364 | -0.67328 | -1043.3488 | 1220598.9428 | -0.053304 | -0.1247 | -0.88618 | -67013.236 | 763764.0852 | 0.049703 | -0.15177 | -1.2456 | -80755.9848 | 954269.9166 | 17.05 | 0 | -50.5857 | -204.9618 | -49.1033 | -448.9204 | -546.3894 | 17.05 | 21.0902 | 19.8246 | 12.206 | 7.6376 | 9.5427 | 17.05 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2254 | 14.7767 | 13.6324 | 21.0902 | 25.5445 | 29.5637 | 33.9548 | 38.7755 | 43.6805 | 17.05 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9875 | -6.3412 | -12.3906 | -9.8377 | -10.2885 | -11.1742 | -11.6881 | -11.7725 | -11.7725
[5 empty] | 17.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.020245 | -0.015064 | -0.14458 | -2711.0385 | 2116721.5772 |  | 0.01968 | -0.05595 | -0.4297 | -24487.2379 | 1996780.49 | -0.0024717 | -0.013763 | -0.67397 | -1062.3415 | 1210149.076 | -0.05169 | -0.12728 | -0.89255 | -69819.8424 | 784126.1947 | 0.049788 | -0.14929 | -1.2531 | -78128.5917 | 957190.5415 | 17.1 | 0 | -54.2298 | -201.4194 | -49.5482 | -458.2247 | -537.4276 | 17.1 | 21.1672 | 19.9678 | 12.1015 | 7.8413 | 9.5719 | 17.1 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1837 | 14.5684 | 13.5867 | 21.1672 | 25.6098 | 29.6096 | 33.9902 | 38.8092 | 43.7142 | 17.1 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0292 | -6.5495 | -12.4363 | -9.7607 | -10.2231 | -11.1284 | -11.6527 | -11.7388 | -11.7388
[5 empty] | 17.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.020596 | -0.016094 | -0.14539 | -3094.3722 | 2124946.6912 |  | 0.021265 | -0.054887 | -0.43244 | -23565.3789 | 2010364.79 | -0.0048049 | -0.014004 | -0.67467 | -1099.7521 | 1200022.0965 | -0.049986 | -0.12978 | -0.89904 | -72588.6494 | 804893.5056 | 0.049815 | -0.14679 | -1.2604 | -75543.2696 | 959448.7339 | 17.15 | 0 | -57.9371 | -197.5917 | -50.4131 | -467.2222 | -528.4609 | 17.15 | 21.2495 | 20.1036 | 12.0002 | 8.0489 | 9.5945 | 17.15 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1574 | 14.3514 | 13.5499 | 21.2495 | 25.6796 | 29.6604 | 34.0308 | 38.8482 | 43.7532 | 17.15 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0555 | -6.7665 | -12.473 | -9.6785 | -10.1533 | -11.0776 | -11.6121 | -11.6998 | -11.6998
[5 empty] | 17.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.020874 | -0.017137 | -0.14625 | -3508.747 | 2133705.2304 |  | 0.022777 | -0.053748 | -0.43513 | -22597.6119 | 2023184.8124 | -0.0071429 | -0.014361 | -0.67538 | -1156.5629 | 1190265.6816 | -0.048194 | -0.13219 | -0.90565 | -75309.2098 | 826028.9841 | 0.049785 | -0.14431 | -1.2676 | -73002.9584 | 961056.5824 | 17.2 | 0 | -61.6945 | -193.4919 | -51.6988 | -475.8972 | -519.4995 | 17.2 | 21.3371 | 20.2318 | 11.9027 | 8.2603 | 9.6106 | 17.2 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1467 | 14.1263 | 13.5225 | 21.3371 | 25.754 | 29.7162 | 34.0769 | 38.8927 | 43.7977 | 17.2 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0663 | -6.9917 | -12.5004 | -9.5909 | -10.079 | -11.0218 | -11.5661 | -11.6553 | -11.6553
[5 empty] | 17.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.021079 | -0.018191 | -0.14715 | -3953.5881 | 2143002.4131 |  | 0.02421 | -0.052537 | -0.43775 | -21591.1949 | 2035211.888 | -0.0094792 | -0.014835 | -0.67613 | -1234.1649 | 1180926.5188 | -0.046321 | -0.13451 | -0.91237 | -77971.2078 | 847494.8791 | 0.0497 | -0.14182 | -1.2747 | -70510.3314 | 962027.0851 | 17.25 | 0 | -65.4887 | -189.1341 | -53.4051 | -484.235 | -510.5536 | 17.25 | 21.43 | 20.3521 | 11.8093 | 8.4749 | 9.6203 | 17.25 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1517 | 13.8936 | 13.5049 | 21.43 | 25.833 | 29.7771 | 34.1285 | 38.9428 | 43.8478 | 17.25 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0612 | -7.2243 | -12.5181 | -9.4979 | -10 | -10.9609 | -11.5145 | -11.6051 | -11.6051
[5 empty] | 17.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.021207 | -0.019252 | -0.14812 | -4427.9127 | 2152841.5086 |  | 0.02556 | -0.051259 | -0.44032 | -20553.5204 | 2046420.1335 | -0.011807 | -0.015425 | -0.6769 | -1334.3506 | 1172050.1684 | -0.044372 | -0.13673 | -0.91921 | -80564.5248 | 869252.8256 | 0.049561 | -0.13934 | -1.2817 | -68067.7995 | 962374.1061 | 17.3 | 0 | -69.3059 | -184.5332 | -55.5304 | -492.222 | -501.6326 | 17.3 | 21.5284 | 20.4642 | 11.7205 | 8.6925 | 9.6237 | 17.3 | -0.98962 | -0.98962 | 1.1727 | 13.6541 | 13.4972 | 21.5284 | 25.9166 | 29.8433 | 34.1858 | 38.9987 | 43.9037 | 17.3 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0402 | -7.4638 | -12.5257 | -9.3995 | -9.9164 | -10.8947 | -11.4572 | -11.5492 | -11.5492
[5 empty] | 17.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.021257 | -0.020314 | -0.14913 | -4930.3175 | 2163223.7972 |  | 0.026824 | -0.049918 | -0.44281 | -19492.0385 | 2056786.5528 | -0.014121 | -0.016131 | -0.6777 | -1459.2998 | 1163680.9307 | -0.042351 | -0.13885 | -0.92615 | -83079.3027 | 891263.9512 | 0.049369 | -0.13687 | -1.2885 | -65677.5157 | 962112.3308 | 17.35 | 0 | -73.1321 | -179.7049 | -58.0722 | -499.8452 | -492.7462 | 17.35 | 21.6322 | 20.5679 | 11.6368 | 8.9126 | 9.6211 | 17.35 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2099 | 13.4085 | 13.5 | 21.6322 | 26.0049 | 29.9148 | 34.2489 | 39.0606 | 43.9656 | 17.35 | -7.3926 | -12.2976 | -15.0031 | -7.7095 | -12.523 | -9.2957 | -9.8281 | -10.8231 | -11.394 | -11.4873 | -11.4873
[5 empty] | 17.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.021228 | -0.021376 | -0.1502 | -5458.9728 | 2174148.5373 |  | 0.027996 | -0.048518 | -0.44524 | -18414.1807 | 2066291.1295 | -0.016413 | -0.016952 | -0.67855 | -1611.5601 | 1155861.7171 | -0.040264 | -0.14086 | -0.93319 | -85506.0055 | 913488.9809 | 0.049127 | -0.13442 | -1.2952 | -63341.3804 | 961257.2198 | 17.4 | 0 | -76.9531 | -174.6657 | -61.0266 | -507.0927 | -483.9034 | 17.4 | 21.7415 | 20.6629 | 11.5586 | 9.1349 | 9.6126 | 17.4 | -0.98962 | -0.98962 | 1.2632 | 13.1574 | 13.5134 | 21.7415 | 26.0979 | 29.9917 | 34.318 | 39.1285 | 44.0335 | 17.4 | -7.3926 | -12.2976 | -14.9498 | -7.9606 | -12.5095 | -9.1865 | -9.735 | -10.7462 | -11.3249 | -11.4194 | -11.4194
[5 empty] | 17.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.021119 | -0.022432 | -0.15132 | -6011.6213 | 2185612.9407 |  | 0.029073 | -0.047065 | -0.44759 | -17327.2851 | 2074916.908 | -0.018678 | -0.017886 | -0.67945 | -1794.0205 | 1148633.9244 | -0.038117 | -0.14276 | -0.94033 | -87835.4765 | 935888.3439 | 0.048835 | -0.13198 | -1.3018 | -61061.0482 | 959824.9632 | 17.45 | 0 | -80.7544 | -169.4325 | -64.3887 | -513.9538 | -475.1132 | 17.45 | 21.8561 | 20.7492 | 11.4863 | 9.3589 | 9.5982 | 17.45 | -0.98962 | -0.98962 | 1.3326 | 12.9015 | 13.5378 | 21.8561 | 26.1956 | 30.0741 | 34.3932 | 39.2026 | 44.1076 | 17.45 | -7.3926 | -12.2976 | -14.8803 | -8.2164 | -12.4852 | -9.0718 | -9.6373 | -10.6638 | -11.2498 | -11.3454 | -11.3454
[5 empty] | 17.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.020929 | -0.023478 | -0.1525 | -6585.5846 | 2197612.1553 |  | 0.030053 | -0.045562 | -0.44987 | -16238.5242 | 2082650.0646 | -0.020909 | -0.018931 | -0.68039 | -2009.8797 | 1142037.3147 | -0.035914 | -0.14456 | -0.94756 | -90058.9933 | 958422.2792 | 0.048495 | -0.12955 | -1.3083 | -58837.9347 | 957832.4329 | 17.5 | 0 | -84.5216 | -164.023 | -68.1524 | -520.4184 | -466.384 | 17.5 | 21.9761 | 20.8265 | 11.4204 | 9.5842 | 9.5783 | 17.5 | -0.98962 | -0.98962 | 1.4183 | 12.6417 | 13.5733 | 21.9761 | 26.2981 | 30.162 | 34.4744 | 39.2828 | 44.1878 | 17.5 | -7.3926 | -12.2976 | -14.7947 | -8.4762 | -12.4497 | -8.9518 | -9.5349 | -10.5759 | -11.1685 | -11.2651 | -11.2651
[5 empty] | 17.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.020658 | -0.024511 | -0.15372 | -7177.7749 | 2210139.2559 |  | 0.030931 | -0.044015 | -0.45207 | -15154.8355 | 2089479.9676 | -0.0231 | -0.020086 | -0.6814 | -2262.6095 | 1136109.8992 | -0.033662 | -0.14624 | -0.95487 | -92168.3182 | 981050.9416 | 0.04811 | -0.12715 | -1.3147 | -56673.2244 | 955297.1351 | 17.55 | 0 | -88.24 | -158.4554 | -72.3104 | -526.4776 | -457.7242 | 17.55 | 22.1014 | 20.8948 | 11.3611 | 9.8105 | 9.553 | 17.55 | -0.98962 | -0.98962 | 1.52 | 12.3787 | 13.6202 | 22.1014 | 26.4051 | 30.2555 | 34.5619 | 39.3694 | 44.2744 | 17.55 | -7.3926 | -12.2976 | -14.693 | -8.7393 | -12.4028 | -8.8265 | -9.4278 | -10.4825 | -11.0811 | -11.1785 | -11.1785
[5 empty] | 17.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.020306 | -0.025526 | -0.155 | -7784.7139 | 2223185.2441 |  | 0.031705 | -0.04243 | -0.45419 | -14082.8566 | 2095399.2262 | -0.025245 | -0.021348 | -0.68246 | -2555.9126 | 1130887.8282 | -0.031366 | -0.14781 | -0.96226 | -94155.7445 | 1003734.506 | 0.04768 | -0.12476 | -1.3209 | -54567.8792 | 952237.1625 | 17.6 | 0 | -91.895 | -152.7484 | -76.8544 | -532.1236 | -449.1418 | 17.6 | 22.2319 | 20.954 | 11.3089 | 10.0373 | 9.5224 | 17.6 | -0.98962 | -0.98962 | 1.6376 | 12.1132 | 13.6786 | 22.2319 | 26.5168 | 30.3545 | 34.6555 | 39.4623 | 44.3673 | 17.6 | -7.3926 | -12.2976 | -14.5753 | -9.0048 | -12.3444 | -8.6961 | -9.3161 | -10.3835 | -10.9874 | -11.0856 | -11.0856
[5 empty] | 17.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.019873 | -0.02652 | -0.15633 | -8402.558 | 2236739.0547 |  | 0.032373 | -0.040811 | -0.45623 | -13028.8645 | 2100403.7287 | -0.027337 | -0.022715 | -0.6836 | -2893.6761 | 1126405.2854 | -0.029032 | -0.14926 | -0.96972 | -96014.138 | 1026433.2713 | 0.047208 | -0.1224 | -1.327 | -52522.6472 | 948671.146 | 17.65 | 0 | -95.4721 | -146.9213 | -81.7751 | -537.3493 | -440.6444 | 17.65 | 22.3674 | 21.004 | 11.2641 | 10.2643 | 9.4867 | 17.65 | -0.98962 | -0.98962 | 1.771 | 11.846 | 13.7487 | 22.3674 | 26.633 | 30.459 | 34.7554 | 39.5616 | 44.4666 | 17.65 | -7.3926 | -12.2976 | -14.4419 | -9.272 | -12.2743 | -8.5606 | -9.1999 | -10.279 | -10.8875 | -10.9863 | -10.9863
[5 empty] | 17.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.019359 | -0.027488 | -0.1577 | -9027.129 | 2250787.5715 |  | 0.032932 | -0.039165 | -0.45819 | -11998.7209 | 2104492.6686 | -0.029371 | -0.024184 | -0.68481 | -3279.9211 | 1122694.3889 | -0.026664 | -0.1506 | -0.97725 | -97736.9746 | 1049107.7627 | 0.046695 | -0.12007 | -1.333 | -50538.0722 | 944618.2062 | 17.7 | 0 | -98.9567 | -140.9934 | -87.0618 | -542.1488 | -432.2393 | 17.7 | 22.5079 | 21.0449 | 11.2269 | 10.4911 | 9.4462 | 17.7 | -0.98962 | -0.98962 | 1.92 | 11.5778 | 13.8305 | 22.5079 | 26.7537 | 30.569 | 34.8616 | 39.6673 | 44.5723 | 17.7 | -7.3926 | -12.2976 | -14.2929 | -9.5401 | -12.1924 | -8.4201 | -9.0792 | -10.1689 | -10.7813 | -10.8806 | -10.8806
[5 empty] | 17.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.018767 | -0.028426 | -0.15912 | -9653.9517 | 2265315.6512 |  | 0.033381 | -0.037496 | -0.46007 | -10997.8227 | 2107668.5604 | -0.031341 | -0.025751 | -0.6861 | -3718.7487 | 1119785.0982 | -0.024269 | -0.15181 | -0.98485 | -99318.3718 | 1071718.8324 | 0.046143 | -0.11776 | -1.3389 | -48614.5033 | 940097.9051 | 17.75 | 0 | -102.3347 | -134.9848 | -92.7031 | -546.5172 | -423.9336 | 17.75 | 22.6532 | 21.0767 | 11.1979 | 10.7172 | 9.401 | 17.75 | -0.98962 | -0.98962 | 2.0842 | 11.3095 | 13.9242 | 22.6532 | 26.8788 | 30.6845 | 34.974 | 39.7794 | 44.6844 | 17.75 | -7.3926 | -12.2976 | -14.1287 | -9.8084 | -12.0987 | -8.2748 | -8.9542 | -10.0535 | -10.6689 | -10.7686 | -10.7686
[5 empty] | 17.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.018096 | -0.029331 | -0.16059 | -10278.296 | 2280306.1544 |  | 0.033719 | -0.03581 | -0.46186 | -10031.0597 | 2109937.2429 | -0.033241 | -0.027413 | -0.68747 | -4214.2835 | 1117705.127 | -0.021852 | -0.1529 | -0.99249 | -100753.1158 | 1094227.7578 | 0.045554 | -0.11548 | -1.3447 | -46752.1053 | 935130.1982 | 17.8 | 0 | -105.592 | -128.9154 | -98.6865 | -550.4506 | -415.734 | 17.8 | 22.8031 | 21.0994 | 11.1771 | 10.9423 | 9.3513 | 17.8 | -0.98962 | -0.98962 | 2.2634 | 11.0419 | 14.0298 | 22.8031 | 27.008 | 30.8054 | 35.0927 | 39.8978 | 44.8028 | 17.8 | -7.3926 | -12.2976 | -13.9496 | -10.076 | -11.9932 | -8.1249 | -8.8249 | -9.9326 | -10.5503 | -10.6501 | -10.6501
[5 empty] | 17.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.017349 | -0.030199 | -0.1621 | -10895.2251 | 2295739.9859 |  | 0.033943 | -0.034113 | -0.46356 | -9102.7788 | 2111307.8723 | -0.035067 | -0.029166 | -0.68893 | -4770.615 | 1116479.8633 | -0.019418 | -0.15387 | -1.0002 | -102036.6833 | 1116596.3378 | 0.044929 | -0.11324 | -1.3504 | -44950.8687 | 929735.3863 | 17.85 | 0 | -108.7148 | -122.8057 | -104.9985 | -553.9458 | -407.6467 | 17.85 | 22.9574 | 21.1131 | 11.1648 | 11.166 | 9.2974 | 17.85 | -0.98962 | -0.98962 | 2.4571 | 10.7757 | 14.1471 | 22.9574 | 27.1414 | 30.9316 | 35.2175 | 40.0226 | 44.9276 | 17.85 | -7.3926 | -12.2976 | -13.7558 | -10.3423 | -11.8758 | -7.9705 | -8.6915 | -9.8063 | -10.4254 | -10.5254 | -10.5254
[5 empty] | 17.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.016527 | -0.031025 | -0.16365 | -11499.6471 | 2311596.1418 |  | 0.034054 | -0.03241 | -0.46518 | -8216.7558 | 2111792.9034 | -0.036812 | -0.031007 | -0.69048 | -5391.7369 | 1116132.296 | -0.016972 | -0.15472 | -1.0079 | -103165.2582 | 1138786.9865 | 0.044271 | -0.11102 | -1.3559 | -43210.6203 | 923934.068 | 17.9 | 0 | -111.6896 | -116.676 | -111.6247 | -557.0008 | -399.6779 | 17.9 | 23.116 | 21.1179 | 11.1613 | 11.3879 | 9.2393 | 17.9 | -0.98962 | -0.98962 | 2.665 | 10.5117 | 14.2763 | 23.116 | 27.2788 | 31.0631 | 35.3484 | 40.1536 | 45.0586 | 17.9 | -7.3926 | -12.2976 | -13.548 | -10.6063 | -11.7466 | -7.812 | -8.5541 | -9.6748 | -10.2945 | -10.3943 | -10.3943
[5 empty] | 17.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.015632 | -0.031807 | -0.16524 | -12086.3713 | 2327851.7648 |  | 0.03405 | -0.030708 | -0.46672 | -7376.1743 | 2111408.0592 | -0.038473 | -0.032931 | -0.69212 | -6081.4866 | 1116682.9488 | -0.014521 | -0.15545 | -1.0157 | -104135.7425 | 1160762.8238 | 0.043582 | -0.10884 | -1.3614 | -41531.0337 | 917747.0927 | 17.95 | 0 | -114.5034 | -110.547 | -118.5498 | -559.6145 | -391.8333 | 17.95 | 23.2785 | 21.1141 | 11.1668 | 11.6076 | 9.1775 | 17.95 | -0.98962 | -0.98962 | 2.8865 | 10.2506 | 14.4172 | 23.2785 | 27.42 | 31.1997 | 35.4854 | 40.2909 | 45.1959 | 17.95 | -7.3926 | -12.2976 | -13.3265 | -10.8673 | -11.6057 | -7.6494 | -8.413 | -9.5382 | -10.1575 | -10.2571 | -10.2571
[5 empty] | 18 | 0 | 0.0625 |  | -0.014668 | -0.03254 | -0.16687 | -12650.1674 | 2344482.2066 |  | 0.033932 | -0.029011 | -0.46817 | -6583.6127 | 2110172.2904 | -0.040044 | -0.034933 | -0.69387 | -6843.4845 | 1118149.8214 | -0.012068 | -0.15605 | -1.0235 | -104945.7628 | 1182487.7628 | 0.042862 | -0.1067 | -1.3667 | -39911.6403 | 911195.5143 | 18 | 0 | -117.1436 | -104.4392 | -125.7577 | -561.7868 | -384.1181 | 18 | 23.4448 | 21.1017 | 11.1815 | 11.8249 | 9.112 | 18 | -0.98962 | -0.98962 | 3.1212 | 9.9934 | 14.5697 | 23.4448 | 27.5648 | 31.3413 | 35.6284 | 40.4343 | 45.3393 | 18 | -7.3926 | -12.2976 | -13.0917 | -11.1246 | -11.4532 | -7.4831 | -8.2682 | -9.3966 | -10.0145 | -10.1137 | -10.1137
[5 empty] | 18.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.013636 | -0.033222 | -0.16853 | -13185.8268 | 2361461.0982 |  | 0.0337 | -0.027326 | -0.46954 | -5841.039 | 2108107.7232 | -0.041521 | -0.037009 | -0.69572 | -7681.0739 | 1120548.3383 | -0.0096194 | -0.15653 | -1.0313 | -105593.6712 | 1203926.5943 | 0.042115 | -0.10459 | -1.3719 | -38351.8394 | 904300.5452 | 18.05 | 0 | -119.5981 | -98.3731 | -133.2315 | -563.5183 | -376.5373 | 18.05 | 23.6146 | 21.0811 | 11.2055 | 12.0393 | 9.043 | 18.05 | -0.98962 | -0.98962 | 3.3685 | 9.7406 | 14.7337 | 23.6146 | 27.713 | 31.4878 | 35.7772 | 40.5837 | 45.4887 | 18.05 | -7.3926 | -12.2976 | -12.8444 | -11.3773 | -11.2893 | -7.3133 | -8.12 | -9.2501 | -9.8657 | -9.9643 | -9.9643
[5 empty] | 18.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.01254 | -0.033849 | -0.17022 | -13688.2261 | 2378760.4263 |  | 0.033355 | -0.025658 | -0.47082 | -5149.8134 | 2105239.5965 | -0.0429 | -0.039154 | -0.69768 | -8597.2624 | 1123891.3051 | -0.0071795 | -0.15689 | -1.0392 | -106078.5419 | 1225045.067 | 0.041342 | -0.10253 | -1.377 | -36850.909 | 897083.5115 | 18.1 | 0 | -121.8552 | -92.3692 | -140.9536 | -564.8106 | -369.0957 | 18.1 | 23.7876 | 21.0524 | 11.2389 | 12.2505 | 8.9708 | 18.1 | -0.98962 | -0.98962 | 3.6279 | 9.4931 | 14.9089 | 23.7876 | 27.8644 | 31.6391 | 35.9317 | 40.739 | 45.644 | 18.1 | -7.3926 | -12.2976 | -12.585 | -11.6248 | -11.1141 | -7.1403 | -7.9685 | -9.0989 | -9.7112 | -9.809 | -9.809
[5 empty] | 18.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.011382 | -0.034418 | -0.17194 | -14152.3904 | 2396350.6171 |  | 0.032897 | -0.024013 | -0.47202 | -4510.698 | 2101596.1889 | -0.044178 | -0.041363 | -0.69975 | -9594.6659 | 1128188.8732 | -0.0047532 | -0.15713 | -1.047 | -106400.1621 | 1245809.9644 | 0.040545 | -0.1005 | -1.3821 | -35408.0164 | 889565.8089 | 18.15 | 0 | -123.904 | -86.4477 | -148.9056 | -565.6662 | -361.7976 | 18.15 | 23.9635 | 21.016 | 11.2819 | 12.4581 | 8.8957 | 18.15 | -0.98962 | -0.98962 | 3.8987 | 9.2516 | 15.0951 | 23.9635 | 28.0189 | 31.7949 | 36.0918 | 40.9 | 45.805 | 18.15 | -7.3926 | -12.2976 | -12.3142 | -11.8663 | -10.9279 | -6.9644 | -7.814 | -8.9431 | -9.5511 | -9.6479 | -9.6479
[5 empty] | 18.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.010167 | -0.034926 | -0.17369 | -14573.5575 | 2414200.6262 |  | 0.032328 | -0.022397 | -0.47314 | -3923.8751 | 2097208.735 | -0.04535 | -0.04363 | -0.70193 | -10675.4559 | 1133448.5115 | -0.0023451 | -0.15725 | -1.0549 | -106559.0196 | 1266189.1771 | 0.039726 | -0.098513 | -1.387 | -34022.2283 | 881768.8595 | 18.2 | 0 | -125.7342 | -80.6286 | -157.0685 | -566.0883 | -354.647 | 18.2 | 24.142 | 20.9721 | 11.3345 | 12.6619 | 8.8177 | 18.2 | -0.98962 | -0.98962 | 4.1802 | 9.0169 | 15.292 | 24.142 | 28.1762 | 31.955 | 36.2574 | 41.0667 | 45.9717 | 18.2 | -7.3926 | -12.2976 | -12.0327 | -12.1011 | -10.7309 | -6.7859 | -7.6567 | -8.7829 | -9.3855 | -9.4813 | -9.4813
[5 empty] | 18.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0088988 | -0.035371 | -0.17546 | -14947.2402 | 2432278.0341 |  | 0.03165 | -0.020814 | -0.47418 | -3388.9717 | 2092111.3318 | -0.046414 | -0.045951 | -0.70422 | -11841.3092 | 1139674.9878 | 4.0354e-05 | -0.15724 | -1.0627 | -106556.285 | 1286151.7716 | 0.038886 | -0.096569 | -1.3918 | -32692.5208 | 873714.0698 | 18.25 | 0 | -127.336 | -74.9317 | -165.423 | -566.081 | -347.6475 | 18.25 | 24.3228 | 20.9211 | 11.3967 | 12.8615 | 8.7371 | 18.25 | -0.98962 | -0.98962 | 4.4719 | 8.7895 | 15.4995 | 24.3228 | 28.3361 | 32.1194 | 36.4282 | 41.2388 | 46.1438 | 18.25 | -7.3926 | -12.2976 | -11.7411 | -12.3284 | -10.5235 | -6.6052 | -7.4969 | -8.6185 | -9.2147 | -9.3092 | -9.3092
[5 empty] | 18.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0075803 | -0.03575 | -0.17724 | -15269.2873 | 2450549.1484 |  | 0.030863 | -0.019271 | -0.47514 | -2905.0915 | 2086340.8356 | -0.047366 | -0.048319 | -0.70664 | -13093.3637 | 1146870.3568 | 0.0023988 | -0.15712 | -1.0706 | -106393.7908 | 1305668.0543 | 0.038028 | -0.094667 | -1.3966 | -31417.7892 | 865422.7899 | 18.3 | 0 | -128.7004 | -69.3763 | -173.9489 | -565.6492 | -340.8025 | 18.3 | 24.5055 | 20.8634 | 11.4687 | 13.0567 | 8.6542 | 18.3 | -0.98962 | -0.98962 | 4.7728 | 8.5704 | 15.717 | 24.5055 | 28.4982 | 32.2878 | 36.6041 | 41.4161 | 46.3211 | 18.3 | -7.3926 | -12.2976 | -11.4401 | -12.5476 | -10.3059 | -6.4224 | -7.3347 | -8.4502 | -9.0389 | -9.1318 | -9.1318
[5 empty] | 18.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0062162 | -0.036061 | -0.17905 | -15535.9414 | 2468979.1104 |  | 0.029971 | -0.017773 | -0.47603 | -2470.8529 | 2079936.7496 | -0.048205 | -0.050729 | -0.70918 | -14432.1779 | 1155033.9571 | 0.0047262 | -0.15689 | -1.0784 | -106074.0065 | 1324709.6308 | 0.037153 | -0.09281 | -1.4012 | -30196.8575 | 856916.2732 | 18.35 | 0 | -129.8193 | -63.9816 | -182.6257 | -564.7985 | -334.1149 | 18.35 | 24.6898 | 20.7994 | 11.5503 | 13.2471 | 8.5692 | 18.35 | -0.98962 | -0.98962 | 5.0824 | 8.36 | 15.9443 | 24.6898 | 28.6624 | 32.4599 | 36.7848 | 41.5986 | 46.5036 | 18.35 | -7.3926 | -12.2976 | -11.1306 | -12.758 | -10.0786 | -6.2381 | -7.1706 | -8.2781 | -8.8581 | -8.9494 | -8.9494
[5 empty] | 18.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0048108 | -0.036301 | -0.18086 | -15743.8928 | 2487532.0065 |  | 0.028976 | -0.016324 | -0.47685 | -2084.4333 | 2072941.1017 | -0.048927 | -0.053176 | -0.71184 | -15857.6959 | 1164162.4172 | 0.0070185 | -0.15654 | -1.0863 | -105600.0099 | 1343249.4607 | 0.036264 | -0.090996 | -1.4058 | -29028.4879 | 848215.6385 | 18.4 | 0 | -130.6853 | -58.7659 | -191.4327 | -563.5352 | -327.5874 | 18.4 | 24.8753 | 20.7294 | 11.6416 | 13.4325 | 8.4822 | 18.4 | -0.98962 | -0.98962 | 5.3998 | 8.159 | 16.181 | 24.8753 | 28.8284 | 32.6356 | 36.9703 | 41.7859 | 46.6909 | 18.4 | -7.3926 | -12.2976 | -10.8132 | -12.9589 | -9.842 | -6.0526 | -7.0046 | -8.1024 | -8.6727 | -8.7621 | -8.7621
[5 empty] | 18.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0033687 | -0.03647 | -0.18268 | -15890.3303 | 2506170.9853 |  | 0.027881 | -0.01493 | -0.47759 | -1743.618 | 2065398.3148 | -0.049533 | -0.055652 | -0.71462 | -17369.2192 | 1174249.6684 | 0.0092719 | -0.15607 | -1.0941 | -104975.4561 | 1361261.9081 | 0.035362 | -0.089228 | -1.4102 | -27911.3891 | 839341.8322 | 18.45 | 0 | -131.2916 | -53.7474 | -200.3485 | -561.8663 | -321.2223 | 18.45 | 25.0617 | 20.654 | 11.7425 | 13.6126 | 8.3934 | 18.45 | -0.98962 | -0.98962 | 5.7241 | 7.9682 | 16.4266 | 25.0617 | 28.9959 | 32.8145 | 37.1602 | 41.9778 | 46.8828 | 18.45 | -7.3926 | -12.2976 | -10.4888 | -13.1498 | -9.5964 | -5.8662 | -6.8371 | -7.9234 | -8.4828 | -8.5701 | -8.5701
[5 empty] | 18.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0018945 | -0.036565 | -0.18451 | -15972.9848 | 2524858.3771 |  | 0.026689 | -0.013595 | -0.47827 | -1445.8544 | 2057355.0681 | -0.050019 | -0.058153 | -0.71753 | -18965.3838 | 1185286.9669 | 0.011483 | -0.1555 | -1.1019 | -104204.5435 | 1378722.7864 | 0.034448 | -0.087506 | -1.4146 | -26844.2251 | 830315.5929 | 18.5 | 0 | -131.6326 | -48.9433 | -209.3519 | -559.7994 | -315.0216 | 18.5 | 25.2486 | 20.5736 | 11.8529 | 13.7872 | 8.3032 | 18.5 | -0.98962 | -0.98962 | 6.0547 | 7.788 | 16.6806 | 25.2486 | 29.1646 | 32.9966 | 37.3543 | 42.1742 | 47.0792 | 18.5 | -7.3926 | -12.2976 | -10.1582 | -13.33 | -9.3423 | -5.6794 | -6.6684 | -7.7413 | -8.2887 | -8.3737 | -8.3737
[5 empty] | 18.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.00039326 | -0.036584 | -0.18634 | -15990.1686 | 2543555.8181 |  | 0.025404 | -0.012325 | -0.47889 | -1188.3098 | 2048860.1507 | -0.050384 | -0.060673 | -0.72056 | -20644.1448 | 1197262.9243 | 0.013648 | -0.15482 | -1.1096 | -103291.9771 | 1395609.3986 | 0.033525 | -0.08583 | -1.4189 | -25825.6231 | 821157.4164 | 18.55 | 0 | -131.7034 | -44.3707 | -218.421 | -557.3428 | -308.9871 | 18.55 | 25.4356 | 20.4886 | 11.9726 | 13.9561 | 8.2116 | 18.55 | -0.98962 | -0.98962 | 6.3907 | 7.619 | 16.9427 | 25.4356 | 29.3342 | 33.1815 | 37.5524 | 42.3747 | 47.2797 | 18.55 | -7.3926 | -12.2976 | -9.8222 | -13.4989 | -9.0803 | -5.4924 | -6.4987 | -7.5564 | -8.0906 | -8.1732 | -8.1732
[5 empty] | 18.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0011302 | -0.036528 | -0.18817 | -15940.8078 | 2562224.3779 |  | 0.024029 | -0.011124 | -0.47945 | -967.9321 | 2039964.3081 | -0.050629 | -0.063204 | -0.72372 | -22402.7672 | 1210163.546 | 0.015764 | -0.15403 | -1.1173 | -102242.9303 | 1411900.5732 | 0.032595 | -0.0842 | -1.4231 | -24854.1811 | 811887.5226 | 18.6 | 0 | -131.5 | -40.0455 | -227.5343 | -554.5053 | -303.1201 | 18.6 | 25.6222 | 20.3996 | 12.1016 | 14.119 | 8.1189 | 18.6 | -0.98962 | -0.98962 | 6.7312 | 7.4619 | 17.2122 | 25.6222 | 29.5046 | 33.3689 | 37.7542 | 42.5792 | 47.4842 | 18.6 | -7.3926 | -12.2976 | -9.4817 | -13.656 | -8.8108 | -5.3057 | -6.3284 | -7.369 | -7.8887 | -7.9687 | -7.9687
[5 empty] | 18.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.0026708 | -0.036394 | -0.18999 | -15824.4672 | 2580824.6887 |  | 0.022569 | -0.0099953 | -0.47995 | -781.5131 | 2030720.0813 | -0.050753 | -0.065742 | -0.72701 | -24237.8243 | 1223972.2772 | 0.017827 | -0.15314 | -1.125 | -101063.0049 | 1427576.694 | 0.031658 | -0.082617 | -1.4272 | -23928.4752 | 802525.8244 | 18.65 | 0 | -131.0192 | -35.9832 | -236.6698 | -551.2964 | -297.4216 | 18.65 | 25.8082 | 20.3072 | 12.2397 | 14.2758 | 8.0253 | 18.65 | -0.98962 | -0.98962 | 7.0753 | 7.3171 | 17.4886 | 25.8082 | 29.6753 | 33.5587 | 37.9595 | 42.7874 | 47.6924 | 18.65 | -7.3926 | -12.2976 | -9.1376 | -13.8008 | -8.5343 | -5.1197 | -6.1577 | -7.1793 | -7.6834 | -7.7606 | -7.7606
[5 empty] | 18.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.0042233 | -0.036183 | -0.1918 | -15641.3682 | 2599317.0777 |  | 0.021027 | -0.008944 | -0.48039 | -625.7529 | 2021181.6402 | -0.050755 | -0.068279 | -0.73042 | -26145.2028 | 1238670.058 | 0.019836 | -0.15215 | -1.1326 | -99758.1897 | 1442619.7255 | 0.030718 | -0.081081 | -1.4313 | -23047.0662 | 793091.8969 | 18.7 | 0 | -130.259 | -32.1983 | -245.8057 | -547.726 | -291.8924 | 18.7 | 25.9932 | 20.2118 | 12.3867 | 14.4262 | 7.9309 | 18.7 | -0.98962 | -0.98962 | 7.4222 | 7.1851 | 17.7715 | 25.9932 | 29.846 | 33.7505 | 38.168 | 42.9989 | 47.9039 | 18.7 | -7.3926 | -12.2976 | -8.7907 | -13.9328 | -8.2515 | -4.9348 | -5.9869 | -6.9875 | -7.4749 | -7.549 | -7.549
[5 empty] | 18.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.0057825 | -0.035894 | -0.19359 | -15392.3989 | 2617661.7013 |  | 0.019409 | -0.0079735 | -0.48079 | -497.3252 | 2011404.6103 | -0.050637 | -0.070811 | -0.73396 | -28120.1153 | 1254235.3853 | 0.021787 | -0.15106 | -1.1401 | -98334.8183 | 1457013.2338 | 0.029774 | -0.079592 | -1.4353 | -22208.506 | 783604.9489 | 18.75 | 0 | -129.2182 | -28.7046 | -254.9204 | -543.8044 | -286.533 | 18.75 | 26.1766 | 20.114 | 12.5424 | 14.5701 | 7.836 | 18.75 | -0.98962 | -0.98962 | 7.771 | 7.0664 | 18.0601 | 26.1766 | 30.0166 | 33.944 | 38.3795 | 43.2136 | 48.1186 | 18.75 | -7.3926 | -12.2976 | -8.4419 | -14.0515 | -7.9629 | -4.7513 | -5.8164 | -6.794 | -7.2635 | -7.3343 | -7.3343
[5 empty] | 18.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.0073431 | -0.035527 | -0.19537 | -15079.1156 | 2635818.6801 |  | 0.01772 | -0.0070875 | -0.48115 | -392.9423 | 2001445.8943 | -0.050398 | -0.073331 | -0.73763 | -30157.1201 | 1270644.3828 | 0.023677 | -0.14987 | -1.1476 | -96799.5261 | 1470742.4013 | 0.02883 | -0.078151 | -1.4392 | -21411.3433 | 774083.7961 | 18.8 | 0 | -127.8964 | -25.515 | -263.9921 | -539.5425 | -281.3435 | 18.8 | 26.3582 | 20.0145 | 12.7064 | 14.7074 | 7.7408 | 18.8 | -0.98962 | -0.98962 | 8.1208 | 6.9615 | 18.3539 | 26.3582 | 30.1866 | 34.139 | 38.5936 | 43.4312 | 48.3362 | 18.8 | -7.3926 | -12.2976 | -8.0921 | -14.1565 | -7.6691 | -4.5698 | -5.6463 | -6.5989 | -7.0493 | -7.1168 | -7.1168
[5 empty] | 18.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.0088998 | -0.035082 | -0.19712 | -14703.7369 | 2653748.2352 |  | 0.015964 | -0.0062893 | -0.48146 | -309.4183 | 1991363.4888 | -0.050041 | -0.075833 | -0.74142 | -32250.1466 | 1287870.8781 | 0.025505 | -0.1486 | -1.155 | -95159.2073 | 1483794.0379 | 0.027887 | -0.076757 | -1.443 | -20654.1292 | 764546.8347 | 18.85 | 0 | -126.2945 | -22.6415 | -272.9995 | -534.9516 | -276.3239 | 18.85 | 26.5375 | 19.9136 | 12.8787 | 14.8379 | 7.6455 | 18.85 | -0.98962 | -0.98962 | 8.4707 | 6.8706 | 18.6523 | 26.5375 | 30.3558 | 34.3352 | 38.8101 | 43.6513 | 48.5563 | 18.85 | -7.3926 | -12.2976 | -7.7422 | -14.2474 | -7.3707 | -4.3905 | -5.4771 | -6.4027 | -6.8328 | -6.8967 | -6.8967
[5 empty] | 18.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.010447 | -0.034559 | -0.19885 | -14269.1289 | 2671410.8249 |  | 0.014147 | -0.0055819 | -0.48174 | -243.7306 | 1981216.2968 | -0.049566 | -0.078312 | -0.74534 | -34392.5289 | 1305886.4874 | 0.027269 | -0.14723 | -1.1624 | -93420.9718 | 1496156.5862 | 0.026946 | -0.075409 | -1.4468 | -19935.4218 | 755012.0182 | 18.9 | 0 | -124.414 | -20.0949 | -281.9214 | -530.0432 | -271.4736 | 18.9 | 26.7141 | 19.8122 | 13.0589 | 14.9616 | 7.5501 | 18.9 | -0.98962 | -0.98962 | 8.8198 | 6.7942 | 18.9545 | 26.7141 | 30.5239 | 34.5323 | 39.0287 | 43.8737 | 48.7787 | 18.9 | -7.3926 | -12.2976 | -7.3931 | -14.3238 | -7.0684 | -4.2138 | -5.309 | -6.2056 | -6.6142 | -6.6742 | -6.6742
[5 empty] | 18.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.01198 | -0.03396 | -0.20055 | -13778.7824 | 2688767.2817 |  | 0.012275 | -0.0049682 | -0.48199 | -193.0789 | 1971063.9355 | -0.048976 | -0.08076 | -0.74937 | -36577.0448 | 1324660.7065 | 0.028966 | -0.14579 | -1.1697 | -91592.1022 | 1507820.1228 | 0.026008 | -0.074109 | -1.4505 | -19253.7907 | 745496.8344 | 18.95 | 0 | -122.2576 | -17.8854 | -290.737 | -524.8293 | -266.7922 | 18.95 | 26.8877 | 19.7106 | 13.2466 | 15.0782 | 7.455 | 18.95 | -0.98962 | -0.98962 | 9.1673 | 6.7326 | 19.2601 | 26.8877 | 30.6906 | 34.7301 | 39.2491 | 44.0981 | 49.0031 | 18.95 | -7.3926 | -12.2976 | -7.0456 | -14.3854 | -6.7628 | -4.0403 | -5.1423 | -6.0078 | -6.3938 | -6.4498 | -6.4498
[5 empty] | 19 | 0 | 0.0625 |  | 0.013493 | -0.033286 | -0.20221 | -13236.7823 | 2705778.9484 |  | 0.010353 | -0.0044505 | -0.48221 | -154.9394 | 1960966.5425 | -0.048271 | -0.083174 | -0.75353 | -38795.96 | 1344161.0087 | 0.030595 | -0.14426 | -1.1769 | -89680.0117 | 1518776.3544 | 0.025076 | -0.072855 | -1.4541 | -18607.8214 | 736018.2842 | 19 | 0 | -119.8289 | -16.0218 | -299.4258 | -519.3222 | -262.2785 | 19 | 27.0578 | 19.6097 | 13.4416 | 15.1878 | 7.3602 | 19 | -0.98962 | -0.98962 | 9.5123 | 6.6861 | 19.5683 | 27.0578 | 30.8557 | 34.9283 | 39.4711 | 44.3242 | 49.2292 | 19 | -7.3926 | -12.2976 | -6.7007 | -14.4319 | -6.4547 | -3.8702 | -4.9773 | -5.8097 | -6.1719 | -6.2237 | -6.2237
[5 empty] | 19.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.01498 | -0.032537 | -0.20384 | -12647.7688 | 2722407.8135 |  | 0.0083876 | -0.0040311 | -0.48241 | -127.1148 | 1950984.5771 | -0.047456 | -0.085547 | -0.75781 | -41041.0792 | 1364352.9491 | 0.032154 | -0.14265 | -1.184 | -87692.2029 | 1529018.6096 | 0.02415 | -0.071648 | -1.4577 | -17996.1185 | 726592.8628 | 19.05 | 0 | -117.1325 | -14.5121 | -307.9679 | -513.5344 | -257.9315 | 19.05 | 27.2241 | 19.5098 | 13.6435 | 15.2902 | 7.2659 | 19.05 | -0.98962 | -0.98962 | 9.8538 | 6.6549 | 19.8784 | 27.2241 | 31.0188 | 35.1265 | 39.6942 | 44.5518 | 49.4568 | 19.05 | -7.3926 | -12.2976 | -6.3592 | -14.463 | -6.1446 | -3.7039 | -4.8142 | -5.6115 | -5.9487 | -5.9962 | -5.9962
[5 empty] | 19.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.016437 | -0.031715 | -0.20543 | -12016.892 | 2738616.6459 |  | 0.0063844 | -0.0037119 | -0.4826 | -107.7798 | 1941178.6217 | -0.046532 | -0.087873 | -0.7622 | -43303.8004 | 1385200.2739 | 0.033643 | -0.14097 | -1.1911 | -85636.2275 | 1538541.8263 | 0.023232 | -0.070486 | -1.4612 | -17417.3088 | 717236.5409 | 19.1 | 0 | -114.1738 | -13.3629 | -316.3436 | -507.4787 | -253.7497 | 19.1 | 27.3862 | 19.4118 | 13.852 | 15.3854 | 7.1724 | 19.1 | -0.98962 | -0.98962 | 10.191 | 6.6394 | 20.1897 | 27.3862 | 31.1796 | 35.3245 | 39.9183 | 44.7804 | 49.6854 | 19.1 | -7.3926 | -12.2976 | -6.0219 | -14.4786 | -5.8332 | -3.5418 | -4.6533 | -5.4134 | -5.7246 | -5.7675 | -5.7675
[5 empty] | 19.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.017858 | -0.030822 | -0.20697 | -11349.7587 | 2754369.1269 |  | 0.00435 | -0.0034944 | -0.48277 | -95.519 | 1931609.1799 | -0.045502 | -0.090148 | -0.76671 | -45575.1744 | 1406665.0365 | 0.035059 | -0.13921 | -1.198 | -83519.6474 | 1547342.535 | 0.022324 | -0.06937 | -1.4647 | -16870.0444 | 707964.7493 | 19.15 | 0 | -110.9593 | -12.5799 | -324.534 | -501.1681 | -249.7313 | 19.15 | 27.5437 | 19.3161 | 14.0667 | 15.4734 | 7.0796 | 19.15 | -0.98962 | -0.98962 | 10.5232 | 6.6396 | 20.5017 | 27.5437 | 31.338 | 35.5221 | 40.1431 | 45.0099 | 49.9149 | 19.15 | -7.3926 | -12.2976 | -5.6898 | -14.4784 | -5.5213 | -3.3842 | -4.495 | -5.2158 | -5.4998 | -5.538 | -5.538
[5 empty] | 19.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.019239 | -0.02986 | -0.20846 | -10652.3736 | 2769629.9812 |  | 0.0022909 | -0.0033799 | -0.48294 | -89.3596 | 1922336.4749 | -0.044371 | -0.092367 | -0.77133 | -47845.9675 | 1428707.7175 | 0.036402 | -0.13739 | -1.2049 | -81349.9972 | 1555418.8375 | 0.021426 | -0.068299 | -1.4681 | -16353.0047 | 698792.3632 | 19.2 | 0 | -107.4964 | -12.1675 | -332.5207 | -494.6156 | -245.8746 | 19.2 | 27.6963 | 19.2234 | 14.2871 | 15.5542 | 6.9879 | 19.2 | -0.98962 | -0.98962 | 10.8493 | 6.6557 | 20.8134 | 27.6963 | 31.4936 | 35.719 | 40.3682 | 45.2399 | 50.1449 | 19.2 | -7.3926 | -12.2976 | -5.3636 | -14.4622 | -5.2095 | -3.2316 | -4.3393 | -5.019 | -5.2747 | -5.308 | -5.308
[5 empty] | 19.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.020573 | -0.028831 | -0.2099 | -9931.075 | 2784365.1047 |  | 0.00021344 | -0.0033692 | -0.48311 | -88.7962 | 1913420.2467 | -0.04314 | -0.094524 | -0.77605 | -50106.7273 | 1451287.3498 | 0.037672 | -0.13551 | -1.2117 | -79134.7489 | 1562770.3824 | 0.02054 | -0.067271 | -1.4715 | -15864.8987 | 689733.6893 | 19.25 | 0 | -103.7931 | -12.1291 | -340.286 | -487.8347 | -242.1774 | 19.25 | 27.8437 | 19.1342 | 14.5129 | 15.6277 | 6.8973 | 19.25 | -0.98962 | -0.98962 | 11.1688 | 6.6879 | 21.1244 | 27.8437 | 31.6462 | 35.9149 | 40.5935 | 45.4702 | 50.3752 | 19.25 | -7.3926 | -12.2976 | -5.0442 | -14.4301 | -4.8985 | -3.0843 | -4.1867 | -4.8231 | -5.0495 | -5.0777 | -5.0777
[5 empty] | 19.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.021857 | -0.027739 | -0.21129 | -9192.4644 | 2798541.6899 |  | -0.0018756 | -0.003463 | -0.48328 | -93.8081 | 1904919.55 | -0.041815 | -0.096615 | -0.78089 | -52347.8505 | 1474361.6484 | 0.038867 | -0.13357 | -1.2184 | -76881.278 | 1569398.3362 | 0.019667 | -0.066288 | -1.4748 | -15404.4664 | 680802.4535 | 19.3 | 0 | -99.8588 | -12.4667 | -347.8127 | -480.8386 | -238.6373 | 19.3 | 27.9854 | 19.0492 | 14.7436 | 15.694 | 6.808 | 19.3 | -0.98962 | -0.98962 | 11.4806 | 6.7361 | 21.4338 | 27.9854 | 31.7956 | 36.1095 | 40.8185 | 45.7005 | 50.6055 | 19.3 | -7.3926 | -12.2976 | -4.7323 | -14.3818 | -4.5891 | -2.9425 | -4.0373 | -4.6284 | -4.8245 | -4.8475 | -4.8475
[5 empty] | 19.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.023086 | -0.026584 | -0.21262 | -8443.3336 | 2812128.3473 |  | -0.0039695 | -0.0036614 | -0.48347 | -104.8691 | 1896892.5532 | -0.040399 | -0.098635 | -0.78582 | -54559.6522 | 1497887.1427 | 0.039987 | -0.13157 | -1.2249 | -74596.8315 | 1575305.3516 | 0.018809 | -0.065348 | -1.4781 | -14970.48 | 672011.7909 | 19.35 | 0 | -95.7034 | -13.1812 | -355.0846 | -473.641 | -235.2517 | 19.35 | 28.1213 | 18.9689 | 14.9789 | 15.7531 | 6.7201 | 19.35 | -0.98962 | -0.98962 | 11.7841 | 6.8005 | 21.741 | 28.1213 | 31.9415 | 36.3027 | 41.0431 | 45.9304 | 50.8354 | 19.35 | -7.3926 | -12.2976 | -4.4288 | -14.3174 | -4.2819 | -2.8067 | -3.8914 | -4.4352 | -4.5999 | -4.6175 | -4.6175
[5 empty] | 19.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.024254 | -0.025372 | -0.21389 | -7690.5874 | 2825095.2248 |  | -0.0060615 | -0.0039645 | -0.48366 | -122.9485 | 1889396.3386 | -0.038897 | -0.10058 | -0.79085 | -56732.436 | 1521819.3133 | 0.041032 | -0.12952 | -1.2314 | -72288.4987 | 1580495.5313 | 0.017965 | -0.064449 | -1.4813 | -14561.7453 | 663374.2364 | 19.4 | 0 | -91.3377 | -14.2723 | -362.086 | -466.2552 | -232.018 | 19.4 | 28.251 | 18.894 | 15.2182 | 15.805 | 6.6337 | 19.4 | -0.98962 | -0.98962 | 12.0785 | 6.881 | 22.0453 | 28.251 | 32.0838 | 36.4942 | 41.2669 | 46.1598 | 51.0648 | 19.4 | -7.3926 | -12.2976 | -4.1344 | -14.237 | -3.9776 | -2.677 | -3.7491 | -4.2438 | -4.376 | -4.3881 | -4.3881
[5 empty] | 19.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.025357 | -0.024104 | -0.21509 | -6941.1641 | 2837414.1213 |  | -0.0081448 | -0.0043718 | -0.48388 | -149.5046 | 1882486.7047 | -0.037312 | -0.10245 | -0.79597 | -58856.5649 | 1546112.7307 | 0.042002 | -0.12742 | -1.2378 | -69963.1832 | 1584974.3903 | 0.017138 | -0.063593 | -1.4845 | -14177.1018 | 654901.7171 | 19.45 | 0 | -86.7734 | -15.7383 | -368.8022 | -458.6948 | -228.9331 | 19.45 | 28.3741 | 18.8249 | 15.4611 | 15.8497 | 6.549 | 19.45 | -0.98962 | -0.98962 | 12.3631 | 6.9774 | 22.346 | 28.3741 | 32.2222 | 36.6837 | 41.4898 | 46.3883 | 51.2933 | 19.45 | -7.3926 | -12.2976 | -3.8498 | -14.1405 | -3.6769 | -2.5538 | -3.6107 | -4.0542 | -4.1532 | -4.1596 | -4.1596
[5 empty] | 19.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.026392 | -0.022784 | -0.21623 | -6201.955 | 2849058.5975 |  | -0.010213 | -0.0048824 | -0.48413 | -186.4691 | 1876217.9712 | -0.03565 | -0.10423 | -0.80118 | -60922.5299 | 1570721.1966 | 0.042897 | -0.12527 | -1.2441 | -67627.5781 | 1588748.8134 | 0.016328 | -0.062776 | -1.4876 | -13815.4235 | 646605.5463 | 19.5 | 0 | -82.0228 | -17.5766 | -375.2191 | -450.9735 | -225.9941 | 19.5 | 28.4906 | 18.7622 | 15.7072 | 15.8875 | 6.4661 | 19.5 | -0.98962 | -0.98962 | 12.6372 | 7.0898 | 22.6425 | 28.4906 | 32.3566 | 36.8711 | 41.7114 | 46.6157 | 51.5207 | 19.5 | -7.3926 | -12.2976 | -3.5758 | -14.0281 | -3.3805 | -2.4374 | -3.4764 | -3.8669 | -3.9316 | -3.9322 | -3.9322
[5 empty] | 19.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.027354 | -0.021416 | -0.2173 | -5479.7232 | 2860004.0813 |  | -0.012258 | -0.0054953 | -0.4844 | -236.2239 | 1870642.7884 | -0.033915 | -0.10592 | -0.80648 | -62921.0193 | 1595597.887 | 0.043716 | -0.12308 | -1.2502 | -65288.1432 | 1591827.0117 | 0.015537 | -0.061999 | -1.4907 | -13475.619 | 638496.4183 | 19.55 | 0 | -77.0992 | -19.7831 | -381.3238 | -443.1046 | -223.1975 | 19.55 | 28.6 | 18.7064 | 15.956 | 15.9183 | 6.385 | 19.55 | -0.98962 | -0.98962 | 12.9 | 7.218 | 22.934 | 28.6 | 32.4867 | 37.0561 | 41.9315 | 46.8418 | 51.7468 | 19.55 | -7.3926 | -12.2976 | -3.3129 | -13.8999 | -3.089 | -2.3279 | -3.3462 | -3.6818 | -3.7115 | -3.7061 | -3.7061
[5 empty] | 19.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.028238 | -0.020005 | -0.2183 | -4781.0228 | 2870227.9688 |  | -0.014275 | -0.006209 | -0.48471 | -301.5699 | 1865811.949 | -0.032112 | -0.10753 | -0.81185 | -64842.9845 | 1620695.4957 | 0.044461 | -0.12086 | -1.2563 | -62951.0843 | 1594218.4756 | 0.014764 | -0.061261 | -1.4938 | -13156.6313 | 630584.4048 | 19.6 | 0 | -72.0163 | -22.3525 | -387.1039 | -435.1016 | -220.54 | 19.6 | 28.7023 | 18.6581 | 16.207 | 15.9422 | 6.3058 | 19.6 | -0.98962 | -0.98962 | 13.1511 | 7.3617 | 23.2199 | 28.7023 | 32.6125 | 37.2385 | 42.1499 | 47.0663 | 51.9713 | 19.6 | -7.3926 | -12.2976 | -3.0619 | -13.7562 | -2.8031 | -2.2257 | -3.2204 | -3.4994 | -3.493 | -3.4817 | -3.4817
[5 empty] | 19.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.029042 | -0.018552 | -0.21923 | -4112.1201 | 2879709.7198 |  | -0.016255 | -0.0070218 | -0.48506 | -385.6883 | 1861774.2057 | -0.030246 | -0.10904 | -0.8173 | -66679.7038 | 1645966.3797 | 0.045132 | -0.1186 | -1.2622 | -60622.3353 | 1595933.9258 | 0.014011 | -0.060561 | -1.4968 | -12857.4376 | 622878.953 | 19.65 | 0 | -66.7888 | -25.2784 | -392.5481 | -426.9779 | -218.0179 | 19.65 | 28.7971 | 18.6177 | 16.4597 | 15.9593 | 6.2288 | 19.65 | -0.98962 | -0.98962 | 13.3897 | 7.5207 | 23.4995 | 28.7971 | 32.7338 | 37.4183 | 42.3663 | 47.2889 | 52.1939 | 19.65 | -7.3926 | -12.2976 | -2.8233 | -13.5972 | -2.5234 | -2.1308 | -3.0992 | -3.3197 | -3.2766 | -3.2591 | -3.2591
[5 empty] | 19.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.029761 | -0.017064 | -0.22008 | -3478.9164 | 2888430.948 |  | -0.018194 | -0.0079315 | -0.48546 | -492.0939 | 1858576.094 | -0.028322 | -0.11046 | -0.82283 | -68422.8434 | 1671362.7032 | 0.045729 | -0.11632 | -1.268 | -58307.542 | 1596985.2621 | 0.01328 | -0.059897 | -1.4998 | -12577.0487 | 615388.8838 | 19.7 | 0 | -61.4317 | -28.5532 | -397.646 | -418.7467 | -215.6276 | 19.7 | 28.8843 | 18.5858 | 16.7136 | 15.9699 | 6.1539 | 19.7 | -0.98962 | -0.98962 | 13.6152 | 7.6948 | 23.7723 | 28.8843 | 32.8504 | 37.5951 | 42.5806 | 47.5094 | 52.4144 | 19.7 | -7.3926 | -12.2976 | -2.5977 | -13.4231 | -2.2506 | -2.0436 | -2.9826 | -3.1429 | -3.0623 | -3.0385 | -3.0385
[5 empty] | 19.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.030393 | -0.015545 | -0.22086 | -2886.876 | 2896375.5055 |  | -0.020083 | -0.0089356 | -0.48591 | -624.5832 | 1856261.7603 | -0.026345 | -0.11177 | -0.82842 | -70064.5141 | 1696836.5827 | 0.046253 | -0.11401 | -1.2737 | -56012.0496 | 1597385.5111 | 0.012569 | -0.059268 | -1.5027 | -12314.5086 | 608122.3926 | 19.75 | 0 | -55.9609 | -32.1682 | -402.388 | -410.4212 | -213.3651 | 19.75 | 28.9638 | 18.5626 | 16.9684 | 15.9739 | 6.0812 | 19.75 | -0.98962 | -0.98962 | 13.8272 | 7.8836 | 24.0377 | 28.9638 | 32.9623 | 37.7688 | 42.7926 | 47.7277 | 52.6327 | 19.75 | -7.3926 | -12.2976 | -2.3857 | -13.2344 | -1.9852 | -1.9642 | -2.8707 | -2.9692 | -2.8504 | -2.8202 | -2.8202
[5 empty] | 19.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.030935 | -0.013998 | -0.22156 | -2340.9566 | 2903529.5614 |  | -0.021917 | -0.010031 | -0.48641 | -787.1754 | 1854872.7973 | -0.024321 | -0.11299 | -0.83407 | -71597.324 | 1722340.2294 | 0.046705 | -0.11167 | -1.2793 | -53740.8908 | 1597148.771 | 0.011881 | -0.058674 | -1.5057 | -12068.8937 | 601087.0502 | 19.8 | 0 | -50.3927 | -36.1133 | -406.7658 | -402.0143 | -211.2266 | 19.8 | 29.0353 | 18.5487 | 17.2234 | 15.9715 | 6.0109 | 19.8 | -0.98962 | -0.98962 | 14.0251 | 8.0867 | 24.295 | 29.0353 | 33.0694 | 37.9393 | 43.0019 | 47.9435 | 52.8485 | 19.8 | -7.3926 | -12.2976 | -2.1878 | -13.0312 | -1.728 | -1.8926 | -2.7636 | -2.7986 | -2.641 | -2.6044 | -2.6044
[5 empty] | 19.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.031382 | -0.012429 | -0.22218 | -1845.5466 | 2909881.6736 |  | -0.02369 | -0.011216 | -0.48697 | -984.0491 | 1854448.0856 | -0.022254 | -0.1141 | -0.83977 | -73014.4269 | 1747826.0918 | 0.047086 | -0.10932 | -1.2847 | -51498.7772 | 1596290.1565 | 0.011215 | -0.058113 | -1.5086 | -11839.3119 | 594289.8052 | 19.85 | 0 | -44.7438 | -40.3775 | -410.7715 | -393.5388 | -209.2079 | 19.85 | 29.0988 | 18.5445 | 17.4783 | 15.9629 | 5.9429 | 19.85 | -0.98962 | -0.98962 | 14.2085 | 8.3038 | 24.5437 | 29.0988 | 33.1715 | 38.1065 | 43.2085 | 48.1567 | 53.0617 | 19.85 | -7.3926 | -12.2976 | -2.0044 | -12.8142 | -1.4793 | -1.8291 | -2.6614 | -2.6315 | -2.4344 | -2.3912 | -2.3912
[5 empty] | 19.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.031734 | -0.010842 | -0.22272 | -1404.4084 | 2915422.8549 |  | -0.025396 | -0.012486 | -0.48759 | -1219.4738 | 1855023.6436 | -0.020151 | -0.11511 | -0.84553 | -74309.5655 | 1773246.9946 | 0.047397 | -0.10695 | -1.2901 | -49290.0932 | 1594825.7414 | 0.010572 | -0.057585 | -1.5115 | -11624.9013 | 587736.9878 | 19.9 | 0 | -39.0317 | -44.9488 | -414.3987 | -385.0072 | -207.3049 | 19.9 | 29.1542 | 18.5502 | 17.7325 | 15.9483 | 5.8774 | 19.9 | -0.98962 | -0.98962 | 14.3769 | 8.5343 | 24.7831 | 29.1542 | 33.2688 | 38.2702 | 43.4123 | 48.367 | 53.272 | 19.9 | -7.3926 | -12.2976 | -1.8361 | -12.5836 | -1.2398 | -1.7737 | -2.5641 | -2.4677 | -2.2307 | -2.1809 | -2.1809
[5 empty] | 19.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.031987 | -0.0092428 | -0.22318 | -1020.6279 | 2920146.6317 |  | -0.027028 | -0.013837 | -0.48829 | -1497.7392 | 1856632.4858 | -0.018016 | -0.11601 | -0.85133 | -75477.1091 | 1798556.2765 | 0.04764 | -0.10456 | -1.2953 | -47118.8906 | 1592772.5009 | 0.0099537 | -0.057087 | -1.5143 | -11424.8298 | 581434.3143 | 19.95 | 0 | -33.2739 | -49.8138 | -417.6415 | -376.4321 | -205.5132 | 19.95 | 29.2015 | 18.5663 | 17.9856 | 15.9277 | 5.8143 | 19.95 | -0.98962 | -0.79981 | 14.5299 | 8.7779 | 25.0129 | 29.2015 | 33.3611 | 38.4304 | 43.6129 | 48.5743 | 53.4793 | 19.95 | -7.3926 | -12.1078 | -1.6831 | -12.34 | -1.01 | -1.7265 | -2.4719 | -2.3076 | -2.03 | -1.9736 | -1.9736
[5 empty] | 20 | 0 | 0.0625 |  | 0.03214 | -0.0076357 | -0.22357 | -696.573 | 2924049.0964 |  | -0.028581 | -0.015266 | -0.48905 | -1823.0809 | 1859304.4891 | -0.015854 | -0.1168 | -0.85717 | -76512.0868 | 1823707.9234 | 0.047815 | -0.10217 | -1.3004 | -44988.8872 | 1590148.253 | 0.0093591 | -0.056619 | -1.5171 | -11238.2935 | 575386.8924 | 20 | 0 | -27.4887 | -54.9584 | -420.4952 | -367.8254 | -203.8286 | 20 | 29.2405 | 18.593 | 18.2371 | 15.9015 | 5.7539 | 20 | -0.98962 | -0.55032 | 14.6671 | 9.0341 | 25.2325 | 29.2405 | 33.4484 | 38.5869 | 43.8103 | 48.7785 | 53.6835 | 20 | -7.3926 | -11.8583 | -1.5458 | -12.0839 | -0.7904 | -1.6874 | -2.3845 | -2.1511 | -1.8326 | -1.7695 | -1.7695
[5 empty] | 20.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.032191 | -0.0060262 | -0.22387 | -433.8598 | 2927128.9521 |  | -0.030051 | -0.016769 | -0.48989 | -2199.6055 | 1863066.2695 | -0.013671 | -0.11749 | -0.86304 | -77410.2138 | 1848656.6996 | 0.047924 | -0.099778 | -1.3054 | -42903.4656 | 1586971.599 | 0.0087891 | -0.05618 | -1.52 | -11064.5158 | 569599.2282 | 20.05 | 0 | -21.6943 | -60.3676 | -422.956 | -359.1991 | -202.2466 | 20.05 | 29.2713 | 18.6307 | 18.4866 | 15.8697 | 5.696 | 20.05 | -0.98962 | -0.30045 | 14.7883 | 9.3022 | 25.4415 | 29.2713 | 33.5307 | 38.7397 | 44.0045 | 48.9793 | 53.8843 | 20.05 | -7.3926 | -11.6084 | -1.4246 | -11.8157 | -0.58147 | -1.6567 | -2.3022 | -1.9982 | -1.6385 | -1.5686 | -1.5686
[5 empty] | 20.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.032138 | -0.0044193 | -0.22409 | -233.3279 | 2929387.5504 |  | -0.031431 | -0.01834 | -0.4908 | -2631.2153 | 1867941.0676 | -0.011472 | -0.11806 | -0.86894 | -78167.9125 | 1873358.2734 | 0.047968 | -0.097379 | -1.3103 | -40865.6749 | 1583261.8646 | 0.008244 | -0.055767 | -1.5227 | -10902.746 | 564075.2333 | 20.1 | 0 | -15.9094 | -66.0252 | -425.0209 | -350.5649 | -200.7626 | 20.1 | 29.2939 | 18.6794 | 18.7336 | 15.8326 | 5.6408 | 20.1 | -0.98962 | -0.050577 | 14.8932 | 9.5817 | 25.6393 | 29.2939 | 33.6082 | 38.8888 | 44.1951 | 49.1767 | 54.0817 | 20.1 | -7.3926 | -11.3585 | -1.3198 | -11.5362 | -0.38365 | -1.6341 | -2.2248 | -1.8492 | -1.4478 | -1.3712 | -1.3712
[5 empty] | 20.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.031981 | -0.0028203 | -0.22423 | -95.0255 | 2930828.9214 |  | -0.032717 | -0.019976 | -0.4918 | -3121.5338 | 1873948.6452 | -0.0092617 | -0.11852 | -0.87487 | -78782.3284 | 1897769.3394 | 0.047949 | -0.094982 | -1.315 | -38878.2336 | 1579039.0396 | 0.0077242 | -0.055381 | -1.5255 | -10752.2585 | 558818.2335 | 20.15 | 0 | -10.1529 | -71.9143 | -426.688 | -341.934 | -199.3723 | 20.15 | 29.3083 | 18.7395 | 18.9777 | 15.7904 | 5.5882 | 20.15 | -0.98962 | 0.19895 | 14.9814 | 9.8721 | 25.8256 | 29.3083 | 33.6807 | 39.034 | 44.3822 | 49.3706 | 54.2756 | 20.15 | -7.3926 | -11.109 | -1.2315 | -11.2459 | -0.19735 | -1.6197 | -2.1523 | -1.7039 | -1.2607 | -1.1773 | -1.1773
[5 empty] | 20.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.031717 | -0.0012344 | -0.22429 | -18.2043 | 2931459.7961 |  | -0.033906 | -0.021671 | -0.49289 | -3673.8328 | 1881105.1926 | -0.0070456 | -0.11888 | -0.88081 | -79251.3389 | 1921847.7352 | 0.047869 | -0.092588 | -1.3197 | -36943.5346 | 1574323.719 | 0.0072297 | -0.05502 | -1.5283 | -10612.3512 | 553830.9779 | 20.2 | 0 | -4.4438 | -78.0173 | -427.9562 | -333.3176 | -198.0709 | 20.2 | 29.3146 | 18.8111 | 19.2185 | 15.7432 | 5.5383 | 20.2 | -0.98962 | 0.44777 | 15.0529 | 10.1726 | 26 | 29.3146 | 33.7484 | 39.1754 | 44.5657 | 49.5608 | 54.4658 | 20.2 | -7.3926 | -10.8602 | -1.16 | -10.9453 | -0.022965 | -1.6133 | -2.0846 | -1.5625 | -1.0773 | -0.9871 | -0.9871
[5 empty] | 20.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.031347 | 0.00033297 | -0.22427 | 1.3246 | 2931289.6213 |  | -0.034991 | -0.023421 | -0.49406 | -4290.9631 | 1889423.2468 | -0.0048284 | -0.11912 | -0.88677 | -79573.5576 | 1945552.5528 | 0.047729 | -0.090202 | -1.3242 | -35063.6516 | 1569137.043 | 0.0067609 | -0.054682 | -1.531 | -10482.345 | 549115.649 | 20.25 | 0 | 1.1987 | -84.3158 | -428.8253 | -324.7264 | -196.854 | 20.25 | 29.3129 | 18.8942 | 19.4555 | 15.6914 | 5.4912 | 20.25 | -0.98962 | 0.69553 | 15.1075 | 10.4827 | 26.1621 | 29.3129 | 33.8114 | 39.313 | 44.7454 | 49.7474 | 54.6524 | 20.25 | -7.3926 | -10.6124 | -1.1055 | -10.6352 | 0.13915 | -1.615 | -2.0216 | -1.4249 | -0.8975 | -0.80057 | -0.80057
[5 empty] | 20.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.030871 | 0.0018765 | -0.22418 | 42.07 | 2930330.5695 |  | -0.035971 | -0.02522 | -0.49532 | -4975.2889 | 1898911.6191 | -0.0026149 | -0.11925 | -0.89273 | -79748.3324 | 1968844.2445 | 0.047531 | -0.087825 | -1.3286 | -33240.3463 | 1563500.6385 | 0.0063179 | -0.054366 | -1.5337 | -10361.582 | 544673.8736 | 20.3 | 0 | 6.7555 | -90.7905 | -429.296 | -316.1709 | -195.7167 | 20.3 | 29.3033 | 18.9891 | 19.6884 | 15.635 | 5.4467 | 20.3 | -0.98962 | 0.94189 | 15.145 | 10.8017 | 26.3116 | 29.3033 | 33.8697 | 39.4468 | 44.9214 | 49.9301 | 54.8351 | 20.3 | -7.3926 | -10.3661 | -1.068 | -10.3162 | 0.28869 | -1.6246 | -1.9632 | -1.2911 | -0.72151 | -0.61783 | -0.61783
[5 empty] | 20.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.030284 | 0.0033907 | -0.22401 | 137.3558 | 2928597.647 |  | -0.036841 | -0.027062 | -0.49667 | -5728.6268 | 1909575.2626 | -0.00040976 | -0.11927 | -0.8987 | -79775.7379 | 1991684.7226 | 0.047277 | -0.085461 | -1.3328 | -31475.0776 | 1557436.5603 | 0.0059007 | -0.054071 | -1.5364 | -10249.4249 | 540506.7342 | 20.35 | 0 | 12.2066 | -97.4219 | -429.3697 | -307.661 | -194.6546 | 20.35 | 29.286 | 19.0958 | 19.9168 | 15.5744 | 5.4051 | 20.35 | -0.98962 | 1.1865 | 15.1653 | 11.1289 | 26.4483 | 29.286 | 33.9236 | 39.5768 | 45.0936 | 50.109 | 55.014 | 20.35 | -7.3926 | -10.1215 | -1.0476 | -9.989 | 0.42534 | -1.642 | -1.9094 | -1.1611 | -0.54933 | -0.43893 | -0.43893
[5 empty] | 20.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.029584 | 0.0048699 | -0.22377 | 283.3418 | 2926108.7266 |  | -0.037599 | -0.028942 | -0.49812 | -6552.1922 | 1921415.1972 | 0.0017824 | -0.11918 | -0.90466 | -79656.5639 | 2014037.4526 | 0.046969 | -0.083113 | -1.337 | -29769.0117 | 1550967.2338 | 0.0055095 | -0.053795 | -1.5391 | -10145.2558 | 536614.7815 | 20.4 | 0 | 17.5318 | -104.1897 | -429.0489 | -299.2067 | -193.6629 | 20.4 | 29.2611 | 19.2142 | 20.1404 | 15.5097 | 5.3661 | 20.4 | -0.98962 | 1.429 | 15.1685 | 11.4636 | 26.5718 | 29.2611 | 33.973 | 39.7031 | 45.2619 | 50.284 | 55.189 | 20.4 | -7.3926 | -9.879 | -1.0444 | -9.6544 | 0.54887 | -1.6669 | -1.8599 | -1.0349 | -0.381 | -0.26391 | -0.26391
[5 empty] | 20.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.028774 | 0.0063086 | -0.22345 | 475.4828 | 2922884.5187 |  | -0.038241 | -0.030854 | -0.49966 | -7446.5512 | 1934428.4847 | 0.0039572 | -0.11898 | -0.9106 | -79392.297 | 2035867.5395 | 0.046608 | -0.080783 | -1.341 | -28123.0333 | 1544115.3973 | 0.0051441 | -0.053538 | -1.5418 | -10048.4754 | 532998.0472 | 20.45 | 0 | 22.7111 | -111.0731 | -428.3366 | -290.8172 | -192.737 | 20.45 | 29.2288 | 19.3443 | 20.3587 | 15.4412 | 5.33 | 20.45 | -0.98962 | 1.669 | 15.1546 | 11.805 | 26.682 | 29.2288 | 34.0184 | 39.8256 | 45.4264 | 50.4551 | 55.3601 | 20.45 | -7.3926 | -9.6389 | -1.0583 | -9.3129 | 0.65905 | -1.6991 | -1.8146 | -0.91233 | -0.21651 | -0.092809 | -0.092809
[5 empty] | 20.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.027854 | 0.0077013 | -0.22307 | 708.5922 | 2918948.5301 |  | -0.038767 | -0.032792 | -0.5013 | -8411.5813 | 1948608.2191 | 0.0061104 | -0.11868 | -0.91654 | -78985.0997 | 2057141.8073 | 0.046197 | -0.078473 | -1.345 | -26537.7574 | 1536904.047 | 0.0048045 | -0.053298 | -1.5445 | -9958.502 | 529656.0575 | 20.5 | 0 | 27.7248 | -118.0512 | -427.2367 | -282.5018 | -191.8722 | 20.5 | 29.1895 | 19.4861 | 20.5714 | 15.369 | 5.2966 | 20.5 | -0.98962 | 1.9063 | 15.1236 | 12.1525 | 26.7786 | 29.1895 | 34.0597 | 39.9445 | 45.5871 | 50.6223 | 55.5273 | 20.5 | -7.3926 | -9.4016 | -1.0894 | -8.9655 | 0.75569 | -1.7385 | -1.7733 | -0.79341 | -0.055885 | 0.074369 | 0.074369
[5 empty] | 20.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.026827 | 0.0090427 | -0.22262 | 976.9169 | 2914327.014 |  | -0.039173 | -0.034751 | -0.50304 | -9446.4397 | 1963943.5307 | 0.0082378 | -0.11826 | -0.92245 | -78437.7833 | 2077828.8715 | 0.045738 | -0.076186 | -1.3488 | -25013.5421 | 1529356.3813 | 0.0044907 | -0.053073 | -1.5471 | -9874.7709 | 526587.8471 | 20.55 | 0 | 32.5536 | -125.1024 | -425.7539 | -274.269 | -191.0638 | 20.55 | 29.1433 | 19.6394 | 20.7783 | 15.2936 | 5.2659 | 20.55 | -0.98962 | 2.1405 | 15.0755 | 12.5052 | 26.8616 | 29.1433 | 34.0972 | 40.0599 | 45.7438 | 50.7856 | 55.6906 | 20.55 | -7.3926 | -9.1675 | -1.1374 | -8.6127 | 0.83865 | -1.7847 | -1.7358 | -0.67803 | 0.1009 | 0.23762 | 0.23762
[5 empty] | 20.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.025694 | 0.010327 | -0.2221 | 1274.2215 | 2909048.9078 |  | -0.03946 | -0.036724 | -0.50488 | -10549.5414 | 1980419.6054 | 0.010336 | -0.11775 | -0.92834 | -77753.7786 | 2097899.2031 | 0.045232 | -0.073924 | -1.3525 | -23550.5022 | 1521495.7476 | 0.0042025 | -0.052863 | -1.5497 | -9796.7334 | 523791.9742 | 20.6 | 0 | 37.1786 | -132.2051 | -423.8935 | -266.1271 | -190.3074 | 20.6 | 29.0905 | 19.8042 | 20.979 | 15.215 | 5.2379 | 20.6 | -0.98962 | 2.3712 | 15.0106 | 12.8625 | 26.9308 | 29.0905 | 34.1311 | 40.1719 | 45.8968 | 50.9449 | 55.8499 | 20.6 | -7.3926 | -8.9367 | -1.2023 | -8.2555 | 0.90782 | -1.8375 | -1.7019 | -0.56608 | 0.25386 | 0.39697 | 0.39697
[5 empty] | 20.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.02446 | 0.01155 | -0.22152 | 1593.8803 | 2903145.7622 |  | -0.039625 | -0.038705 | -0.50681 | -11718.5452 | 1998017.7189 | 0.0124 | -0.11713 | -0.9342 | -76937.1016 | 2117325.1865 | 0.044683 | -0.07169 | -1.3561 | -22148.5232 | 1513345.5897 | 0.0039398 | -0.052666 | -1.5524 | -9723.8565 | 521266.5351 | 20.65 | 0 | 41.5813 | -139.3376 | -421.6615 | -258.0842 | -189.5982 | 20.65 | 29.0315 | 19.9802 | 21.1733 | 15.1335 | 5.2127 | 20.65 | -0.98962 | 2.5982 | 14.9291 | 13.2235 | 26.9861 | 29.0315 | 34.1616 | 40.2805 | 46.046 | 51.1004 | 56.0054 | 20.65 | -7.3926 | -8.7097 | -1.2838 | -7.8944 | 0.96312 | -1.8965 | -1.6713 | -0.45747 | 0.40305 | 0.55243 | 0.55243
[5 empty] | 20.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.023126 | 0.012707 | -0.22089 | 1928.9768 | 2896651.6594 |  | -0.039669 | -0.040688 | -0.50884 | -12950.3513 | 2016715.284 | 0.014428 | -0.11641 | -0.94002 | -75992.3171 | 2136081.1687 | 0.044091 | -0.069485 | -1.3595 | -20807.2753 | 1504929.3968 | 0.0037022 | -0.052481 | -1.555 | -9655.6222 | 519009.1804 | 20.7 | 0 | 45.744 | -146.4779 | -419.0645 | -250.1478 | -188.9318 | 20.7 | 28.9665 | 20.1672 | 21.3608 | 15.0493 | 5.1901 | 20.7 | -0.98962 | 2.8211 | 14.8312 | 13.5876 | 27.0275 | 28.9665 | 34.1891 | 40.3859 | 46.1915 | 51.252 | 56.157 | 20.7 | -7.3926 | -8.4868 | -1.3817 | -7.5304 | 1.0045 | -1.9614 | -1.6438 | -0.35205 | 0.54851 | 0.70405 | 0.70405
[5 empty] | 20.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.021697 | 0.013791 | -0.2202 | 2272.4099 | 2889603.1224 |  | -0.039591 | -0.042668 | -0.51098 | -14241.1065 | 2036485.9139 | 0.016415 | -0.11559 | -0.9458 | -74924.4992 | 2154143.5009 | 0.04346 | -0.067313 | -1.3629 | -19526.2285 | 1496270.654 | 0.0034896 | -0.052307 | -1.5576 | -9591.5269 | 517017.1303 | 20.75 | 0 | 49.6494 | -153.6043 | -416.1098 | -242.325 | -188.3037 | 20.75 | 28.896 | 20.3649 | 21.5414 | 14.9627 | 5.1702 | 20.75 | -0.98962 | 3.0396 | 14.7172 | 13.9538 | 27.055 | 28.896 | 34.2137 | 40.4882 | 46.3333 | 51.3998 | 56.3048 | 20.75 | -7.3926 | -8.2683 | -1.4958 | -7.1641 | 1.032 | -2.0319 | -1.6192 | -0.24969 | 0.69031 | 0.85188 | 0.85188
[5 empty] | 20.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.020176 | 0.0148 | -0.21946 | 2617.0023 | 2882039.0147 |  | -0.039392 | -0.044637 | -0.51321 | -15586.221 | 2057299.4978 | 0.018359 | -0.11467 | -0.95153 | -73739.1892 | 2171490.5732 | 0.042791 | -0.065173 | -1.3661 | -18304.6675 | 1487392.7941 | 0.0033016 | -0.052142 | -1.5602 | -9531.0813 | 515287.1915 | 20.8 | 0 | 53.281 | -160.6948 | -412.8052 | -234.6227 | -187.7094 | 20.8 | 28.8204 | 20.573 | 21.7149 | 14.8739 | 5.1529 | 20.8 | -0.98962 | 3.2535 | 14.5874 | 14.3216 | 27.0686 | 28.8204 | 34.2358 | 40.5877 | 46.4715 | 51.5439 | 56.4489 | 20.8 | -7.3926 | -8.0544 | -1.6256 | -6.7963 | 1.0456 | -2.1076 | -1.5972 | -0.15024 | 0.82853 | 0.99598 | 0.99598
[5 empty] | 20.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.018568 | 0.015729 | -0.21867 | 2955.6143 | 2874000.4312 |  | -0.039073 | -0.046591 | -0.51554 | -16980.3936 | 2079122.2911 | 0.020256 | -0.11366 | -0.95721 | -72442.3525 | 2188102.8403 | 0.042086 | -0.063069 | -1.3693 | -17141.7064 | 1478319.1515 | 0.0031379 | -0.051985 | -1.5628 | -9473.8098 | 513815.7738 | 20.85 | 0 | 56.6232 | -167.7279 | -409.1592 | -227.0472 | -187.1446 | 20.85 | 28.74 | 20.7912 | 21.881 | 14.7832 | 5.1382 | 20.85 | -0.98962 | 3.4624 | 14.4422 | 14.6901 | 27.0684 | 28.74 | 34.2555 | 40.6844 | 46.6062 | 51.6844 | 56.5894 | 20.85 | -7.3926 | -7.8455 | -1.7707 | -6.4279 | 1.0455 | -2.1879 | -1.5774 | -0.053538 | 0.96324 | 1.1364 | 1.1364
[5 empty] | 20.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.016877 | 0.016573 | -0.21784 | 3281.2562 | 2865530.5811 |  | -0.038635 | -0.048523 | -0.51797 | -18417.6469 | 2101917.0183 | 0.022104 | -0.11255 | -0.96284 | -71040.3331 | 2203962.8402 | 0.041348 | -0.061001 | -1.3724 | -16036.3042 | 1469072.9173 | 0.0029981 | -0.051835 | -1.5654 | -9419.2508 | 512598.907 | 20.9 | 0 | 59.661 | -174.6821 | -405.1805 | -219.6045 | -186.6049 | 20.9 | 28.6553 | 21.0192 | 22.0396 | 14.6907 | 5.126 | 20.9 | -0.98962 | 3.6661 | 14.282 | 15.0585 | 27.0546 | 28.6553 | 34.2734 | 40.7785 | 46.7375 | 51.8213 | 56.7263 | 20.9 | -7.3926 | -7.6419 | -1.9309 | -6.0595 | 1.0316 | -2.2726 | -1.5596 | 0.040593 | 1.0946 | 1.2733 | 1.2733
[5 empty] | 20.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.015108 | 0.017328 | -0.21698 | 3587.2024 | 2856674.663 |  | -0.038079 | -0.050427 | -0.52049 | -19891.371 | 2125642.9887 | 0.0239 | -0.11136 | -0.96841 | -69539.8074 | 2219055.2057 | 0.040579 | -0.058972 | -1.3753 | -14987.2791 | 1459677.0962 | 0.0028818 | -0.051691 | -1.568 | -9366.9557 | 511632.2582 | 20.95 | 0 | 62.3804 | -181.5364 | -400.8785 | -212.3002 | -186.0862 | 20.95 | 28.5667 | 21.2564 | 22.1906 | 14.5968 | 5.1163 | 20.95 | -0.98962 | 3.8642 | 14.1074 | 15.4261 | 27.0272 | 28.5667 | 34.2895 | 40.8703 | 46.8655 | 51.9547 | 56.8597 | 20.95 | -7.3926 | -7.4438 | -2.1056 | -5.6919 | 1.0043 | -2.3612 | -1.5434 | 0.13233 | 1.2226 | 1.4067 | 1.4067
[5 empty] | 21 | 0 | 0.0625 |  | 0.013267 | 0.017991 | -0.21608 | 3867.1025 | 2847479.7316 |  | -0.037409 | -0.052297 | -0.5231 | -21394.3761 | 2150256.2245 | 0.025642 | -0.11007 | -0.97391 | -67947.7379 | 2233366.6672 | 0.039781 | -0.056983 | -1.3781 | -13993.3239 | 1450154.4653 | 0.0027887 | -0.051551 | -1.5706 | -9316.4899 | 510911.1494 | 21 | 0 | 64.7684 | -188.27 | -396.263 | -205.1396 | -185.5842 | 21 | 28.4748 | 21.5026 | 22.3337 | 14.5015 | 5.1091 | 21 | -0.98962 | 4.0565 | 13.9187 | 15.7921 | 26.9866 | 28.4748 | 34.3044 | 40.9598 | 46.9904 | 52.0847 | 56.9897 | 21 | -7.3926 | -7.2514 | -2.2942 | -5.3258 | 0.96363 | -2.4531 | -1.5285 | 0.22188 | 1.3474 | 1.5368 | 1.5368
[5 empty] | 21.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.011358 | 0.018559 | -0.21515 | 4115.0882 | 2837994.5592 |  | -0.036626 | -0.054129 | -0.52581 | -22918.9523 | 2175709.5999 | 0.027327 | -0.10871 | -0.97935 | -66271.3257 | 2246886.0494 | 0.038957 | -0.055035 | -1.3809 | -13053.0201 | 1440527.5346 | 0.0027181 | -0.051415 | -1.5732 | -9267.432 | 510430.5752 | 21.05 | 0 | 66.8129 | -194.8627 | -391.3441 | -198.1274 | -185.095 | 21.05 | 28.3799 | 21.7571 | 22.4689 | 14.4053 | 5.1043 | 21.05 | -0.98962 | 4.2428 | 13.7166 | 16.1559 | 26.9328 | 28.3799 | 34.3183 | 41.0474 | 47.1122 | 52.2116 | 57.1166 | 21.05 | -7.3926 | -7.0652 | -2.4964 | -4.962 | 0.90988 | -2.548 | -1.5147 | 0.30943 | 1.4693 | 1.6636 | 1.6636
[5 empty] | 21.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0093879 | 0.019029 | -0.2142 | 4325.8766 | 2828269.4897 |  | -0.035733 | -0.055915 | -0.5286 | -24456.9368 | 2201952.9916 | 0.028954 | -0.10726 | -0.98471 | -64517.9638 | 2259604.2603 | 0.038107 | -0.05313 | -1.3836 | -12164.8523 | 1430818.5092 | 0.0026697 | -0.051282 | -1.5757 | -9219.3741 | 510185.2206 | 21.1 | 0 | 68.5027 | -201.2947 | -386.1325 | -191.2681 | -184.6144 | 21.1 | 28.2827 | 22.0195 | 22.596 | 14.3082 | 5.1019 | 21.1 | -0.98962 | 4.4227 | 13.5016 | 16.5167 | 26.8663 | 28.2827 | 34.3315 | 41.1331 | 47.2311 | 52.3353 | 57.2403 | 21.1 | -7.3926 | -6.8852 | -2.7114 | -4.6013 | 0.84333 | -2.6452 | -1.5015 | 0.39519 | 1.5882 | 1.7873 | 1.7873
[5 empty] | 21.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0073622 | 0.019397 | -0.21323 | 4494.8649 | 2818356.2873 |  | -0.034734 | -0.057652 | -0.53149 | -25999.7872 | 2228933.4401 | 0.03052 | -0.10573 | -0.99 | -62695.1907 | 2271514.2726 | 0.037236 | -0.051268 | -1.3861 | -11327.2219 | 1421049.2535 | 0.0026429 | -0.05115 | -1.5783 | -9171.9223 | 510169.4791 | 21.15 | 0 | 69.8279 | -207.5469 | -380.6389 | -184.5656 | -184.1387 | 21.15 | 28.1836 | 22.2893 | 22.7151 | 14.2105 | 5.1017 | 21.15 | -0.98962 | 4.5961 | 13.2743 | 16.8737 | 26.7872 | 28.1836 | 34.3444 | 41.2173 | 47.3472 | 52.456 | 57.361 | 21.15 | -7.3926 | -6.7118 | -2.9386 | -4.2442 | 0.76431 | -2.7444 | -1.4885 | 0.47937 | 1.7043 | 1.908 | 1.908
[5 empty] | 21.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.005287 | 0.019661 | -0.21224 | 4618.2188 | 2808307.9801 |  | -0.033632 | -0.059334 | -0.53445 | -27538.6596 | 2256595.3196 | 0.032025 | -0.10413 | -0.9952 | -60810.6447 | 2282611.0997 | 0.036344 | -0.049451 | -1.3886 | -10538.4606 | 1411241.2572 | 0.0026371 | -0.051018 | -1.5808 | -9124.6962 | 510377.4707 | 21.2 | 0 | 70.7795 | -213.6008 | -374.8744 | -178.0236 | -183.664 | 21.2 | 28.0831 | 22.566 | 22.8261 | 14.1124 | 5.1038 | 21.2 | -0.98962 | 4.7627 | 13.0354 | 17.2264 | 26.6961 | 28.0831 | 34.3574 | 41.3001 | 47.4608 | 52.5738 | 57.4788 | 21.2 | -7.3926 | -6.5452 | -3.1776 | -3.8916 | 0.67317 | -2.8449 | -1.4755 | 0.56221 | 1.8178 | 2.0259 | 2.0259
[5 empty] | 21.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0031687 | 0.019819 | -0.21125 | 4692.95 | 2798178.6993 |  | -0.032432 | -0.060955 | -0.5375 | -29064.4911 | 2284880.5174 | 0.033466 | -0.10246 | -1.0003 | -58872.0195 | 2292891.7643 | 0.035435 | -0.047679 | -1.391 | -9796.8431 | 1401415.6031 | 0.0026518 | -0.050885 | -1.5834 | -9077.3298 | 510803.0602 | 21.25 | 0 | 71.3499 | -219.4385 | -368.8506 | -171.6454 | -183.1867 | 21.25 | 27.9818 | 22.8488 | 22.9289 | 14.0142 | 5.108 | 21.25 | -0.98962 | 4.9223 | 12.7855 | 17.5739 | 26.5933 | 27.9818 | 34.3708 | 41.3819 | 47.5718 | 52.689 | 57.594 | 21.25 | -7.3926 | -6.3856 | -3.4275 | -3.544 | 0.57031 | -2.9462 | -1.4621 | 0.64391 | 1.9289 | 2.1411 | 2.1411
[5 empty] | 21.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0010137 | 0.01987 | -0.21026 | 4716.984 | 2788023.514 |  | -0.031136 | -0.062512 | -0.54063 | -30568.0859 | 2313728.6217 | 0.034842 | -0.10072 | -1.0054 | -56887.0207 | 2302355.2607 | 0.034509 | -0.045954 | -1.3933 | -9100.5993 | 1391592.9365 | 0.0026864 | -0.050751 | -1.5859 | -9029.4714 | 511439.8753 | 21.3 | 0 | 71.5324 | -225.043 | -362.579 | -165.4337 | -182.7032 | 21.3 | 27.8802 | 23.1373 | 23.0236 | 13.9159 | 5.1144 | 21.3 | -0.98962 | 5.0747 | 12.5253 | 17.9158 | 26.4791 | 27.8802 | 34.385 | 41.4627 | 47.6806 | 52.8016 | 57.7066 | 21.3 | -7.3926 | -6.2332 | -3.6876 | -3.2022 | 0.45618 | -3.0477 | -1.4479 | 0.72472 | 2.0377 | 2.2537 | 2.2537
[5 empty] | 21.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0011714 | 0.019812 | -0.20927 | 4689.2162 | 2777898.2634 |  | -0.029751 | -0.063999 | -0.54383 | -32040.2025 | 2343077.1164 | 0.036153 | -0.098909 | -1.0103 | -54863.3248 | 2311002.5121 | 0.03357 | -0.044275 | -1.3955 | -8447.9265 | 1381793.437 | 0.0027402 | -0.050614 | -1.5884 | -8980.7839 | 512281.3247 | 21.35 | 0 | 71.3215 | -230.3982 | -356.0714 | -159.3911 | -182.2099 | 21.35 | 27.779 | 23.4308 | 23.11 | 13.8179 | 5.1228 | 21.35 | -0.98962 | 5.2197 | 12.2556 | 18.2512 | 26.3542 | 27.779 | 34.4004 | 41.5428 | 47.7873 | 52.9118 | 57.8168 | 21.35 | -7.3926 | -6.0883 | -3.9573 | -2.8667 | 0.33124 | -3.149 | -1.4325 | 0.80485 | 2.1443 | 2.3639 | 2.3639
[5 empty] | 21.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.00338 | 0.019643 | -0.20829 | 4609.5553 | 2767859.3856 |  | -0.02828 | -0.065414 | -0.5471 | -33471.6431 | 2372861.5824 | 0.037398 | -0.097039 | -1.0152 | -52808.5394 | 2318836.3211 | 0.032619 | -0.042644 | -1.3976 | -7836.9999 | 1372036.7916 | 0.0028127 | -0.050473 | -1.591 | -8930.9454 | 513320.6165 | 21.4 | 0 | 70.7131 | -235.4886 | -349.3398 | -153.5197 | -181.7037 | 21.4 | 27.6786 | 23.7286 | 23.1884 | 13.7204 | 5.1332 | 21.4 | -0.98962 | 5.357 | 11.9771 | 18.5797 | 26.2189 | 27.6786 | 34.4173 | 41.6225 | 47.8919 | 53.0198 | 57.9248 | 21.4 | -7.3926 | -5.9509 | -4.2358 | -2.5383 | 0.19601 | -3.2493 | -1.4156 | 0.88455 | 2.249 | 2.4719 | 2.4719
[5 empty] | 21.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0056053 | 0.019362 | -0.20732 | 4478.9534 | 2757963.7449 |  | -0.026729 | -0.06675 | -0.55043 | -34853.3411 | 2403015.9052 | 0.038575 | -0.09511 | -1.0199 | -50730.1652 | 2325861.3163 | 0.031659 | -0.041061 | -1.3997 | -7265.9834 | 1362342.1696 | 0.0029032 | -0.050328 | -1.5935 | -8879.6493 | 514550.7761 | 21.45 | 0 | 69.7042 | -240.2999 | -342.3964 | -147.821 | -181.1811 | 21.45 | 27.5796 | 24.0302 | 23.2586 | 13.6234 | 5.1455 | 21.45 | -0.98962 | 5.4866 | 11.6905 | 18.9006 | 26.074 | 27.5796 | 34.4361 | 41.702 | 47.9948 | 53.1257 | 58.0307 | 21.45 | -7.3926 | -5.8214 | -4.5224 | -2.2174 | 0.051019 | -3.3483 | -1.3969 | 0.96405 | 2.3519 | 2.5778 | 2.5778
[5 empty] | 21.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0078404 | 0.01897 | -0.20637 | 4299.4228 | 2748268.4565 |  | -0.025104 | -0.068005 | -0.55384 | -36176.4495 | 2433472.487 | 0.039684 | -0.093126 | -1.0246 | -48635.5612 | 2332083.8929 | 0.030691 | -0.039527 | -1.4017 | -6733.0392 | 1352728.1999 | 0.003011 | -0.050178 | -1.596 | -8826.6047 | 515964.6641 | 21.5 | 0 | 68.2929 | -244.8186 | -335.2532 | -142.2966 | -180.6391 | 21.5 | 27.4827 | 24.3347 | 23.3208 | 13.5273 | 5.1596 | 21.5 | -0.98962 | 5.6081 | 11.3967 | 19.2133 | 25.9198 | 27.4827 | 34.4571 | 41.7815 | 48.0961 | 53.2298 | 58.1348 | 21.5 | -7.3926 | -5.6998 | -4.8162 | -1.9046 | -0.10315 | -3.4453 | -1.3758 | 1.0436 | 2.4532 | 2.6818 | 2.6818
[5 empty] | 21.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.010078 | 0.018466 | -0.20545 | 4074.0387 | 2738830.7118 |  | -0.023409 | -0.069176 | -0.55729 | -37432.4249 | 2464162.4633 | 0.040725 | -0.09109 | -1.0291 | -46531.9115 | 2337512.1494 | 0.029718 | -0.038041 | -1.4036 | -6236.3371 | 1343212.9493 | 0.0031354 | -0.050021 | -1.5985 | -8771.5371 | 517554.9945 | 21.55 | 0 | 66.4788 | -249.0321 | -327.9227 | -136.9474 | -180.0747 | 21.55 | 27.3883 | 24.6416 | 23.3751 | 13.4321 | 5.1755 | 21.55 | -0.98962 | 5.7216 | 11.0964 | 19.5174 | 25.757 | 27.3883 | 34.4808 | 41.8613 | 48.1959 | 53.332 | 58.237 | 21.55 | -7.3926 | -5.5864 | -5.1165 | -1.6006 | -0.2659 | -3.5396 | -1.3522 | 1.1234 | 2.553 | 2.7841 | 2.7841
[5 empty] | 21.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.012313 | 0.017851 | -0.20455 | 3806.9267 | 2729707.6019 |  | -0.02165 | -0.070258 | -0.56081 | -38613.11 | 2495015.9228 | 0.041698 | -0.089005 | -1.0336 | -44426.1948 | 2342155.8198 | 0.028741 | -0.036604 | -1.4054 | -5774.0623 | 1333813.9029 | 0.0032758 | -0.049857 | -1.601 | -8714.188 | 519314.3522 | 21.6 | 0 | 64.2625 | -252.9291 | -320.417 | -131.774 | -179.4851 | 21.6 | 27.2971 | 24.9502 | 23.4216 | 13.3381 | 5.1931 | 21.6 | -0.98962 | 5.8267 | 10.7904 | 19.8122 | 25.5863 | 27.2971 | 34.5074 | 41.9416 | 48.2945 | 53.4327 | 58.3377 | 21.6 | -7.3926 | -5.4812 | -5.4225 | -1.3057 | -0.4366 | -3.6309 | -1.3256 | 1.2036 | 2.6516 | 2.8848 | 2.8848
[5 empty] | 21.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.014536 | 0.017124 | -0.2037 | 3503.2375 | 2720955.9418 |  | -0.019833 | -0.07125 | -0.56437 | -39710.8105 | 2525962.1296 | 0.042603 | -0.086875 | -1.0379 | -42325.1563 | 2346026.2023 | 0.027763 | -0.035216 | -1.4071 | -5344.4237 | 1324547.9461 | 0.0034314 | -0.049685 | -1.6035 | -8654.3161 | 521235.2108 | 21.65 | 0 | 61.6461 | -256.4991 | -312.7485 | -126.7767 | -178.8674 | 21.65 | 27.2096 | 25.2596 | 23.4603 | 13.2455 | 5.2124 | 21.65 | -0.98962 | 5.9235 | 10.4796 | 20.0974 | 25.4084 | 27.2096 | 34.5373 | 42.0226 | 48.392 | 53.532 | 58.437 | 21.65 | -7.3926 | -5.3845 | -5.7333 | -1.0205 | -0.61459 | -3.7184 | -1.2956 | 1.2846 | 2.749 | 2.9841 | 2.9841
[5 empty] | 21.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.016742 | 0.016287 | -0.20288 | 3169.1062 | 2712632.0956 |  | -0.017965 | -0.072148 | -0.56798 | -40718.3673 | 2556929.7477 | 0.043439 | -0.084703 | -1.0422 | -40235.2828 | 2349136.0849 | 0.026785 | -0.033877 | -1.4088 | -4945.6604 | 1315431.3485 | 0.0036015 | -0.049505 | -1.6059 | -8591.6973 | 523309.9494 | 21.7 | 0 | 58.6326 | -259.7327 | -304.9296 | -121.9555 | -178.2192 | 21.7 | 27.1263 | 25.5693 | 23.4914 | 13.1543 | 5.2331 | 21.7 | -0.98962 | 6.0116 | 10.1647 | 20.3725 | 25.2237 | 27.1263 | 34.5709 | 42.1045 | 48.4885 | 53.6301 | 58.5351 | 21.7 | -7.3926 | -5.2963 | -6.0482 | -0.74548 | -0.7992 | -3.8016 | -1.262 | 1.3666 | 2.8456 | 3.0822 | 3.0822
[5 empty] | 21.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.018923 | 0.015341 | -0.20212 | 2811.5985 | 2704791.8024 |  | -0.01605 | -0.07295 | -0.57162 | -41629.2234 | 2587847.0658 | 0.044207 | -0.082492 | -1.0463 | -38162.7796 | 2351499.6667 | 0.025809 | -0.032586 | -1.4105 | -4576.0478 | 1306479.7491 | 0.0037855 | -0.049316 | -1.6084 | -8526.1248 | 525530.8705 | 21.75 | 0 | 55.2265 | -262.6217 | -296.9723 | -117.3098 | -177.5378 | 21.75 | 27.0479 | 25.8785 | 23.515 | 13.0648 | 5.2553 | 21.75 | -0.98962 | 6.0912 | 9.8467 | 20.6369 | 25.0332 | 27.0479 | 34.6085 | 42.1876 | 48.5844 | 53.7271 | 58.6321 | 21.75 | -7.3926 | -5.2168 | -6.3663 | -0.48101 | -0.98973 | -3.88 | -1.2245 | 1.4497 | 2.9414 | 3.1792 | 3.1792
[5 empty] | 21.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.021073 | 0.014287 | -0.2014 | 2438.6439 | 2697490.0038 |  | -0.014096 | -0.073655 | -0.57531 | -42437.4831 | 2618642.2231 | 0.044907 | -0.080247 | -1.0503 | -36113.551 | 2353132.4784 | 0.024837 | -0.031344 | -1.412 | -4233.9036 | 1297708.1432 | 0.0039826 | -0.049117 | -1.6109 | -8457.4098 | 527890.2162 | 21.8 | 0 | 51.4333 | -265.1589 | -288.8891 | -112.8391 | -176.8209 | 21.8 | 26.9749 | 26.1864 | 23.5313 | 12.9771 | 5.2789 | 21.8 | -0.98962 | 6.1619 | 9.5263 | 20.8904 | 24.8375 | 26.9749 | 34.6504 | 42.272 | 48.6796 | 53.8232 | 58.7282 | 21.8 | -7.3926 | -5.146 | -6.6867 | -0.22751 | -1.1854 | -3.953 | -1.1826 | 1.5341 | 3.0366 | 3.2752 | 3.2752
[5 empty] | 21.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.023185 | 0.013128 | -0.20075 | 2058.9554 | 2690780.6743 |  | -0.012108 | -0.074261 | -0.57902 | -43137.9645 | 2649243.4339 | 0.04554 | -0.07797 | -1.0542 | -34093.1827 | 2354051.299 | 0.023871 | -0.030151 | -1.4135 | -3917.5921 | 1289130.8709 | 0.004192 | -0.048907 | -1.6133 | -8385.3815 | 530380.1853 | 21.85 | 0 | 47.26 | -267.3383 | -280.6918 | -108.5422 | -176.0663 | 21.85 | 26.9078 | 26.4924 | 23.5405 | 12.8913 | 5.3038 | 21.85 | -0.98962 | 6.2238 | 9.2043 | 21.1326 | 24.6373 | 26.9078 | 34.6969 | 42.358 | 48.7744 | 53.9185 | 58.8235 | 21.85 | -7.3926 | -5.0841 | -7.0086 | 0.014654 | -1.3856 | -4.0201 | -1.1361 | 1.6201 | 3.1314 | 3.3706 | 3.3706
[5 empty] | 21.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.025253 | 0.011865 | -0.20015 | 1681.9384 | 2684716.6534 |  | -0.010093 | -0.074765 | -0.58276 | -43726.2442 | 2679579.2113 | 0.046107 | -0.075665 | -1.058 | -32106.9275 | 2354274.0716 | 0.022913 | -0.029005 | -1.415 | -3625.5286 | 1280761.6071 | 0.0044131 | -0.048687 | -1.6157 | -8309.8873 | 532992.9491 | 21.9 | 0 | 42.7145 | -269.155 | -272.3926 | -104.4178 | -175.272 | 21.9 | 26.8472 | 26.7958 | 23.5427 | 12.8076 | 5.3299 | 21.9 | -0.98962 | 6.2768 | 8.8816 | 21.3631 | 24.4334 | 26.8472 | 34.7483 | 42.4458 | 48.8689 | 54.0132 | 58.9182 | 21.9 | -7.3926 | -5.0312 | -7.3313 | 0.24515 | -1.5895 | -4.0808 | -1.0847 | 1.7079 | 3.226 | 3.4653 | 3.4653
[5 empty] | 21.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.02727 | 0.010502 | -0.19963 | 1317.5882 | 2679349.4815 |  | -0.0080565 | -0.075168 | -0.58652 | -44198.6941 | 2709578.5888 | 0.046607 | -0.073334 | -1.0616 | -30159.6931 | 2353819.817 | 0.021964 | -0.027907 | -1.4164 | -3356.1828 | 1272613.3528 | 0.0046451 | -0.048454 | -1.6182 | -8230.7932 | 535720.668 | 21.95 | 0 | 37.806 | -270.6052 | -264.0034 | -100.4643 | -174.4359 | 21.95 | 26.7935 | 27.0958 | 23.5382 | 12.7261 | 5.3572 | 21.95 | -0.98962 | 6.3207 | 8.5591 | 21.5816 | 24.2266 | 26.7935 | 34.8049 | 42.5355 | 48.9633 | 54.1075 | 59.0125 | 21.95 | -7.3926 | -4.9873 | -7.6539 | 0.46366 | -1.7964 | -4.1344 | -1.0281 | 1.7975 | 3.3204 | 3.5595 | 3.5595
[5 empty] | 22 | 0 | 0.0625 |  | -0.02923 | 0.0090402 | -0.19917 | 976.3787 | 2674729.2387 |  | -0.0060053 | -0.075468 | -0.59029 | -44552.509 | 2739171.3394 | 0.047043 | -0.070982 | -1.0652 | -28256.0327 | 2352708.5472 | 0.021026 | -0.026855 | -1.4177 | -3108.0817 | 1264698.4281 | 0.0048873 | -0.04821 | -1.6206 | -8147.9839 | 538555.5063 | 22 | 0 | 32.5447 | -271.6861 | -255.5357 | -96.6797 | -173.5562 | 22 | 26.7473 | 27.3917 | 23.5271 | 12.647 | 5.3856 | 22 | -0.98962 | 6.3556 | 8.2374 | 21.7879 | 24.0176 | 26.7473 | 34.8669 | 42.6273 | 49.0578 | 54.2014 | 59.1064 | 22 | -7.3926 | -4.9524 | -7.9755 | 0.66993 | -2.0054 | -4.1806 | -0.966 | 1.8893 | 3.4148 | 3.6535 | 3.6535
[5 empty] | 22.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.031126 | 0.0074839 | -0.1988 | 669.1411 | 2670904.3877 |  | -0.0039454 | -0.075666 | -0.59407 | -44785.7263 | 2768288.1911 | 0.047414 | -0.068611 | -1.0686 | -26400.1381 | 2350961.1767 | 0.0201 | -0.02585 | -1.419 | -2879.8116 | 1257028.4665 | 0.0051389 | -0.047953 | -1.623 | -8061.3625 | 541489.6485 | 22.05 | 0 | 26.942 | -272.3963 | -247.0012 | -93.0617 | -172.6312 | 22.05 | 26.709 | 27.6829 | 23.5096 | 12.5703 | 5.4149 | 22.05 | -0.98962 | 6.3813 | 7.9175 | 21.9816 | 23.8072 | 26.709 | 34.9347 | 42.7213 | 49.1524 | 54.2952 | 59.2002 | 22.05 | -7.3926 | -4.9266 | -8.2954 | 0.86371 | -2.2158 | -4.2189 | -0.89823 | 1.9834 | 3.5094 | 3.7472 | 3.7472
[5 empty] | 22.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.032953 | 0.0058362 | -0.19851 | 406.9371 | 2667921.6211 |  | -0.0018828 | -0.07576 | -0.59786 | -44897.2367 | 2796861.0392 | 0.047722 | -0.066225 | -1.0719 | -24595.8348 | 2348599.4347 | 0.019188 | -0.024891 | -1.4203 | -2670.0202 | 1249614.4101 | 0.0053993 | -0.047683 | -1.6254 | -7970.8512 | 544515.3131 | 22.1 | 0 | 21.0104 | -272.7352 | -238.4113 | -89.6079 | -171.6593 | 22.1 | 26.6792 | 27.9686 | 23.486 | 12.4961 | 5.4452 | 22.1 | -0.98962 | 6.3979 | 7.6002 | 22.1627 | 23.5962 | 26.6792 | 35.0084 | 42.8178 | 49.2473 | 54.3889 | 59.2939 | 22.1 | -7.3926 | -4.91 | -8.6127 | 1.0448 | -2.4268 | -4.2487 | -0.82452 | 2.0799 | 3.6043 | 3.8409 | 3.8409
[5 empty] | 22.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.034705 | 0.004101 | -0.1983 | 200.9247 | 2665825.7123 |  | 0.00017635 | -0.075751 | -0.60165 | -44886.7864 | 2824823.153 | 0.047968 | -0.063827 | -1.0751 | -22846.5802 | 2345645.7764 | 0.018291 | -0.023977 | -1.4215 | -2477.4171 | 1242466.5068 | 0.0056676 | -0.0474 | -1.6277 | -7876.3907 | 547624.768 | 22.15 | 0 | 14.7634 | -272.7035 | -229.777 | -86.3155 | -170.6391 | 22.15 | 26.6583 | 28.2482 | 23.4565 | 12.4247 | 5.4762 | 22.15 | -0.98962 | 6.4054 | 7.2862 | 22.331 | 23.3854 | 26.6583 | 35.0883 | 42.9168 | 49.3426 | 54.4826 | 59.3876 | 22.15 | -7.3926 | -4.9026 | -8.9268 | 1.213 | -2.6376 | -4.2697 | -0.74466 | 2.1789 | 3.6996 | 3.9347 | 3.9347
[5 empty] | 22.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.036377 | 0.0022821 | -0.19819 | 62.2212 | 2664659.373 |  | 0.0022262 | -0.07564 | -0.60543 | -44754.9704 | 2852109.3783 | 0.048153 | -0.061419 | -1.0782 | -21155.4631 | 2342123.2951 | 0.017412 | -0.023106 | -1.4226 | -2300.7751 | 1235594.3079 | 0.0059433 | -0.047103 | -1.6301 | -7777.9405 | 550810.344 | 22.2 | 0 | 8.2156 | -272.3028 | -221.1094 | -83.1814 | -169.5693 | 22.2 | 26.6466 | 28.5211 | 23.4212 | 12.3559 | 5.5081 | 22.2 | -0.98962 | 6.4036 | 6.9763 | 22.4862 | 23.1756 | 26.6466 | 35.1745 | 43.0185 | 49.4384 | 54.5766 | 59.4816 | 22.2 | -7.3926 | -4.9043 | -9.2367 | 1.3682 | -2.8474 | -4.2813 | -0.65847 | 2.2806 | 3.7955 | 4.0286 | 4.0286
[5 empty] | 22.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.037962 | 0.00038401 | -0.19817 | 1.7618 | 2664463.1137 |  | 0.0042608 | -0.075427 | -0.6092 | -44503.2181 | 2878656.3343 | 0.048279 | -0.059005 | -1.0811 | -19525.2054 | 2338055.6342 | 0.01655 | -0.022278 | -1.4237 | -2138.9297 | 1229006.6679 | 0.0062256 | -0.046791 | -1.6324 | -7675.4785 | 554064.4484 | 22.25 | 0 | 1.3824 | -271.5358 | -212.4192 | -80.2024 | -168.4487 | 22.25 | 26.6446 | 28.7866 | 23.3806 | 12.2901 | 5.5406 | 22.25 | -0.98962 | 6.3927 | 6.6712 | 22.6283 | 22.9675 | 26.6446 | 35.2672 | 43.123 | 49.5348 | 54.6707 | 59.5757 | 22.25 | -7.3926 | -4.9152 | -9.5417 | 1.5103 | -3.0554 | -4.2833 | -0.56577 | 2.385 | 3.8919 | 4.1228 | 4.1228
[5 empty] | 22.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.039456 | -0.0015888 | -0.19825 | -30.1577 | 2665275.1112 |  | 0.0062747 | -0.075113 | -0.61296 | -44133.7705 | 2904402.6036 | 0.048346 | -0.056588 | -1.084 | -17958.1664 | 2333466.9008 | 0.015708 | -0.021493 | -1.4248 | -1990.7792 | 1222711.7442 | 0.0065138 | -0.046466 | -1.6347 | -7569.0011 | 557379.5787 | 22.3 | 0 | -5.7197 | -270.4064 | -203.7169 | -77.375 | -167.2762 | 22.3 | 26.6528 | 29.044 | 23.3347 | 12.2271 | 5.5738 | 22.3 | -0.98962 | 6.3726 | 6.3717 | 22.7572 | 22.762 | 26.6528 | 35.3665 | 43.2303 | 49.632 | 54.7653 | 59.6703 | 22.3 | -7.3926 | -4.9353 | -9.8412 | 1.6392 | -3.2609 | -4.2752 | -0.46641 | 2.4923 | 3.989 | 4.2174 | 4.2174
[5 empty] | 22.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.04085 | -0.0036313 | -0.19843 | -157.5398 | 2667130.9952 |  | 0.0082621 | -0.0747 | -0.61669 | -43649.6501 | 2929288.9758 | 0.048357 | -0.05417 | -1.0867 | -16456.3477 | 2328381.58 | 0.014886 | -0.020749 | -1.4258 | -1855.2836 | 1216716.9992 | 0.0068071 | -0.046125 | -1.6371 | -7458.5226 | 560748.3345 | 22.35 | 0 | -13.0727 | -268.9192 | -195.0126 | -74.6955 | -166.0509 | 22.35 | 26.6713 | 29.2929 | 23.2838 | 12.1672 | 5.6075 | 22.35 | -0.98962 | 6.3434 | 6.0786 | 22.8728 | 22.5598 | 26.6713 | 35.4727 | 43.3405 | 49.7299 | 54.8603 | 59.7653 | 22.35 | -7.3926 | -4.9645 | -10.1344 | 1.7549 | -3.4631 | -4.2566 | -0.36028 | 2.6026 | 4.0869 | 4.3123 | 4.3123
[5 empty] | 22.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.042133 | -0.0057379 | -0.19872 | -393.3476 | 2670063.5348 |  | 0.010218 | -0.074189 | -0.6204 | -43054.6234 | 2953258.7552 | 0.048312 | -0.051755 | -1.0893 | -15021.401 | 2322824.4507 | 0.014087 | -0.020044 | -1.4268 | -1731.464 | 1211029.2023 | 0.0071051 | -0.04577 | -1.6393 | -7344.0753 | 564163.4306 | 22.4 | 0 | -20.6566 | -267.08 | -186.3165 | -72.1599 | -164.772 | 22.4 | 26.7006 | 29.5326 | 23.2282 | 12.1103 | 5.6416 | 22.4 | -0.98962 | 6.3051 | 5.7924 | 22.9753 | 22.3618 | 26.7006 | 35.5857 | 43.4538 | 49.8286 | 54.9557 | 59.8607 | 22.4 | -7.3926 | -5.0028 | -10.4205 | 1.8573 | -3.6611 | -4.2273 | -0.24727 | 2.7158 | 4.1857 | 4.4078 | 4.4078
[5 empty] | 22.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.043297 | -0.0079028 | -0.19911 | -746.1518 | 2674102.492 |  | 0.012137 | -0.073582 | -0.62408 | -42353.1567 | 2976257.9519 | 0.048213 | -0.049344 | -1.0917 | -13654.6364 | 2316820.5034 | 0.01331 | -0.019379 | -1.4278 | -1618.4007 | 1205654.4336 | 0.0074068 | -0.0454 | -1.6416 | -7225.7088 | 567617.7077 | 22.45 | 0 | -28.4501 | -264.8953 | -177.6381 | -69.7641 | -163.4388 | 22.45 | 26.741 | 29.7626 | 23.1682 | 12.0565 | 5.6762 | 22.45 | -0.98962 | 6.2578 | 5.514 | 23.0645 | 22.1686 | 26.741 | 35.7056 | 43.5701 | 49.9283 | 55.0518 | 59.9568 | 22.45 | -7.3926 | -5.0501 | -10.6989 | 1.9466 | -3.8543 | -4.1869 | -0.12731 | 2.8321 | 4.2853 | 4.5038 | 4.5038
[5 empty] | 22.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.044339 | -0.01012 | -0.19962 | -1223.5039 | 2679274.4898 |  | 0.014014 | -0.072881 | -0.62773 | -41550.3656 | 2998235.4586 | 0.048062 | -0.046941 | -1.0941 | -12357.0328 | 2310394.8601 | 0.012557 | -0.018751 | -1.4288 | -1515.2317 | 1200598.0885 | 0.0077119 | -0.045014 | -1.6439 | -7103.4898 | 571104.1446 | 22.5 | 0 | -36.4312 | -262.3728 | -168.9869 | -67.5039 | -162.0507 | 22.5 | 26.7927 | 29.9824 | 23.1039 | 12.006 | 5.711 | 22.5 | -0.98962 | 6.2016 | 5.2439 | 23.1406 | 21.9811 | 26.7927 | 35.8326 | 43.6894 | 50.0288 | 55.1484 | 60.0534 | 22.5 | -7.3926 | -5.1064 | -10.9691 | 2.0226 | -4.0419 | -4.1352 | -0.0003457 | 2.9515 | 4.3859 | 4.6004 | 4.6004
[5 empty] | 22.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.045253 | -0.012382 | -0.20024 | -1831.7938 | 2685602.89 |  | 0.015845 | -0.072089 | -0.63133 | -40651.96 | 3019143.2169 | 0.04786 | -0.044548 | -1.0963 | -11129.2487 | 2303572.696 | 0.011829 | -0.01816 | -1.4297 | -1421.151 | 1195864.8825 | 0.0080195 | -0.044613 | -1.6461 | -6977.5015 | 574615.8681 | 22.55 | 0 | -44.5768 | -259.5208 | -160.3721 | -65.3746 | -160.6072 | 22.55 | 26.856 | 30.1914 | 23.0357 | 11.9586 | 5.7462 | 22.55 | -0.98962 | 6.1365 | 4.9827 | 23.2036 | 21.7999 | 26.856 | 35.9666 | 43.8118 | 50.1303 | 55.2456 | 60.1506 | 22.55 | -7.3926 | -5.1715 | -11.2302 | 2.0856 | -4.2231 | -4.0719 | 0.13365 | 3.0739 | 4.4874 | 4.6976 | 4.6976
[5 empty] | 22.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.046036 | -0.014684 | -0.20097 | -2576.1196 | 2693107.6821 |  | 0.017624 | -0.071208 | -0.63489 | -39664.1834 | 3038936.3718 | 0.047609 | -0.042167 | -1.0984 | -9971.6349 | 2296379.1649 | 0.011127 | -0.017603 | -1.4305 | -1335.4057 | 1191458.858 | 0.008329 | -0.044197 | -1.6483 | -6847.8432 | 578146.1638 | 22.6 | 0 | -52.8632 | -256.3484 | -151.8026 | -63.3717 | -159.1079 | 22.6 | 26.9311 | 30.3894 | 22.9638 | 11.9146 | 5.7815 | 22.6 | -0.98962 | 6.0626 | 4.7312 | 23.2536 | 21.6258 | 26.9311 | 36.1076 | 43.9373 | 50.2328 | 55.3434 | 60.2484 | 22.6 | -7.3926 | -5.2454 | -11.4818 | 2.1357 | -4.3972 | -3.9969 | 0.27467 | 3.1993 | 4.5898 | 4.7955 | 4.7955
[5 empty] | 22.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.046682 | -0.017018 | -0.20182 | -3460.1715 | 2701805.3829 |  | 0.019349 | -0.07024 | -0.6384 | -38593.7504 | 3057573.4147 | 0.04731 | -0.039802 | -1.1004 | -8884.2476 | 2288839.3262 | 0.010452 | -0.017081 | -1.4314 | -1257.2946 | 1187383.3911 | 0.00864 | -0.043765 | -1.6505 | -6714.6295 | 581688.4849 | 22.65 | 0 | -61.266 | -252.8657 | -143.2869 | -61.4904 | -157.5527 | 22.65 | 27.0181 | 30.5757 | 22.8884 | 11.8738 | 5.8169 | 22.65 | -0.98962 | 5.98 | 4.4897 | 23.2909 | 21.4595 | 27.0181 | 36.2556 | 44.0657 | 50.3362 | 55.4419 | 60.3469 | 22.65 | -7.3926 | -5.3279 | -11.7232 | 2.1729 | -4.5635 | -3.9099 | 0.42269 | 3.3278 | 4.6932 | 4.894 | 4.894
[5 empty] | 22.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.047189 | -0.019378 | -0.20279 | -4486.13 | 2711708.9485 |  | 0.021014 | -0.06919 | -0.64186 | -37447.7794 | 3075016.3128 | 0.046965 | -0.037454 | -1.1023 | -7866.8627 | 2280978.0755 | 0.0098038 | -0.01659 | -1.4322 | -1186.1651 | 1183641.1994 | 0.0089517 | -0.043317 | -1.6527 | -6577.9899 | 585236.4621 | 22.7 | 0 | -69.76 | -249.0832 | -134.8332 | -59.7258 | -155.9414 | 22.7 | 27.1171 | 30.7502 | 22.8098 | 11.8364 | 5.8524 | 22.7 | -0.98962 | 5.889 | 4.259 | 23.3155 | 21.3016 | 27.1171 | 36.4106 | 44.1972 | 50.4405 | 55.541 | 60.446 | 22.7 | -7.3926 | -5.419 | -11.954 | 2.1976 | -4.7213 | -3.8109 | 0.57765 | 3.4592 | 4.7976 | 4.993 | 4.993
[5 empty] | 22.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.047554 | -0.021755 | -0.20388 | -5654.583 | 2722827.6979 |  | 0.022616 | -0.068059 | -0.64526 | -36233.7246 | 3091230.6267 | 0.046576 | -0.035125 | -1.104 | -6918.9903 | 2272820.0779 | 0.0091841 | -0.016131 | -1.433 | -1121.4107 | 1180234.3504 | 0.0092636 | -0.042854 | -1.6548 | -6438.0681 | 588783.9115 | 22.75 | 0 | -78.3197 | -245.0123 | -126.4496 | -58.0726 | -154.274 | 22.75 | 27.2283 | 30.9123 | 22.7282 | 11.8023 | 5.8878 | 22.75 | -0.98962 | 5.7895 | 4.0394 | 23.3278 | 21.1529 | 27.2283 | 36.5724 | 44.3315 | 50.5457 | 55.6407 | 60.5457 | 22.75 | -7.3926 | -5.5184 | -12.1735 | 2.2098 | -4.8701 | -3.6997 | 0.73947 | 3.5936 | 4.9028 | 5.0927 | 5.0927
[5 empty] | 22.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.047774 | -0.024144 | -0.20509 | -6964.4607 | 2735167.2501 |  | 0.024152 | -0.066851 | -0.64861 | -34959.3063 | 3106185.6134 | 0.046144 | -0.032818 | -1.1057 | -6039.8901 | 2264389.7054 | 0.0085932 | -0.015702 | -1.4338 | -1062.4685 | 1177164.2712 | 0.0095752 | -0.042375 | -1.6569 | -6295.0212 | 592324.843 | 22.8 | 0 | -86.9189 | -240.6649 | -118.1437 | -56.5258 | -152.5505 | 22.8 | 27.3517 | 31.0619 | 22.6439 | 11.7716 | 5.9232 | 22.8 | -0.98962 | 5.6819 | 3.8316 | 23.3278 | 21.0139 | 27.3517 | 36.741 | 44.4686 | 50.6518 | 55.7409 | 60.6459 | 22.8 | -7.3926 | -5.6261 | -12.3814 | 2.2099 | -5.009 | -3.5763 | 0.90805 | 3.7307 | 5.0088 | 5.1929 | 5.1929
[5 empty] | 22.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.047847 | -0.026536 | -0.20641 | -8412.9914 | 2748729.4729 |  | 0.025619 | -0.06557 | -0.65189 | -33632.44 | 3119854.3162 | 0.045671 | -0.030534 | -1.1072 | -5228.5869 | 2255710.9764 | 0.0080316 | -0.0153 | -1.4346 | -1008.8164 | 1174431.7578 | 0.0098858 | -0.041881 | -1.659 | -6149.0191 | 595853.4671 | 22.85 | 0 | -95.5313 | -236.0536 | -109.9229 | -55.0802 | -150.771 | 22.85 | 27.4873 | 31.1985 | 22.5571 | 11.7443 | 5.9585 | 22.85 | -0.98962 | 5.5661 | 3.6359 | 23.316 | 20.8853 | 27.4873 | 36.9162 | 44.6085 | 50.7586 | 55.8416 | 60.7466 | 22.85 | -7.3926 | -5.7418 | -12.5771 | 2.1981 | -5.1376 | -3.4406 | 1.0833 | 3.8705 | 5.1157 | 5.2937 | 5.2937
[5 empty] | 22.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.047772 | -0.028925 | -0.20786 | -9995.6786 | 2763512.4461 |  | 0.027013 | -0.06422 | -0.6551 | -32261.167 | 3132213.6399 | 0.045159 | -0.028276 | -1.1086 | -4483.887 | 2246807.5002 | 0.0075 | -0.014925 | -1.4353 | -959.9707 | 1172036.9861 | 0.010195 | -0.041371 | -1.6611 | -6000.2434 | 599364.2024 | 22.9 | 0 | -104.1302 | -231.1913 | -101.7943 | -53.7302 | -148.9359 | 22.9 | 27.6351 | 31.3221 | 22.4681 | 11.7204 | 5.9936 | 22.9 | -0.98962 | 5.4425 | 3.4528 | 23.2926 | 20.7677 | 27.6351 | 37.0979 | 44.7509 | 50.8661 | 55.9427 | 60.8477 | 22.9 | -7.3926 | -5.8654 | -12.7602 | 2.1747 | -5.2553 | -3.2928 | 1.2649 | 4.0129 | 5.2232 | 5.3948 | 5.3948
[5 empty] | 22.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.047547 | -0.031302 | -0.20943 | -11706.2994 | 2779510.4378 |  | 0.028332 | -0.062803 | -0.65824 | -30853.5852 | 3143244.4125 | 0.044609 | -0.026046 | -1.1099 | -3804.3941 | 2237702.4237 | 0.0069987 | -0.014575 | -1.4361 | -915.483 | 1169979.5229 | 0.010503 | -0.040846 | -1.6631 | -5848.8871 | 602851.6811 | 22.95 | 0 | -112.6887 | -226.0915 | -93.7646 | -52.4704 | -147.0454 | 22.95 | 27.7951 | 31.4324 | 22.377 | 11.6998 | 6.0285 | 22.95 | -0.98962 | 5.3112 | 3.2826 | 23.258 | 20.6616 | 27.7951 | 37.2858 | 44.8957 | 50.9743 | 56.0442 | 60.9492 | 22.95 | -7.3926 | -5.9968 | -12.9303 | 2.1401 | -5.3614 | -3.1328 | 1.4528 | 4.1578 | 5.3313 | 5.4962 | 5.4962
[5 empty] | 23 | 0 | 0.0625 |  | -0.047173 | -0.033661 | -0.21111 | -13536.9266 | 2796713.8933 |  | 0.029574 | -0.061324 | -0.6613 | -29417.7815 | 3152931.4317 | 0.044024 | -0.023845 | -1.1111 | -3188.5259 | 2228418.3827 | 0.0065282 | -0.014249 | -1.4368 | -874.9377 | 1168258.3377 | 0.010808 | -0.040306 | -1.6651 | -5695.1533 | 606310.7552 | 23 | 0 | -121.1799 | -220.7681 | -85.8403 | -51.2953 | -145.1001 | 23 | 27.9671 | 31.5293 | 22.2842 | 11.6826 | 6.0631 | 23 | -0.98962 | 5.1723 | 3.1258 | 23.2124 | 20.5675 | 27.9671 | 37.4798 | 45.0428 | 51.0829 | 56.1459 | 61.0509 | 23 | -7.3926 | -6.1356 | -13.0872 | 2.0945 | -5.4554 | -2.9608 | 1.6468 | 4.3049 | 5.44 | 5.5979 | 5.5979
[5 empty] | 23.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.04665 | -0.035994 | -0.21291 | -15477.972 | 2815109.4391 |  | 0.030737 | -0.059788 | -0.66429 | -27961.767 | 3161263.4973 | 0.043404 | -0.021674 | -1.1122 | -2634.53 | 2218977.4572 | 0.0060886 | -0.013944 | -1.4375 | -837.95 | 1166871.8146 | 0.01111 | -0.03975 | -1.6671 | -5539.2546 | 609736.5013 | 23.05 | 0 | -129.5769 | -215.2354 | -78.0275 | -50.1994 | -143.1003 | 23.05 | 28.1511 | 31.6126 | 22.1898 | 11.6687 | 6.0974 | 23.05 | -0.98962 | 5.0262 | 2.9826 | 23.1564 | 20.486 | 28.1511 | 37.6796 | 45.192 | 51.1919 | 56.2477 | 61.1527 | 23.05 | -7.3926 | -6.2817 | -13.2303 | 2.0384 | -5.537 | -2.7768 | 1.8466 | 4.454 | 5.549 | 5.6998 | 5.6998
[5 empty] | 23.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.045978 | -0.038292 | -0.21482 | -17518.2527 | 2834679.8996 |  | 0.03182 | -0.058197 | -0.6672 | -26493.4145 | 3168233.429 | 0.042752 | -0.019537 | -1.1132 | -2140.5005 | 2209401.1292 | 0.0056804 | -0.01366 | -1.4382 | -804.1625 | 1165817.7652 | 0.011409 | -0.03918 | -1.6691 | -5381.4121 | 613124.2253 | 23.1 | 0 | -137.8529 | -209.5079 | -70.3321 | -49.1769 | -141.0467 | 23.1 | 28.3468 | 31.6823 | 22.094 | 11.6582 | 6.1312 | 23.1 | -0.98962 | 4.873 | 2.8534 | 23.0902 | 20.4175 | 28.3468 | 37.8849 | 45.343 | 51.3011 | 56.3495 | 61.2545 | 23.1 | -7.3926 | -6.4349 | -13.3595 | 1.9722 | -5.6055 | -2.5811 | 2.052 | 4.6051 | 5.6582 | 5.8016 | 5.8016
[5 empty] | 23.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.045158 | -0.04055 | -0.21685 | -19645.0791 | 2855404.3272 |  | 0.03282 | -0.056556 | -0.67003 | -25020.4004 | 3173838.0699 | 0.042069 | -0.017433 | -1.114 | -1704.3937 | 2199710.2458 | 0.0053036 | -0.013395 | -1.4388 | -773.2438 | 1165093.4419 | 0.011704 | -0.038594 | -1.671 | -5221.8547 | 616469.4659 | 23.15 | 0 | -145.9814 | -203.6004 | -62.7597 | -48.2222 | -138.94 | 23.15 | 28.554 | 31.7384 | 21.9971 | 11.6509 | 6.1647 | 23.15 | -0.98962 | 4.713 | 2.7385 | 23.0143 | 20.3624 | 28.554 | 38.0955 | 45.4958 | 51.4104 | 56.4512 | 61.3562 | 23.15 | -7.3926 | -6.5949 | -13.4745 | 1.8964 | -5.6606 | -2.3739 | 2.2626 | 4.7578 | 5.7675 | 5.9032 | 5.9032
[5 empty] | 23.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.044192 | -0.04276 | -0.21899 | -21844.3632 | 2877258.0457 |  | 0.033736 | -0.054869 | -0.67277 | -23550.1494 | 3178078.2754 | 0.041356 | -0.015365 | -1.1148 | -1324.0444 | 2189924.9855 | 0.0049584 | -0.013147 | -1.4395 | -744.8858 | 1164695.5512 | 0.011995 | -0.037995 | -1.6729 | -5060.8178 | 619767.9985 | 23.2 | 0 | -153.936 | -197.5278 | -55.3156 | -47.3297 | -136.7808 | 23.2 | 28.7726 | 31.7808 | 21.8992 | 11.647 | 6.1977 | 23.2 | -0.98962 | 4.5464 | 2.638 | 22.9293 | 20.3211 | 28.7726 | 38.3111 | 45.6499 | 51.5196 | 56.5525 | 61.4575 | 23.2 | -7.3926 | -6.7615 | -13.575 | 1.8114 | -5.7018 | -2.1554 | 2.4781 | 4.912 | 5.8767 | 6.0046 | 6.0046
[5 empty] | 23.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.043083 | -0.044914 | -0.22123 | -24100.7471 | 2900212.7078 |  | 0.034569 | -0.05314 | -0.67543 | -22089.7845 | 3180958.8882 | 0.040616 | -0.013335 | -1.1155 | -997.1809 | 2180064.8283 | 0.0046448 | -0.012915 | -1.4401 | -718.8017 | 1164620.2681 | 0.012282 | -0.037381 | -1.6748 | -4898.543 | 623015.8374 | 23.25 | 0 | -161.691 | -191.3054 | -48.0046 | -46.4936 | -134.57 | 23.25 | 29.0021 | 31.8096 | 21.8006 | 11.6462 | 6.2302 | 23.25 | -0.98962 | 4.3735 | 2.5521 | 22.8355 | 20.2941 | 29.0021 | 38.5312 | 45.8052 | 51.6286 | 56.6534 | 61.5584 | 23.25 | -7.3926 | -6.9344 | -13.6608 | 1.7176 | -5.7289 | -1.9258 | 2.6983 | 5.0673 | 5.9856 | 6.1055 | 6.1055
[5 empty] | 23.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.041833 | -0.047006 | -0.22358 | -26397.7488 | 2924236.3637 |  | 0.035317 | -0.051375 | -0.678 | -20646.0814 | 3182488.6996 | 0.03985 | -0.011342 | -1.116 | -721.4402 | 2170148.5297 | 0.0043629 | -0.012697 | -1.4408 | -694.7245 | 1164863.25 | 0.012564 | -0.036752 | -1.6766 | -4735.2768 | 626209.2387 | 23.3 | 0 | -169.2209 | -184.9482 | -40.8316 | -45.7083 | -132.3085 | 23.3 | 29.2424 | 31.8249 | 21.7015 | 11.6486 | 6.2621 | 23.3 | -0.98962 | 4.1945 | 2.4811 | 22.7335 | 20.2816 | 29.2424 | 38.7556 | 45.9614 | 51.737 | 56.7537 | 61.6587 | 23.3 | -7.3926 | -7.1134 | -13.7318 | 1.6156 | -5.7414 | -1.6856 | 2.9227 | 5.2235 | 6.0941 | 6.2057 | 6.2057
[5 empty] | 23.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.040445 | -0.049028 | -0.22604 | -28717.9258 | 2949293.5432 |  | 0.035981 | -0.049575 | -0.68048 | -19225.4274 | 3182680.3969 | 0.03906 | -0.0093891 | -1.1165 | -494.383 | 2160194.0988 | 0.0041124 | -0.012491 | -1.4414 | -672.4047 | 1165419.6518 | 0.012841 | -0.03611 | -1.6784 | -4571.2697 | 629344.701 | 23.35 | 0 | -176.501 | -178.4717 | -33.8009 | -44.9681 | -129.997 | 23.35 | 29.4929 | 31.8268 | 21.6019 | 11.6542 | 6.2934 | 23.35 | -0.98962 | 4.0097 | 2.425 | 22.6239 | 20.2839 | 29.4929 | 38.9839 | 46.1183 | 51.8448 | 56.8531 | 61.7581 | 23.35 | -7.3926 | -7.2983 | -13.7879 | 1.5059 | -5.7391 | -1.435 | 3.1509 | 5.3804 | 6.2019 | 6.3051 | 6.3051
[5 empty] | 23.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.038923 | -0.050974 | -0.22858 | -31043.051 | 2975345.3501 |  | 0.036559 | -0.047748 | -0.68287 | -17833.7866 | 3181550.498 | 0.038246 | -0.0074768 | -1.1169 | -313.5077 | 2150218.7802 | 0.0038934 | -0.012296 | -1.442 | -651.6094 | 1166284.141 | 0.013113 | -0.035455 | -1.6802 | -4406.7755 | 632418.9675 | 23.4 | 0 | -183.507 | -171.891 | -26.9166 | -44.2673 | -127.6367 | 23.4 | 29.7535 | 31.8155 | 21.5022 | 11.6628 | 6.3242 | 23.4 | -0.98962 | 3.8193 | 2.3841 | 22.507 | 20.3012 | 29.7535 | 39.2156 | 46.2755 | 51.9518 | 56.9514 | 61.8564 | 23.4 | -7.3926 | -7.4886 | -13.8289 | 1.3891 | -5.7217 | -1.1745 | 3.3827 | 5.5375 | 6.3088 | 6.4035 | 6.4035
[5 empty] | 23.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.037271 | -0.052838 | -0.23123 | -33354.3027 | 3002349.5668 |  | 0.037054 | -0.045895 | -0.68516 | -16476.6695 | 3179119.2732 | 0.037411 | -0.0056063 | -1.1172 | -176.2639 | 2140239.0388 | 0.0037057 | -0.012111 | -1.4426 | -632.1205 | 1167450.9128 | 0.013379 | -0.034786 | -1.6819 | -4242.0502 | 635429.0257 | 23.45 | 0 | -190.2157 | -165.2213 | -20.1826 | -43.6003 | -125.2284 | 23.45 | 30.0235 | 31.7912 | 21.4024 | 11.6745 | 6.3543 | 23.45 | -0.98962 | 3.6238 | 2.3582 | 22.3836 | 20.3339 | 30.0235 | 39.4504 | 46.4327 | 52.0576 | 57.0485 | 61.9535 | 23.45 | -7.3926 | -7.6842 | -13.8547 | 1.2656 | -5.6891 | -0.90445 | 3.6174 | 5.6947 | 6.4146 | 6.5006 | 6.5006
[5 empty] | 23.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.035493 | -0.054612 | -0.23396 | -35632.4633 | 3030260.7711 |  | 0.037464 | -0.044022 | -0.68736 | -15159.1087 | 3175410.6544 | 0.036556 | -0.0037785 | -1.1174 | -80.0662 | 2130270.5497 | 0.0035488 | -0.011934 | -1.4432 | -613.7337 | 1168913.706 | 0.013639 | -0.034104 | -1.6836 | -4077.3517 | 638372.108 | 23.5 | 0 | -196.6045 | -158.4777 | -13.6026 | -42.9615 | -122.7733 | 23.5 | 30.3026 | 31.7541 | 21.3027 | 11.6891 | 6.3837 | 23.5 | -0.98962 | 3.4232 | 2.3476 | 22.2541 | 20.3819 | 30.3026 | 39.6877 | 46.5896 | 52.162 | 57.1441 | 62.0491 | 23.5 | -7.3926 | -7.8847 | -13.8654 | 1.1362 | -5.641 | -0.62533 | 3.8548 | 5.8516 | 6.519 | 6.5962 | 6.5962
[5 empty] | 23.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.033595 | -0.056292 | -0.23677 | -37858.1257 | 3059030.4626 |  | 0.037792 | -0.042132 | -0.68947 | -13885.6396 | 3170452.1329 | 0.035683 | -0.0019944 | -1.1175 | -22.306 | 2120328.1906 | 0.0034227 | -0.011763 | -1.4438 | -596.2576 | 1170665.819 | 0.013893 | -0.033409 | -1.6853 | -3912.938 | 641245.6906 | 23.55 | 0 | -202.6516 | -151.6751 | -7.1797 | -42.3454 | -120.2725 | 23.55 | 30.5903 | 31.7045 | 21.2033 | 11.7067 | 6.4125 | 23.55 | -0.98962 | 3.2183 | 2.3521 | 22.1192 | 20.4456 | 30.5903 | 39.9272 | 46.7458 | 52.2648 | 57.238 | 62.143 | 23.55 | -7.3926 | -8.0897 | -13.8609 | 1.0012 | -5.5774 | -0.33764 | 4.0943 | 6.0079 | 6.6219 | 6.6901 | 6.6901
[5 empty] | 23.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.031582 | -0.057871 | -0.23967 | -40011.9042 | 3088607.1997 |  | 0.038038 | -0.04023 | -0.69148 | -12660.287 | 3164274.6463 | 0.034792 | -0.00025476 | -1.1175 | -0.36398 | 2110426.038 | 0.0033268 | -0.011596 | -1.4444 | -579.5131 | 1172700.1255 | 0.014141 | -0.032702 | -1.6869 | -3749.0674 | 644047.4929 | 23.6 | 0 | -208.3364 | -144.8282 | -0.91713 | -41.7466 | -117.7271 | 23.6 | 30.8861 | 31.6427 | 21.1043 | 11.727 | 6.4405 | 23.6 | -0.98962 | 3.0096 | 2.3718 | 21.9794 | 20.5248 | 30.8861 | 40.1684 | 46.9011 | 52.3658 | 57.3299 | 62.2349 | 23.6 | -7.3926 | -8.2983 | -13.8412 | 0.86141 | -5.4981 | -0.041869 | 4.3355 | 6.1631 | 6.7228 | 6.782 | 6.782
[5 empty] | 23.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.02946 | -0.059344 | -0.24263 | -42074.6478 | 3118936.7448 |  | 0.038204 | -0.03832 | -0.6934 | -11486.557 | 3156912.4541 | 0.033886 | 0.0014395 | -1.1174 | 11.6214 | 2100577.367 | 0.0032608 | -0.011433 | -1.4449 | -563.3323 | 1175009.0918 | 0.014382 | -0.031983 | -1.6885 | -3585.9971 | 646775.4758 | 23.65 | 0 | -213.6391 | -137.9515 | 5.1823 | -41.1596 | -115.1383 | 23.65 | 31.1894 | 31.5691 | 21.0058 | 11.7501 | 6.4678 | 23.65 | -0.98962 | 2.7982 | 2.4065 | 21.8353 | 20.6198 | 31.1894 | 40.4107 | 47.055 | 52.4646 | 57.4196 | 62.3246 | 23.65 | -7.3926 | -8.5097 | -13.8064 | 0.71734 | -5.4032 | 0.26143 | 4.5778 | 6.3171 | 6.8217 | 6.8717 | 6.8717
[5 empty] | 23.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.027234 | -0.060706 | -0.24567 | -44027.6526 | 3149962.2182 |  | 0.038291 | -0.036405 | -0.69522 | -10367.4338 | 3148403.0038 | 0.032964 | 0.0030877 | -1.1172 | 53.4679 | 2090794.6764 | 0.0032241 | -0.011272 | -1.4455 | -547.5586 | 1177584.7766 | 0.014617 | -0.031252 | -1.6901 | -3423.9827 | 649427.8394 | 23.7 | 0 | -218.5412 | -131.0591 | 11.1158 | -40.5793 | -112.5073 | 23.7 | 31.4996 | 31.484 | 20.9079 | 11.7758 | 6.4943 | 23.7 | -0.98962 | 2.5849 | 2.4563 | 21.6875 | 20.7303 | 31.4996 | 40.6538 | 47.2072 | 52.561 | 57.5068 | 62.4118 | 23.7 | -7.3926 | -8.723 | -13.7566 | 0.56959 | -5.2926 | 0.57168 | 4.8208 | 6.4693 | 6.9181 | 6.9589 | 6.9589
[5 empty] | 23.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.024911 | -0.061951 | -0.24877 | -45852.8717 | 3181624.2603 |  | 0.038301 | -0.03449 | -0.69694 | -9305.3817 | 3138786.7878 | 0.032024 | 0.004689 | -1.117 | 123.3004 | 2081089.7295 | 0.0032163 | -0.011111 | -1.4461 | -532.0461 | 1180418.8236 | 0.014844 | -0.03051 | -1.6916 | -3263.2773 | 652003.0206 | 23.75 | 0 | -223.0251 | -124.1648 | 16.8802 | -40.0003 | -109.8353 | 23.75 | 31.8162 | 31.3879 | 20.8109 | 11.8042 | 6.52 | 23.75 | -0.98962 | 2.3705 | 2.521 | 21.5367 | 20.8564 | 31.8162 | 40.8969 | 47.3573 | 52.6547 | 57.5913 | 62.4963 | 23.75 | -7.3926 | -8.9375 | -13.6919 | 0.41878 | -5.1665 | 0.8883 | 5.064 | 6.6194 | 7.0118 | 7.0433 | 7.0433
[5 empty] | 23.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.022497 | -0.063076 | -0.25192 | -47533.1183 | 3213861.1998 |  | 0.038237 | -0.032578 | -0.69857 | -8302.3522 | 3128107.1916 | 0.031069 | 0.0062424 | -1.1167 | 218.5327 | 2071473.5592 | 0.0032368 | -0.010949 | -1.4466 | -516.6598 | 1183502.4809 | 0.015065 | -0.029757 | -1.6931 | -3104.1311 | 654499.6902 | 23.8 | 0 | -227.0747 | -117.2822 | 22.4726 | -39.4177 | -107.1236 | 23.8 | 32.1386 | 31.2811 | 20.7147 | 11.835 | 6.545 | 23.8 | -0.98962 | 2.1558 | 2.6004 | 21.3835 | 20.998 | 32.1386 | 41.1398 | 47.5049 | 52.7454 | 57.6727 | 62.5777 | 23.8 | -7.3926 | -9.1521 | -13.6125 | 0.26552 | -5.0249 | 1.2107 | 5.3068 | 6.767 | 7.1025 | 7.1248 | 7.1248
[5 empty] | 23.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.02 | -0.064076 | -0.25512 | -49052.2616 | 3246609.229 |  | 0.0381 | -0.030673 | -0.7001 | -7359.7952 | 3116410.334 | 0.0301 | 0.0077474 | -1.1163 | 336.6064 | 2061956.4751 | 0.0032849 | -0.010785 | -1.4471 | -501.2756 | 1186826.6224 | 0.015279 | -0.028993 | -1.6946 | -2946.7904 | 656916.7489 | 23.85 | 0 | -230.6747 | -110.4242 | 27.8906 | -38.8264 | -104.3733 | 23.85 | 32.4661 | 31.1641 | 20.6196 | 11.8683 | 6.5692 | 23.85 | -0.98962 | 1.9418 | 2.6943 | 21.2284 | 21.1549 | 32.4661 | 41.3817 | 47.6497 | 52.8329 | 57.7508 | 62.6558 | 23.85 | -7.3926 | -9.3661 | -13.5186 | 0.11041 | -4.868 | 1.5382 | 5.5487 | 6.9118 | 7.1899 | 7.2029 | 7.2029
[5 empty] | 23.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.017427 | -0.064948 | -0.25837 | -50395.4117 | 3279802.584 |  | 0.037893 | -0.028779 | -0.70154 | -6478.6745 | 3103744.9001 | 0.029118 | 0.0092033 | -1.1159 | 475.0027 | 2052548.0739 | 0.00336 | -0.010617 | -1.4477 | -485.7804 | 1190381.7684 | 0.015486 | -0.028218 | -1.696 | -2791.4975 | 659253.3235 | 23.9 | 0 | -233.8116 | -103.6035 | 33.1317 | -38.2216 | -101.5859 | 23.9 | 32.798 | 31.0374 | 20.5255 | 11.9038 | 6.5925 | 23.9 | -0.98962 | 1.7293 | 2.8025 | 21.072 | 21.3269 | 32.798 | 41.6221 | 47.7913 | 52.9167 | 57.8254 | 62.7304 | 23.9 | -7.3926 | -9.5787 | -13.4104 | -0.045925 | -4.696 | 1.8701 | 5.7892 | 7.0533 | 7.2738 | 7.2774 | 7.2774
[5 empty] | 23.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.014784 | -0.065687 | -0.26166 | -51549.0918 | 3313373.7295 |  | 0.037618 | -0.026898 | -0.70289 | -5659.4868 | 3090161.9684 | 0.028125 | 0.01061 | -1.1153 | 631.2521 | 2043257.2513 | 0.0034613 | -0.010444 | -1.4482 | -470.0725 | 1194158.1076 | 0.015685 | -0.027434 | -1.6974 | -2638.4894 | 661508.7625 | 23.95 | 0 | -236.4727 | -96.8322 | 38.1942 | -37.5986 | -98.7626 | 23.95 | 33.1337 | 30.9016 | 20.4326 | 11.9416 | 6.6151 | 23.95 | -0.98962 | 1.519 | 2.9248 | 20.9151 | 21.5137 | 33.1337 | 41.8606 | 47.9291 | 52.9967 | 57.896 | 62.801 | 23.95 | -7.3926 | -9.7889 | -13.2882 | -0.20289 | -4.5092 | 2.2058 | 6.0277 | 7.1912 | 7.3538 | 7.3481 | 7.3481
[5 empty] | 24 | 0 | 0.0625 |  | -0.012079 | -0.066291 | -0.26497 | -52501.3963 | 3347253.5482 |  | 0.037279 | -0.025034 | -0.70414 | -4902.2845 | 3075714.8317 | 0.027123 | 0.011966 | -1.1147 | 802.9443 | 2034092.2179 | 0.003588 | -0.010265 | -1.4487 | -454.062 | 1198145.5178 | 0.015877 | -0.02664 | -1.6987 | -2487.998 | 663682.631 | 24 | 0 | -238.647 | -90.122 | 43.0763 | -36.9527 | -95.9047 | 24 | 33.4725 | 30.7571 | 20.3409 | 11.9815 | 6.6368 | 24 | -0.98962 | 1.3119 | 3.0607 | 20.7581 | 21.7151 | 33.4725 | 42.0965 | 48.063 | 53.0725 | 57.9626 | 62.8676 | 24 | -7.3926 | -9.9961 | -13.1522 | -0.35988 | -4.3078 | 2.5446 | 6.2636 | 7.325 | 7.4295 | 7.4146 | 7.4146
[5 empty] | 24.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0093201 | -0.066757 | -0.26831 | -53242.1319 | 3381371.5329 |  | 0.036879 | -0.02319 | -0.7053 | -4206.7011 | 3060458.8124 | 0.026113 | 0.013271 | -1.1141 | 987.7363 | 2025060.5162 | 0.0037393 | -0.010078 | -1.4492 | -437.6715 | 1202333.5875 | 0.016062 | -0.025837 | -1.7 | -2340.2494 | 665774.7056 | 24.05 | 0 | -240.3246 | -83.4838 | 47.7767 | -36.2797 | -93.0135 | 24.05 | 33.8137 | 30.6046 | 20.2506 | 12.0233 | 6.6577 | 24.05 | -0.98962 | 1.1086 | 3.2102 | 20.6017 | 21.9307 | 33.8137 | 42.3293 | 48.1924 | 53.1438 | 58.0246 | 62.9296 | 24.05 | -7.3926 | -10.1993 | -13.0028 | -0.51629 | -4.0923 | 2.8858 | 6.4964 | 7.4544 | 7.5008 | 7.4767 | 7.4767
[5 empty] | 24.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065142 | -0.067083 | -0.27166 | -53762.9409 | 3415655.9808 |  | 0.03642 | -0.021369 | -0.70637 | -3571.9796 | 3044451.0749 | 0.025098 | 0.014526 | -1.1133 | 1183.361 | 2016169.041 | 0.0039144 | -0.009882 | -1.4497 | -420.8363 | 1206711.638 | 0.01624 | -0.025025 | -1.7012 | -2195.4631 | 667784.9683 | 24.1 | 0 | -241.4972 | -76.9283 | 52.2943 | -35.5751 | -90.0903 | 24.1 | 34.1566 | 30.4445 | 20.1617 | 12.0671 | 6.6778 | 24.1 | -0.98962 | 0.91009 | 3.3726 | 20.4464 | 22.1601 | 34.1566 | 42.5585 | 48.3169 | 53.2102 | 58.0819 | 62.9869 | 24.1 | -7.3926 | -10.3979 | -12.8403 | -0.67154 | -3.8628 | 3.2286 | 6.7256 | 7.579 | 7.5673 | 7.534 | 7.534
[5 empty] | 24.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0036692 | -0.067266 | -0.27502 | -54057.406 | 3450034.1901 |  | 0.035906 | -0.019574 | -0.70734 | -2997.0026 | 3027750.4333 | 0.024077 | 0.01573 | -1.1125 | 1387.6334 | 2007424.0613 | 0.0041123 | -0.0096763 | -1.4502 | -403.5055 | 1211268.7441 | 0.016411 | -0.024205 | -1.7024 | -2053.8522 | 669713.6006 | 24.15 | 0 | -242.1576 | -70.4652 | 56.6283 | -34.8348 | -87.1364 | 24.15 | 34.5003 | 30.2775 | 20.0742 | 12.1127 | 6.6971 | 24.15 | -0.98962 | 0.71704 | 3.5478 | 20.2929 | 22.4029 | 34.5003 | 42.7834 | 48.4362 | 53.2716 | 58.1342 | 63.0392 | 24.15 | -7.3926 | -10.5909 | -12.6651 | -0.82504 | -3.62 | 3.5724 | 6.9505 | 7.6983 | 7.6287 | 7.5862 | 7.5862
[5 empty] | 24.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.00079276 | -0.067306 | -0.27839 | -54121.1336 | 3484432.6576 |  | 0.03534 | -0.017807 | -0.70824 | -2480.3244 | 3010417.156 | 0.023054 | 0.016883 | -1.1117 | 1598.4576 | 1998831.2441 | 0.0043322 | -0.0094597 | -1.4507 | -385.6425 | 1215993.7564 | 0.016574 | -0.023376 | -1.7036 | -1915.6226 | 671560.9772 | 24.2 | 0 | -242.3003 | -64.1041 | 60.778 | -34.055 | -84.1531 | 24.2 | 34.8443 | 30.1042 | 19.9883 | 12.1599 | 6.7156 | 24.2 | -0.98962 | 0.53021 | 3.7354 | 20.1417 | 22.6587 | 34.8443 | 43.0036 | 48.5499 | 53.3276 | 58.1811 | 63.0861 | 24.2 | -7.3926 | -10.7777 | -12.4776 | -0.97623 | -3.3643 | 3.9164 | 7.1706 | 7.8119 | 7.6846 | 7.6332 | 7.6332
[5 empty] | 24.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0021073 | -0.0672 | -0.28175 | -53951.8174 | 3518777.2756 |  | 0.034726 | -0.01607 | -0.70904 | -2020.2046 | 2992512.7692 | 0.022029 | 0.017984 | -1.1108 | 1813.832 | 1990395.6807 | 0.0045729 | -0.0092311 | -1.4511 | -367.2255 | 1220875.3226 | 0.01673 | -0.022539 | -1.7047 | -1780.973 | 673327.6587 | 24.25 | 0 | -241.921 | -57.8534 | 64.7433 | -33.2319 | -81.1416 | 24.25 | 35.1878 | 29.9251 | 19.904 | 12.2088 | 6.7333 | 24.25 | -0.98962 | 0.35032 | 3.9348 | 19.9934 | 22.9269 | 35.1878 | 43.2184 | 48.6575 | 53.3778 | 58.2224 | 63.1274 | 24.25 | -7.3926 | -10.9576 | -12.2781 | -1.1245 | -3.096 | 4.2598 | 7.3854 | 7.9195 | 7.7349 | 7.6745 | 7.6745
[5 empty] | 24.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0050232 | -0.066949 | -0.2851 | -53549.2797 | 3552993.5301 |  | 0.034067 | -0.014367 | -0.70976 | -1614.6421 | 2974099.8579 | 0.021004 | 0.019034 | -1.1099 | 2031.8538 | 1982121.9141 | 0.0048336 | -0.0089894 | -1.4516 | -348.2484 | 1225901.909 | 0.01688 | -0.021695 | -1.7058 | -1650.0946 | 675014.3849 | 24.3 | 0 | -241.0168 | -51.7213 | 68.5239 | -32.3619 | -78.1033 | 24.3 | 35.5299 | 29.741 | 19.8212 | 12.259 | 6.7501 | 24.3 | -0.98962 | 0.17809 | 4.1457 | 19.8485 | 23.2071 | 35.5299 | 43.4273 | 48.7586 | 53.422 | 58.2578 | 63.1628 | 24.3 | -7.3926 | -11.1299 | -12.0673 | -1.2694 | -2.8159 | 4.602 | 7.5943 | 8.0207 | 7.7791 | 7.7099 | 7.7099
[5 empty] | 24.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0079474 | -0.066552 | -0.28843 | -52915.4914 | 3587006.6969 |  | 0.033368 | -0.012699 | -0.71039 | -1261.4102 | 2955241.8661 | 0.019979 | 0.020033 | -1.1088 | 2250.7234 | 1974013.9682 | 0.0051132 | -0.0087337 | -1.452 | -328.7217 | 1231061.8221 | 0.017022 | -0.020844 | -1.7069 | -1523.1706 | 676622.0675 | 24.35 | 0 | -239.5863 | -45.7151 | 72.1202 | -31.4415 | -75.0394 | 24.35 | 35.8701 | 29.5524 | 19.7401 | 12.3106 | 6.7662 | 24.35 | -0.98962 | 0.01417 | 4.3676 | 19.7076 | 23.4986 | 35.8701 | 43.6297 | 48.853 | 53.46 | 58.2871 | 63.1921 | 24.35 | -7.3926 | -11.2938 | -11.8454 | -1.4104 | -2.5244 | 4.9421 | 7.7968 | 8.115 | 7.817 | 7.7391 | 7.7391
[5 empty] | 24.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.010872 | -0.066008 | -0.29173 | -52054.5697 | 3620742.0361 |  | 0.032631 | -0.011067 | -0.71095 | -958.0912 | 2936002.8971 | 0.018958 | 0.020981 | -1.1078 | 2468.7477 | 1966075.3784 | 0.0054106 | -0.0084632 | -1.4524 | -308.6726 | 1236343.2301 | 0.017157 | -0.019986 | -1.7079 | -1400.3766 | 678151.7817 | 24.4 | 0 | -237.6293 | -39.8414 | 75.5326 | -30.4676 | -71.9511 | 24.4 | 36.2074 | 29.36 | 19.6608 | 12.3634 | 6.7815 | 24.4 | -0.98962 | -0.14079 | 4.6 | 19.5711 | 23.8008 | 36.2074 | 43.8252 | 48.9401 | 53.4913 | 58.3099 | 63.2149 | 24.4 | -7.3926 | -11.4487 | -11.6129 | -1.5468 | -2.2221 | 5.2795 | 7.9922 | 8.2022 | 7.8483 | 7.7619 | 7.7619
[5 empty] | 24.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.01379 | -0.065319 | -0.29499 | -50972.7549 | 3654124.9855 |  | 0.031862 | -0.009474 | -0.71142 | -702.1115 | 2916447.5135 | 0.017939 | 0.021878 | -1.1067 | 2684.3421 | 1958309.2232 | 0.0057248 | -0.008177 | -1.4528 | -288.1462 | 1241734.1838 | 0.017286 | -0.019122 | -1.7088 | -1281.8799 | 679604.7589 | 24.45 | 0 | -235.1471 | -34.1063 | 78.7617 | -29.4371 | -68.8396 | 24.45 | 36.5412 | 29.1645 | 19.5831 | 12.4173 | 6.796 | 24.45 | -0.98962 | -0.28618 | 4.8425 | 19.4396 | 24.1132 | 36.5412 | 44.0131 | 49.0197 | 53.5157 | 58.3259 | 63.2309 | 24.45 | -7.3926 | -11.5941 | -11.3704 | -1.6783 | -1.9097 | 5.6133 | 8.1802 | 8.2818 | 7.8728 | 7.778 | 7.778
[5 empty] | 24.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.016694 | -0.064484 | -0.29822 | -49678.3658 | 3687081.3503 |  | 0.031063 | -0.0079208 | -0.71182 | -490.7752 | 2896640.5392 | 0.016926 | 0.022725 | -1.1056 | 2896.0334 | 1950718.1572 | 0.0060546 | -0.0078743 | -1.4532 | -267.2057 | 1247222.6384 | 0.017408 | -0.018252 | -1.7097 | -1167.8398 | 680982.3783 | 24.5 | 0 | -232.1422 | -28.515 | 81.8084 | -28.3473 | -65.7062 | 24.5 | 36.8708 | 28.9664 | 19.5072 | 12.4722 | 6.8098 | 24.5 | -0.98962 | -0.42141 | 5.0946 | 19.3136 | 24.435 | 36.8708 | 44.1931 | 49.0914 | 53.533 | 58.3351 | 63.2401 | 24.5 | -7.3926 | -11.7294 | -11.1184 | -1.8044 | -1.5879 | 5.9429 | 8.3601 | 8.3535 | 7.8901 | 7.7871 | 7.7871
[5 empty] | 24.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.019575 | -0.063505 | -0.30139 | -48181.7347 | 3719537.4903 |  | 0.030239 | -0.0064089 | -0.71214 | -321.2974 | 2876646.8616 | 0.015919 | 0.023521 | -1.1044 | 3102.4602 | 1943304.4448 | 0.0063989 | -0.0075543 | -1.4536 | -245.9328 | 1252796.474 | 0.017523 | -0.017376 | -1.7106 | -1058.4076 | 682286.1585 | 24.55 | 0 | -228.6187 | -23.072 | 84.6738 | -27.1955 | -62.552 | 24.55 | 37.1954 | 28.7665 | 19.433 | 12.528 | 6.8229 | 24.55 | -0.98962 | -0.54595 | 5.3557 | 19.1934 | 24.7656 | 37.1954 | 44.3644 | 49.1548 | 53.5429 | 58.3369 | 63.2419 | 24.55 | -7.3926 | -11.8539 | -10.8573 | -1.9245 | -1.2573 | 6.2674 | 8.5315 | 8.4169 | 7.9 | 7.789 | 7.789
[5 empty] | 24.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.022428 | -0.062384 | -0.30451 | -46495.1233 | 3751420.5031 |  | 0.029393 | -0.0049392 | -0.71238 | -190.8363 | 2856531.2365 | 0.014919 | 0.024266 | -1.1032 | 3302.3742 | 1936069.9942 | 0.0067566 | -0.0072165 | -1.454 | -224.4285 | 1258443.5171 | 0.017633 | -0.016494 | -1.7114 | -953.7263 | 683517.7488 | 24.6 | 0 | -224.5816 | -17.7812 | 87.3593 | -25.9793 | -59.3782 | 24.6 | 37.5142 | 28.5653 | 19.3607 | 12.5844 | 6.8352 | 24.6 | -0.98962 | -0.65929 | 5.6252 | 19.0796 | 25.1043 | 37.5142 | 44.5267 | 49.2096 | 53.5451 | 58.3313 | 63.2363 | 24.6 | -7.3926 | -11.9672 | -10.5877 | -2.0383 | -0.91862 | 6.5863 | 8.6938 | 8.4716 | 7.9022 | 7.7834 | 7.7834
[5 empty] | 24.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.025245 | -0.061122 | -0.30757 | -44632.6194 | 3782658.4037 |  | 0.02853 | -0.0035127 | -0.71256 | -96.523 | 2836358.096 | 0.013928 | 0.024963 | -1.1019 | 3494.6401 | 1929016.3929 | 0.0071265 | -0.0068602 | -1.4543 | -202.8127 | 1264151.5609 | 0.017736 | -0.015607 | -1.7122 | -853.9308 | 684678.9206 | 24.65 | 0 | -220.0375 | -12.6458 | 89.8664 | -24.6966 | -56.1858 | 24.65 | 37.8266 | 28.3636 | 19.2902 | 12.6415 | 6.8468 | 24.65 | -0.98962 | -0.76096 | 5.9028 | 18.9726 | 25.4503 | 37.8266 | 44.6795 | 49.2554 | 53.5395 | 58.318 | 63.223 | 24.65 | -7.3926 | -12.0689 | -10.3101 | -2.1453 | -0.5726 | 6.8986 | 8.8466 | 8.5175 | 7.8965 | 7.7701 | 7.7701
[5 empty] | 24.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.028019 | -0.059721 | -0.31055 | -42610.0173 | 3813180.2996 |  | 0.027654 | -0.00213 | -0.71266 | -35.4911 | 2816191.3583 | 0.012947 | 0.02561 | -1.1007 | 3678.2355 | 1922144.9424 | 0.0075075 | -0.0064848 | -1.4546 | -181.225 | 1269908.3862 | 0.017833 | -0.014716 | -1.7129 | -759.1483 | 685771.5585 | 24.7 | 0 | -214.994 | -7.6682 | 92.1968 | -23.3452 | -52.9759 | 24.7 | 38.1318 | 28.1619 | 19.2214 | 12.6991 | 6.8577 | 24.7 | -0.98962 | -0.85051 | 6.1878 | 18.8728 | 25.8029 | 38.1318 | 44.8223 | 49.292 | 53.5256 | 58.2968 | 63.2018 | 24.7 | -7.3926 | -12.1584 | -10.0251 | -2.2451 | -0.22001 | 7.2039 | 8.9894 | 8.5541 | 7.8827 | 7.7489 | 7.7489
[5 empty] | 24.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.030744 | -0.058183 | -0.31346 | -40444.6818 | 3842916.5607 |  | 0.026768 | -0.00079165 | -0.7127 | -4.9024 | 2796094.242 | 0.011976 | 0.026209 | -1.0993 | 3852.2494 | 1915456.694 | 0.0078983 | -0.0060899 | -1.455 | -159.8244 | 1275701.7815 | 0.017924 | -0.013819 | -1.7136 | -669.4977 | 686797.6512 | 24.75 | 0 | -209.4601 | -2.85 | 94.3525 | -21.9235 | -49.7496 | 24.75 | 38.4292 | 27.9609 | 19.1546 | 12.757 | 6.868 | 24.75 | -0.98962 | -0.92755 | 6.4798 | 18.7805 | 26.1613 | 38.4292 | 44.9546 | 49.3191 | 53.5034 | 58.2675 | 63.1725 | 24.75 | -7.3926 | -12.2355 | -9.7332 | -2.3374 | 0.13841 | 7.5012 | 9.1217 | 8.5811 | 7.8605 | 7.7196 | 7.7196
[5 empty] | 24.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.033413 | -0.056513 | -0.31629 | -38155.3982 | 3871798.9852 |  | 0.025876 | 0.00050217 | -0.71268 | 1.9726 | 2776129.0839 | 0.011017 | 0.02676 | -1.098 | 4015.8817 | 1908952.4841 | 0.0082978 | -0.005675 | -1.4552 | -138.7891 | 1281519.5637 | 0.01801 | -0.012919 | -1.7143 | -585.0907 | 687759.2823 | 24.8 | 0 | -203.4457 | 1.8078 | 96.3355 | -20.4299 | -46.5079 | 24.8 | 38.718 | 27.7613 | 19.0895 | 12.8152 | 6.8776 | 24.8 | -0.98962 | -0.98962 | 6.7781 | 18.6962 | 26.5248 | 38.718 | 45.0761 | 49.3363 | 53.4727 | 58.2299 | 63.1349 | 24.8 | -7.3926 | -12.2976 | -9.4349 | -2.4218 | 0.50185 | 7.79 | 9.2431 | 8.5984 | 7.8298 | 7.6819 | 7.6819
[5 empty] | 24.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.03602 | -0.054712 | -0.31902 | -35762.209 | 3899760.9587 |  | 0.024983 | 0.0017513 | -0.71259 | 23.9926 | 2756357.1657 | 0.010071 | 0.027263 | -1.0966 | 4168.4405 | 1902632.9662 | 0.0087049 | -0.0052397 | -1.4555 | -118.3165 | 1287349.5979 | 0.01809 | -0.012014 | -1.7149 | -506.031 | 688658.6214 | 24.85 | 0 | -196.9621 | 6.3048 | 98.1483 | -18.863 | -43.2517 | 24.85 | 38.9976 | 27.5636 | 19.0263 | 12.8735 | 6.8866 | 24.85 | -0.98962 | -0.98962 | 7.0822 | 18.62 | 26.8925 | 38.9976 | 45.1862 | 49.3434 | 53.4332 | 58.1838 | 63.0888 | 24.85 | -7.3926 | -12.2976 | -9.1308 | -2.4979 | 0.86952 | 8.0697 | 9.3533 | 8.6055 | 7.7903 | 7.6358 | 7.6358
[5 empty] | 24.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.038559 | -0.052784 | -0.32166 | -33286.2404 | 3926737.6092 |  | 0.024089 | 0.0029558 | -0.71244 | 68.3427 | 2736838.5834 | 0.0091389 | 0.02772 | -1.0953 | 4309.3407 | 1896498.6161 | 0.0091183 | -0.0047838 | -1.4557 | -98.6226 | 1293179.8169 | 0.018165 | -0.011106 | -1.7154 | -432.4152 | 689497.9143 | 24.9 | 0 | -190.0216 | 10.6409 | 99.7933 | -17.2217 | -39.9821 | 24.9 | 39.2674 | 27.3684 | 18.965 | 12.9318 | 6.895 | 24.9 | -0.98962 | -0.98962 | 7.3915 | 18.5525 | 27.2636 | 39.2674 | 45.2846 | 49.3402 | 53.3848 | 58.129 | 63.034 | 24.9 | -7.3926 | -12.2976 | -8.8214 | -2.5655 | 1.2406 | 8.3394 | 9.4517 | 8.6023 | 7.7419 | 7.5811 | 7.5811
[5 empty] | 24.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.041023 | -0.050733 | -0.3242 | -30749.5184 | 3952665.955 |  | 0.023199 | 0.0041157 | -0.71224 | 132.5068 | 2717632.084 | 0.0082217 | 0.028131 | -1.0938 | 4438.1006 | 1890549.7628 | 0.0095368 | -0.004307 | -1.456 | -79.9415 | 1298998.2414 | 0.018235 | -0.010194 | -1.7159 | -364.3328 | 690279.4744 | 24.95 | 0 | -182.6374 | 14.8167 | 101.2732 | -15.5051 | -36.6998 | 24.95 | 39.5267 | 27.1763 | 18.9055 | 12.99 | 6.9028 | 24.95 | -0.98962 | -0.98962 | 7.7056 | 18.4937 | 27.6373 | 39.5267 | 45.3709 | 49.3264 | 53.3274 | 58.0655 | 62.9705 | 24.95 | -7.3926 | -12.2976 | -8.5074 | -2.6242 | 1.6143 | 8.5987 | 9.538 | 8.5885 | 7.6844 | 7.5176 | 7.5176
[5 empty] | 25 | 0 | 0.0625 |  | 0.043408 | -0.048562 | -0.32663 | -28174.7787 | 3977485.0481 |  | 0.022315 | 0.0052315 | -0.71198 | 214.0893 | 2698794.8977 | 0.0073203 | 0.028497 | -1.0924 | 4554.3395 | 1884786.6266 | 0.0099593 | -0.003809 | -1.4561 | -62.5248 | 1304792.9988 | 0.0183 | -0.0092794 | -1.7164 | -301.8665 | 691005.6728 | 25 | 0 | -174.8239 | 18.8334 | 102.5909 | -13.7125 | -33.4058 | 25 | 39.7749 | 26.9879 | 18.8479 | 13.0479 | 6.9101 | 25 | -0.98962 | -0.98962 | 8.0238 | 18.444 | 28.0128 | 39.7749 | 45.4448 | 49.3019 | 53.2607 | 57.9931 | 62.8981 | 25 | -7.3926 | -12.2976 | -8.1891 | -2.6739 | 1.9898 | 8.8469 | 9.6119 | 8.5639 | 7.6178 | 7.4452 | 7.4452
[5 empty] | 25.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.045708 | -0.046277 | -0.32894 | -25585.2694 | 4001136.1102 |  | 0.021443 | 0.0063036 | -0.71166 | 310.8311 | 2680382.5748 | 0.0064358 | 0.028819 | -1.091 | 4657.774 | 1879209.3558 | 0.010385 | -0.0032898 | -1.4563 | -46.6405 | 1310552.3425 | 0.018361 | -0.0083614 | -1.7168 | -245.0924 | 691678.9291 | 25.05 | 0 | -166.5964 | 22.6931 | 103.7493 | -11.8432 | -30.1009 | 25.05 | 40.0114 | 26.8038 | 18.7921 | 13.1055 | 6.9168 | 25.05 | -0.98962 | -0.98962 | 8.3457 | 18.4037 | 28.3892 | 40.0114 | 45.506 | 49.2664 | 53.1848 | 57.9118 | 62.8168 | 25.05 | -7.3926 | -12.2976 | -7.8672 | -2.7142 | 2.3663 | 9.0834 | 9.673 | 8.5284 | 7.5419 | 7.3638 | 7.3638
[5 empty] | 25.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.047919 | -0.043881 | -0.33113 | -23004.5506 | 4023562.6633 |  | 0.020585 | 0.0073329 | -0.71129 | 420.6219 | 2662448.8295 | 0.005569 | 0.029098 | -1.0895 | 4748.2148 | 1873818.0632 | 0.010811 | -0.0027492 | -1.4564 | -32.5722 | 1316264.6703 | 0.018417 | -0.0074405 | -1.7172 | -194.0803 | 692301.7026 | 25.1 | 0 | -157.971 | 26.3984 | 104.7517 | -9.8972 | -26.7859 | 25.1 | 40.2356 | 26.6245 | 18.7382 | 13.1626 | 6.923 | 25.1 | -0.98962 | -0.98962 | 8.6707 | 18.3729 | 28.7658 | 40.2356 | 45.554 | 49.2198 | 53.0995 | 57.8213 | 62.7263 | 25.1 | -7.3926 | -12.2976 | -7.5422 | -2.7451 | 2.7429 | 9.3077 | 9.7211 | 8.4818 | 7.4565 | 7.2734 | 7.2734
[5 empty] | 25.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.050034 | -0.041379 | -0.3332 | -20456.2911 | 4044710.6534 |  | 0.019746 | 0.0083202 | -0.71088 | 541.5107 | 2645045.3908 | 0.0047208 | 0.029334 | -1.0881 | 4825.5624 | 1868612.86 | 0.011239 | -0.0021873 | -1.4566 | -20.6177 | 1321918.5435 | 0.018469 | -0.0065171 | -1.7175 | -148.8941 | 692876.4824 | 25.15 | 0 | -148.9649 | 29.9526 | 105.6015 | -7.8742 | -23.4614 | 25.15 | 40.4471 | 26.4505 | 18.6861 | 13.2192 | 6.9288 | 25.15 | -0.98962 | -0.98962 | 8.9983 | 18.3517 | 29.1417 | 40.4471 | 45.5887 | 49.1619 | 53.0047 | 57.7217 | 62.6267 | 25.15 | -7.3926 | -12.2976 | -7.2147 | -2.7662 | 3.1188 | 9.5192 | 9.7558 | 8.4239 | 7.3618 | 7.1738 | 7.1738
[5 empty] | 25.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.05205 | -0.038777 | -0.33514 | -17964.0648 | 4064528.5683 |  | 0.018929 | 0.0092666 | -0.71042 | 671.7134 | 2628221.8589 | 0.0038922 | 0.029528 | -1.0866 | 4889.8031 | 1863593.8897 | 0.011665 | -0.001604 | -1.4566 | -11.0879 | 1327502.7047 | 0.018518 | -0.0055912 | -1.7178 | -109.5923 | 693405.7785 | 25.2 | 0 | -139.596 | 33.3598 | 106.3021 | -5.7745 | -20.1282 | 25.2 | 40.6453 | 26.2822 | 18.6359 | 13.275 | 6.9341 | 25.2 | -0.98962 | -0.98962 | 9.3279 | 18.3405 | 29.5161 | 40.6453 | 45.6098 | 49.0927 | 52.9005 | 57.613 | 62.518 | 25.2 | -7.3926 | -12.2976 | -6.885 | -2.7775 | 3.4932 | 9.7173 | 9.7769 | 8.3547 | 7.2575 | 7.065 | 7.065
[5 empty] | 25.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.053962 | -0.036079 | -0.33695 | -15551.1489 | 4082967.5482 |  | 0.018137 | 0.010173 | -0.70991 | 809.6181 | 2612025.5707 | 0.0030839 | 0.029683 | -1.0851 | 4941.0051 | 1858761.3588 | 0.01209 | -0.00099953 | -1.4567 | -4.3054 | 1333006.0956 | 0.018563 | -0.004663 | -1.718 | -76.2278 | 693892.1129 | 25.25 | 0 | -129.8828 | 36.6245 | 106.8572 | -3.5983 | -16.7869 | 25.25 | 40.8297 | 26.1203 | 18.5876 | 13.3301 | 6.9389 | 25.25 | -0.98962 | -0.95802 | 9.6591 | 18.3392 | 29.8882 | 40.8297 | 45.6171 | 49.012 | 52.7867 | 57.4951 | 62.4001 | 25.25 | -7.3926 | -12.266 | -6.5539 | -2.7788 | 3.8652 | 9.9017 | 9.7842 | 8.274 | 7.1437 | 6.9471 | 6.9471
[5 empty] | 25.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.055766 | -0.03329 | -0.33861 | -13240.3237 | 4099981.4904 |  | 0.017374 | 0.011042 | -0.70935 | 953.7884 | 2596501.4709 | 0.0022969 | 0.029797 | -1.0836 | 4979.3134 | 1854115.5667 | 0.012512 | -0.00037394 | -1.4567 | -0.6026 | 1338417.8751 | 0.018604 | -0.0037328 | -1.7182 | -48.8489 | 694338.0104 | 25.3 | 0 | -119.845 | 39.7519 | 107.2706 | -1.3462 | -13.4382 | 25.3 | 40.9998 | 25.965 | 18.5412 | 13.3842 | 6.9434 | 25.3 | -0.98962 | -0.88456 | 9.9913 | 18.348 | 30.2571 | 40.9998 | 45.6103 | 48.9198 | 52.6634 | 57.368 | 62.273 | 25.3 | -7.3926 | -12.1925 | -6.2216 | -2.77 | 4.2341 | 10.0719 | 9.7774 | 8.1819 | 7.0204 | 6.82 | 6.82
[5 empty] | 25.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.057458 | -0.030417 | -0.34013 | -11053.6782 | 4115527.1466 |  | 0.016643 | 0.011874 | -0.70876 | 1102.9642 | 2581691.9919 | 0.0015319 | 0.029874 | -1.0821 | 5004.9457 | 1849656.933 | 0.01293 | 0.00027254 | -1.4567 | 0.32009 | 1343727.436 | 0.018642 | -0.0028007 | -1.7184 | -27.4991 | 694745.99 | 25.35 | 0 | -109.5025 | 42.7476 | 107.5464 | 0.98113 | -10.0826 | 25.35 | 41.1553 | 25.8169 | 18.4966 | 13.4373 | 6.9475 | 25.35 | -0.98962 | -0.79724 | 10.3242 | 18.3669 | 30.6221 | 41.1553 | 45.5893 | 48.8162 | 52.5306 | 57.2317 | 62.1367 | 25.35 | -7.3926 | -12.1052 | -5.8888 | -2.751 | 4.5991 | 10.2273 | 9.7564 | 8.0782 | 6.8876 | 6.6838 | 6.6838
[5 empty] | 25.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.059035 | -0.027466 | -0.3415 | -9012.4212 | 4129564.2142 |  | 0.015947 | 0.012672 | -0.70813 | 1256.0613 | 2567636.9412 | 0.00078986 | 0.029913 | -1.0806 | 5018.1874 | 1845386.0232 | 0.013342 | 0.00093964 | -1.4566 | 3.805 | 1348924.4232 | 0.018678 | -0.0018669 | -1.7185 | -12.2179 | 695118.5554 | 25.4 | 0 | -98.8761 | 45.6181 | 107.6885 | 3.3827 | -6.7207 | 25.4 | 41.2956 | 25.6764 | 18.4539 | 13.4892 | 6.9512 | 25.4 | -0.98962 | -0.69626 | 10.6571 | 18.396 | 30.9823 | 41.2956 | 45.554 | 48.701 | 52.3883 | 57.0864 | 61.9914 | 25.4 | -7.3926 | -12.0042 | -5.5558 | -2.7219 | 4.9594 | 10.3677 | 9.721 | 7.963 | 6.7454 | 6.5384 | 6.5384
[5 empty] | 25.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.060494 | -0.024441 | -0.34273 | -7136.7002 | 4142055.4204 |  | 0.015288 | 0.013436 | -0.70746 | 1412.1689 | 2554373.3969 | 7.1482e-05 | 0.029917 | -1.0791 | 5019.3866 | 1841303.5714 | 0.013748 | 0.001627 | -1.4566 | 11.4084 | 1353998.7538 | 0.01871 | -0.00093135 | -1.7185 | -3.0409 | 695458.1837 | 25.45 | 0 | -87.9872 | 48.3698 | 107.7014 | 5.8574 | -3.3528 | 25.45 | 41.4206 | 25.5437 | 18.413 | 13.54 | 6.9546 | 25.45 | -0.98962 | -0.58186 | 10.9897 | 18.4354 | 31.337 | 41.4206 | 45.5042 | 48.5743 | 52.2367 | 56.932 | 61.837 | 25.45 | -7.3926 | -11.8898 | -5.2232 | -2.6826 | 5.3141 | 10.4926 | 9.6712 | 7.8363 | 6.5937 | 6.3841 | 6.3841
[5 empty] | 25.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.061831 | -0.021349 | -0.34379 | -5445.4289 | 4152966.5998 |  | 0.014668 | 0.014169 | -0.70675 | 1570.5458 | 2541935.6111 | -0.00062241 | 0.029886 | -1.0776 | 5008.9495 | 1837410.5016 | 0.014146 | 0.0023343 | -1.4564 | 23.4831 | 1358940.6357 | 0.01874 | 5.6758e-06 | -1.7185 | 0.00011294 | 695767.3158 | 25.5 | 0 | -76.8576 | 51.0102 | 107.5894 | 8.4036 | 0.020433 | 25.5 | 41.5297 | 25.4194 | 18.3741 | 13.5894 | 6.9577 | 25.5 | -0.98962 | -0.45432 | 11.3215 | 18.4849 | 31.6855 | 41.5297 | 45.4398 | 48.4362 | 52.0757 | 56.7687 | 61.6737 | 25.5 | -7.3926 | -11.7623 | -4.8914 | -2.633 | 5.6626 | 10.6017 | 9.6069 | 7.6982 | 6.4328 | 6.2208 | 6.2208
[5 empty] | 25.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.063044 | -0.018197 | -0.3447 | -3956.1253 | 4162266.7652 |  | 0.014091 | 0.014874 | -0.706 | 1730.6154 | 2530354.9218 | -0.001291 | 0.029821 | -1.0761 | 4987.3347 | 1833707.9458 | 0.014535 | 0.0030611 | -1.4563 | 40.3811 | 1363740.5836 | 0.018768 | 0.0009441 | -1.7185 | 3.1247 | 696048.3481 | 25.55 | 0 | -65.5097 | 53.5466 | 107.357 | 11.0199 | 3.3987 | 25.55 | 41.6227 | 25.3035 | 18.3371 | 13.6374 | 6.9605 | 25.55 | -0.98962 | -0.31399 | 11.6521 | 18.5446 | 32.027 | 41.6227 | 45.3609 | 48.2867 | 51.9057 | 56.5966 | 61.5016 | 25.55 | -7.3926 | -11.6219 | -4.5609 | -2.5734 | 6.004 | 10.6947 | 9.5279 | 7.5488 | 6.2627 | 6.0487 | 6.0487
[5 empty] | 25.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.064129 | -0.014991 | -0.34545 | -2684.7615 | 4169928.1716 |  | 0.013558 | 0.015552 | -0.70523 | 1891.9597 | 2519659.6737 | -0.0019336 | 0.029725 | -1.0747 | 4955.0491 | 1830197.2594 | 0.014914 | 0.0038068 | -1.4561 | 62.4516 | 1368389.4354 | 0.018794 | 0.0018838 | -1.7184 | 12.4405 | 696303.6276 | 25.6 | 0 | -53.9664 | 55.987 | 107.0089 | 13.7044 | 6.7816 | 25.6 | 41.6993 | 25.1966 | 18.302 | 13.6839 | 6.963 | 25.6 | -0.98962 | -0.16126 | 11.981 | 18.6143 | 32.3607 | 41.6993 | 45.2674 | 48.1261 | 51.7265 | 56.4159 | 61.3209 | 25.6 | -7.3926 | -11.4692 | -4.2319 | -2.5036 | 6.3377 | 10.7713 | 9.4345 | 7.3881 | 6.0836 | 5.8679 | 5.8679
[5 empty] | 25.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.065086 | -0.011736 | -0.34604 | -1645.6252 | 4175926.3741 |  | 0.013071 | 0.016205 | -0.70442 | 2054.3127 | 2509875.1462 | -0.0025494 | 0.029597 | -1.0732 | 4912.6418 | 1826880.035 | 0.015282 | 0.0045709 | -1.4559 | 90.0383 | 1372878.3678 | 0.018816 | 0.0028246 | -1.7182 | 27.9699 | 696535.4477 | 25.65 | 0 | -42.2509 | 58.3398 | 106.55 | 16.4552 | 10.1686 | 25.65 | 41.7593 | 25.0988 | 18.2688 | 13.7288 | 6.9654 | 25.65 | -0.98962 | 0.0034617 | 12.308 | 18.694 | 32.6859 | 41.7593 | 45.1594 | 47.9543 | 51.5385 | 56.2266 | 61.1316 | 25.65 | -7.3926 | -11.3045 | -3.905 | -2.4239 | 6.663 | 10.8313 | 9.3265 | 7.2164 | 5.8956 | 5.6787 | 5.6787
[5 empty] | 25.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.065912 | -0.0084408 | -0.34646 | -851.1961 | 4180240.2779 |  | 0.012631 | 0.016837 | -0.70357 | 2217.5527 | 2501023.4918 | -0.0031377 | 0.02944 | -1.0717 | 4860.6997 | 1823758.1122 | 0.015638 | 0.0053528 | -1.4556 | 123.4772 | 1377198.9116 | 0.018836 | 0.0037664 | -1.718 | 49.7313 | 696746.0407 | 25.7 | 0 | -30.3868 | 60.6134 | 105.9852 | 19.27 | 13.5591 | 25.7 | 41.8024 | 25.0102 | 18.2376 | 13.772 | 6.9675 | 25.7 | -0.98962 | 0.1797 | 12.6325 | 18.7836 | 33.002 | 41.8024 | 45.0369 | 47.7716 | 51.3419 | 56.0291 | 60.9341 | 25.7 | -7.3926 | -11.1282 | -3.5804 | -2.3343 | 6.9791 | 10.8745 | 9.204 | 7.0337 | 5.6989 | 5.4811 | 5.4811
[5 empty] | 25.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.066604 | -0.0051106 | -0.34672 | -312.0351 | 4182852.1826 |  | 0.01224 | 0.017449 | -0.7027 | 2381.695 | 2493123.6814 | -0.0036977 | 0.029255 | -1.0702 | 4799.842 | 1820833.5856 | 0.015981 | 0.0061518 | -1.4553 | 163.0941 | 1381342.967 | 0.018853 | 0.0047091 | -1.7178 | 77.7404 | 696937.57 | 25.75 | 0 | -18.3981 | 62.8166 | 105.3197 | 22.1467 | 16.9527 | 25.75 | 41.8285 | 24.9312 | 18.2083 | 13.8134 | 6.9694 | 25.75 | -0.98962 | 0.36694 | 12.9543 | 18.8829 | 33.3084 | 41.8285 | 44.9001 | 47.5783 | 51.1368 | 55.8234 | 60.7284 | 25.75 | -7.3926 | -10.941 | -3.2587 | -2.2351 | 7.2854 | 10.9006 | 9.0672 | 6.8403 | 5.4938 | 5.2755 | 5.2755
[5 empty] | 25.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.067163 | -0.0017524 | -0.34681 | -36.6905 | 4183747.82 |  | 0.011899 | 0.018044 | -0.7018 | 2546.8835 | 2486191.4596 | -0.0042286 | 0.029044 | -1.0688 | 4730.7151 | 1818108.8096 | 0.016311 | 0.0069674 | -1.4549 | 209.2022 | 1385302.8175 | 0.018868 | 0.0056525 | -1.7175 | 112.0096 | 697112.1227 | 25.8 | 0 | -6.3088 | 64.9585 | 104.5585 | 25.0826 | 20.349 | 25.8 | 41.8375 | 24.8619 | 18.1811 | 13.853 | 6.9711 | 25.8 | -0.98962 | 0.56463 | 13.2729 | 18.9916 | 33.6042 | 41.8375 | 44.7491 | 47.3744 | 50.9234 | 55.6099 | 60.5149 | 25.8 | -7.3926 | -10.7433 | -2.94 | -2.1263 | 7.5813 | 10.9095 | 8.9161 | 6.6365 | 5.2805 | 5.062 | 5.062
[5 empty] | 25.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.067585 | 0.0016268 | -0.34672 | 31.6189 | 4182916.3841 |  | 0.011609 | 0.018624 | -0.70087 | 2713.3832 | 2480239.3081 | -0.0047299 | 0.028808 | -1.0673 | 4653.9883 | 1815586.4004 | 0.016625 | 0.0077987 | -1.4546 | 262.0996 | 1389071.1445 | 0.018881 | 0.0065966 | -1.7172 | 152.5488 | 697271.7032 | 25.85 | 0 | 5.8566 | 67.0482 | 103.7071 | 28.0752 | 23.7476 | 25.85 | 41.8292 | 24.8024 | 18.1559 | 13.8907 | 6.9727 | 25.85 | -0.98962 | 0.77221 | 13.5882 | 19.1097 | 33.8891 | 41.8292 | 44.584 | 47.1603 | 50.7021 | 55.3888 | 60.2938 | 25.85 | -7.3926 | -10.5357 | -2.6248 | -2.0083 | 7.8661 | 10.9012 | 8.7511 | 6.4224 | 5.0591 | 4.8408 | 4.8408
[5 empty] | 25.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.067868 | 0.0050202 | -0.34647 | 301.1018 | 4180350.646 |  | 0.011371 | 0.019193 | -0.69991 | 2881.5721 | 2475276.3561 | -0.0052007 | 0.028548 | -1.0659 | 4570.3478 | 1813269.2352 | 0.016925 | 0.0086449 | -1.4541 | 322.0671 | 1392641.0408 | 0.018892 | 0.0075412 | -1.7168 | 199.3657 | 697418.2263 | 25.9 | 0 | 18.0729 | 69.0949 | 102.771 | 31.1216 | 27.1481 | 25.9 | 41.8035 | 24.7528 | 18.1327 | 13.9264 | 6.9742 | 25.9 | -0.98962 | 0.98903 | 13.8997 | 19.2368 | 34.1622 | 41.8035 | 44.4052 | 46.9363 | 50.473 | 55.1603 | 60.0653 | 25.9 | -7.3926 | -10.3189 | -2.3133 | -1.8811 | 8.1393 | 10.8756 | 8.5722 | 6.1984 | 4.8301 | 4.6123 | 4.6123
[5 empty] | 25.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.067987 | 0.0084196 | -0.34605 | 846.9318 | 4176047.5615 |  | 0.011184 | 0.019752 | -0.69892 | 3051.9336 | 2471307.9572 | -0.0056404 | 0.028265 | -1.0645 | 4480.4927 | 1811160.4485 | 0.017208 | 0.0095053 | -1.4537 | 389.366 | 1396006.0232 | 0.018901 | 0.0084862 | -1.7164 | 252.4658 | 697553.5109 | 25.95 | 0 | 30.3106 | 71.1081 | 101.7557 | 34.2191 | 30.5504 | 25.95 | 41.7605 | 24.7131 | 18.1116 | 13.9601 | 6.9755 | 25.95 | -0.98962 | 1.2145 | 14.2071 | 19.3728 | 34.4232 | 41.7605 | 44.2128 | 46.7026 | 50.2366 | 54.9247 | 59.8297 | 25.95 | -7.3926 | -10.0935 | -2.0058 | -1.7452 | 8.4003 | 10.8325 | 8.3798 | 5.9647 | 4.5937 | 4.3768 | 4.3768
[5 empty] | 26 | 0 | 0.0625 |  | 0.067938 | 0.011817 | -0.34546 | 1668.1818 | 4170008.3903 |  | 0.01105 | 0.020305 | -0.69791 | 3225.0487 | 2468335.6057 | -0.0060484 | 0.027963 | -1.0631 | 4385.1303 | 1809263.4252 | 0.017474 | 0.010379 | -1.4531 | 464.2355 | 1399160.0455 | 0.018909 | 0.0094316 | -1.7159 | 311.8528 | 697679.2743 | 26 | 0 | 42.5395 | 73.097 | 100.667 | 37.3644 | 33.9539 | 26 | 41.7001 | 24.6834 | 18.0926 | 13.9916 | 6.9768 | 26 | -0.98962 | 1.4478 | 14.5103 | 19.5173 | 34.6714 | 41.7001 | 44.0071 | 46.4597 | 49.9931 | 54.6825 | 59.5875 | 26 | -7.3926 | -9.8601 | -1.7026 | -1.6007 | 8.6485 | 10.7721 | 8.1741 | 5.7217 | 4.3501 | 4.1345 | 4.1345
[5 empty] | 26.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.06772 | 0.015203 | -0.3447 | 2761.1921 | 4162238.6955 |  | 0.010967 | 0.020853 | -0.69686 | 3401.5882 | 2466356.9398 | -0.0064238 | 0.027642 | -1.0617 | 4284.971 | 1807581.7903 | 0.017723 | 0.011265 | -1.4526 | 546.8908 | 1402097.5103 | 0.018915 | 0.010377 | -1.7154 | 377.529 | 697797.1266 | 26.05 | 0 | 54.7292 | 75.071 | 99.5107 | 40.5545 | 37.3586 | 26.05 | 41.6224 | 24.6636 | 18.0758 | 14.021 | 6.978 | 26.05 | -0.98962 | 1.6884 | 14.809 | 19.67 | 34.9064 | 41.6224 | 43.7884 | 46.2078 | 49.7428 | 54.4338 | 59.3388 | 26.05 | -7.3926 | -9.6196 | -1.404 | -1.448 | 8.8835 | 10.6944 | 7.9555 | 5.4698 | 4.0999 | 3.8859 | 3.8859
[5 empty] | 26.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.067335 | 0.018569 | -0.34377 | 4119.5986 | 4152748.3264 |  | 0.010935 | 0.0214 | -0.69579 | 3582.3059 | 2465365.7608 | -0.0067662 | 0.027304 | -1.0604 | 4180.7243 | 1806119.3954 | 0.017953 | 0.012163 | -1.452 | 637.5214 | 1404813.2803 | 0.018919 | 0.011323 | -1.7148 | 449.4953 | 697908.5654 | 26.1 | 0 | 66.8495 | 77.0394 | 98.2928 | 43.7861 | 40.7641 | 26.1 | 41.5275 | 24.6537 | 18.0612 | 14.0481 | 6.9791 | 26.1 | -0.98962 | 1.9354 | 15.1028 | 19.8306 | 35.1277 | 41.5275 | 43.5571 | 45.9473 | 49.4862 | 54.1791 | 59.0841 | 26.1 | -7.3926 | -9.3725 | -1.1101 | -1.2873 | 9.1048 | 10.5995 | 7.7242 | 5.2093 | 3.8432 | 3.6312 | 3.6312
[5 empty] | 26.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.066783 | 0.021908 | -0.34268 | 5734.3916 | 4141551.3871 |  | 0.010955 | 0.021948 | -0.6947 | 3768.0314 | 2465352.0679 | -0.0070749 | 0.02695 | -1.059 | 4073.0948 | 1804880.3022 | 0.018165 | 0.013071 | -1.4513 | 736.2887 | 1407302.6893 | 0.018923 | 0.01227 | -1.7142 | 527.7514 | 698014.9715 | 26.15 | 0 | 78.8704 | 79.0112 | 97.0193 | 47.0558 | 44.1702 | 26.15 | 41.4155 | 24.6535 | 18.0488 | 14.073 | 6.9801 | 26.15 | -0.98962 | 2.1881 | 15.3917 | 19.9988 | 35.3348 | 41.4155 | 43.3136 | 45.6786 | 49.2235 | 53.9187 | 58.8237 | 26.15 | -7.3926 | -9.1198 | -0.82127 | -1.1191 | 9.3119 | 10.4876 | 7.4807 | 4.9407 | 3.5806 | 3.3708 | 3.3708
[5 empty] | 26.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.066067 | 0.025212 | -0.34142 | 7594.0058 | 4128666.1885 |  | 0.011024 | 0.022499 | -0.69357 | 3959.6641 | 2466302.1075 | -0.0073493 | 0.026582 | -1.0577 | 3962.7779 | 1803868.7629 | 0.018357 | 0.013989 | -1.4506 | 843.3248 | 1409561.5522 | 0.018926 | 0.013216 | -1.7136 | 612.2961 | 698117.6043 | 26.2 | 0 | 90.7624 | 80.9954 | 95.6965 | 50.3601 | 47.5768 | 26.2 | 41.2867 | 24.663 | 18.0387 | 14.0956 | 6.9812 | 26.2 | -0.98962 | 2.4458 | 15.6753 | 20.1743 | 35.5274 | 41.2867 | 43.0583 | 45.4022 | 48.9552 | 53.653 | 58.558 | 26.2 | -7.3926 | -8.8621 | -0.5376 | -0.94365 | 9.5044 | 10.3587 | 7.2254 | 4.6643 | 3.3123 | 3.105 | 3.105
[5 empty] | 26.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.065188 | 0.028471 | -0.33999 | 9684.4397 | 4114115.1866 |  | 0.011141 | 0.023056 | -0.69242 | 4158.1666 | 2468198.4383 | -0.0075887 | 0.026203 | -1.0564 | 3850.4562 | 1803089.1967 | 0.01853 | 0.014915 | -1.4499 | 958.7307 | 1411586.1743 | 0.018927 | 0.014162 | -1.7128 | 703.1273 | 698217.5977 | 26.25 | 0 | 102.4962 | 83.0008 | 94.3305 | 53.6954 | 50.9838 | 26.25 | 41.1412 | 24.682 | 18.0309 | 14.1159 | 6.9822 | 26.25 | -0.98962 | 2.7077 | 15.9536 | 20.3566 | 35.705 | 41.1412 | 42.7916 | 45.1185 | 48.6817 | 53.3824 | 58.2874 | 26.25 | -7.3926 | -8.6003 | -0.2593 | -0.76137 | 9.682 | 10.2132 | 6.9587 | 4.3806 | 3.0388 | 2.8344 | 2.8344
[5 empty] | 26.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.06415 | 0.031679 | -0.33841 | 11989.4023 | 4097924.9044 |  | 0.011305 | 0.023621 | -0.69124 | 4364.5593 | 2471020.0105 | -0.0077927 | 0.025813 | -1.0551 | 3736.7962 | 1802546.1649 | 0.018682 | 0.01585 | -1.4491 | 1082.575 | 1413373.3605 | 0.018928 | 0.015109 | -1.7121 | 800.2426 | 698315.9574 | 26.3 | 0 | 114.0432 | 85.0358 | 92.9278 | 57.0582 | 54.3908 | 26.3 | 40.9792 | 24.7102 | 18.0255 | 14.1337 | 6.9832 | 26.3 | -0.98962 | 2.9728 | 16.2264 | 20.5453 | 35.8673 | 40.9792 | 42.514 | 44.8279 | 48.4034 | 53.1073 | 58.0123 | 26.3 | -7.3926 | -8.3351 | 0.013471 | -0.57263 | 9.8443 | 10.0513 | 6.6811 | 4.09 | 2.7605 | 2.5593 | 2.5593
[5 empty] | 26.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.062956 | 0.034826 | -0.33667 | 14490.4866 | 4080125.8416 |  | 0.011515 | 0.024197 | -0.69003 | 4579.9149 | 2474742.2592 | -0.0079606 | 0.025415 | -1.0538 | 3622.4447 | 1802244.342 | 0.018814 | 0.01679 | -1.4482 | 1214.893 | 1414920.4229 | 0.018928 | 0.016055 | -1.7113 | 903.6384 | 698413.5569 | 26.35 | 0 | 125.3753 | 87.1084 | 91.4949 | 60.4447 | 57.7979 | 26.35 | 40.8013 | 24.7474 | 18.0224 | 14.1492 | 6.9841 | 26.35 | -0.98962 | 3.2405 | 16.4935 | 20.7401 | 36.014 | 40.8013 | 42.226 | 44.531 | 48.1207 | 52.8281 | 57.7331 | 26.35 | -7.3926 | -8.0675 | 0.28056 | -0.37785 | 9.991 | 9.8733 | 6.3931 | 3.7931 | 2.4778 | 2.2802 | 2.2802
[5 empty] | 26.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.061611 | 0.037907 | -0.33477 | 17167.3658 | 4060752.3686 |  | 0.011767 | 0.024785 | -0.68879 | 4805.3528 | 2479337.2118 | -0.008092 | 0.025011 | -1.0526 | 3508.0267 | 1802188.4843 | 0.018925 | 0.017736 | -1.4473 | 1355.6853 | 1416225.1883 | 0.018928 | 0.017001 | -1.7104 | 1013.3113 | 698511.1359 | 26.4 | 0 | 136.4653 | 89.2265 | 90.0383 | 63.8511 | 61.2049 | 26.4 | 40.6075 | 24.7934 | 18.0219 | 14.1623 | 6.9851 | 26.4 | -0.98962 | 3.5098 | 16.7548 | 20.9405 | 36.1448 | 40.6075 | 41.9281 | 44.2283 | 47.8341 | 52.5453 | 57.4503 | 26.4 | -7.3926 | -7.7981 | 0.54185 | -0.17745 | 10.1219 | 9.6796 | 6.0951 | 3.4903 | 2.1912 | 1.9974 | 1.9974
[5 empty] | 26.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.060119 | 0.040913 | -0.33273 | 19998.0102 | 4039842.6087 |  | 0.012061 | 0.025388 | -0.68752 | 5042.034 | 2484773.6084 | -0.0081865 | 0.024601 | -1.0513 | 3394.1418 | 1802383.3968 | 0.019014 | 0.018687 | -1.4464 | 1504.9175 | 1417286.0049 | 0.018927 | 0.017948 | -1.7095 | 1129.2569 | 698609.2976 | 26.45 | 0 | 147.2868 | 91.3975 | 88.5648 | 67.2737 | 64.6117 | 26.45 | 40.3984 | 24.8477 | 18.0238 | 14.1729 | 6.9861 | 26.45 | -0.98962 | 3.78 | 17.0102 | 21.1461 | 36.2595 | 40.3984 | 41.6208 | 43.9201 | 47.5441 | 52.2593 | 57.1643 | 26.45 | -7.3926 | -7.528 | 0.79722 | 0.028147 | 10.2365 | 9.4705 | 5.7878 | 3.1822 | 1.9012 | 1.7114 | 1.7114
[5 empty] | 26.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.058486 | 0.043837 | -0.33054 | 22958.9228 | 4017438.3074 |  | 0.012393 | 0.026008 | -0.68622 | 5291.1558 | 2491017.0345 | -0.0082434 | 0.024189 | -1.0501 | 3281.3632 | 1802833.8963 | 0.019083 | 0.019641 | -1.4454 | 1662.5199 | 1418101.7474 | 0.018925 | 0.018894 | -1.7086 | 1251.4708 | 698708.5073 | 26.5 | 0 | 157.8143 | 93.6282 | 87.081 | 70.7086 | 68.0182 | 26.5 | 40.1744 | 24.9102 | 18.0283 | 14.181 | 6.9871 | 26.5 | -0.98962 | 4.0501 | 17.2595 | 21.3564 | 36.3578 | 40.1744 | 41.3047 | 43.6072 | 47.2511 | 51.9706 | 56.8756 | 26.5 | -7.3926 | -7.2578 | 1.0466 | 0.23849 | 10.3349 | 9.2464 | 5.4717 | 2.8692 | 1.6082 | 1.4227 | 1.4227
[5 empty] | 26.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.056716 | 0.046673 | -0.3282 | 26025.3886 | 3993584.6892 |  | 0.012761 | 0.026646 | -0.68489 | 5553.9459 | 2498030.0657 | -0.0082626 | 0.023776 | -1.0489 | 3170.235 | 1803544.7739 | 0.01913 | 0.020598 | -1.4444 | 1828.3865 | 1418671.8222 | 0.018923 | 0.01984 | -1.7076 | 1379.9481 | 698809.0913 | 26.55 | 0 | 168.0232 | 95.9251 | 85.5937 | 74.152 | 71.4244 | 26.55 | 39.9358 | 24.9803 | 18.0354 | 14.1867 | 6.9881 | 26.55 | -0.98962 | 4.3194 | 17.5028 | 21.5711 | 36.4396 | 39.9358 | 40.9803 | 43.2899 | 46.9556 | 51.6797 | 56.5847 | 26.55 | -7.3926 | -6.9885 | 1.2899 | 0.45312 | 10.4167 | 9.0079 | 5.1474 | 2.552 | 1.3126 | 1.1317 | 1.1317
[5 empty] | 26.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.054816 | 0.049414 | -0.32573 | 29171.7359 | 3968330.3047 |  | 0.013161 | 0.027304 | -0.68352 | 5831.657 | 2505772.4234 | -0.0082435 | 0.023364 | -1.0478 | 3061.2712 | 1804520.7541 | 0.019156 | 0.021556 | -1.4433 | 2002.3761 | 1418996.1713 | 0.01892 | 0.020786 | -1.7066 | 1514.6833 | 698911.2362 | 26.6 | 0 | 177.8901 | 98.2941 | 84.1099 | 77.6 | 74.83 | 26.6 | 39.6833 | 25.0577 | 18.0452 | 14.19 | 6.9891 | 26.6 | -0.98962 | 4.587 | 17.7399 | 21.7895 | 36.5048 | 39.6833 | 40.6484 | 42.9689 | 46.658 | 51.387 | 56.292 | 26.6 | -7.3926 | -6.721 | 1.527 | 0.67159 | 10.4818 | 8.7554 | 4.8155 | 2.231 | 1.0151 | 0.83902 | 0.83902
[5 empty] | 26.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.052792 | 0.052054 | -0.32313 | 32371.6053 | 3941726.8665 |  | 0.013591 | 0.027983 | -0.68212 | 6125.5599 | 2514201.1406 | -0.0081859 | 0.022955 | -1.0466 | 2954.9547 | 1805766.4535 | 0.01916 | 0.022514 | -1.4422 | 2184.3115 | 1419075.2752 | 0.018917 | 0.021732 | -1.7055 | 1655.6706 | 699014.9887 | 26.65 | 0 | 187.3927 | 100.7405 | 82.6364 | 81.0488 | 78.2351 | 26.65 | 39.4173 | 25.142 | 18.0577 | 14.1908 | 6.9901 | 26.65 | -0.98962 | 4.852 | 17.9708 | 22.0114 | 36.5531 | 39.4173 | 40.3095 | 42.6447 | 46.3589 | 51.0929 | 55.9979 | 26.65 | -7.3926 | -6.456 | 1.7579 | 0.89341 | 10.5302 | 8.4893 | 4.4765 | 1.9068 | 0.71599 | 0.54498 | 0.54498
[5 empty] | 26.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.050652 | 0.054586 | -0.3204 | 35598.2235 | 3913829.0756 |  | 0.014048 | 0.028686 | -0.68069 | 6436.9368 | 2523270.7377 | -0.0080894 | 0.02255 | -1.0455 | 2851.7367 | 1807286.3368 | 0.019142 | 0.023471 | -1.441 | 2373.9809 | 1418910.1548 | 0.018914 | 0.022678 | -1.7043 | 1802.9038 | 699120.256 | 26.7 | 0 | 196.51 | 103.2693 | 81.1803 | 84.4944 | 81.6397 | 26.7 | 39.1383 | 25.2327 | 18.0729 | 14.1891 | 6.9912 | 26.7 | -0.98962 | 5.1136 | 18.1955 | 22.2361 | 36.5846 | 39.1383 | 39.9642 | 42.3179 | 46.0588 | 50.7981 | 55.7031 | 26.7 | -7.3926 | -6.1943 | 1.9825 | 1.1181 | 10.5617 | 8.2103 | 4.1312 | 1.5799 | 0.41587 | 0.25013 | 0.25013
[5 empty] | 26.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.048401 | 0.057006 | -0.31755 | 38824.6779 | 3884694.4406 |  | 0.014528 | 0.029412 | -0.67922 | 6767.074 | 2532933.406 | -0.0079539 | 0.022152 | -1.0444 | 2752.0366 | 1809084.6717 | 0.019103 | 0.024426 | -1.4398 | 2571.1382 | 1418502.3726 | 0.01891 | 0.023623 | -1.7032 | 1956.3758 | 699226.8065 | 26.75 | 0 | 205.2223 | 105.8844 | 79.7486 | 87.933 | 85.0435 | 26.75 | 38.8469 | 25.3293 | 18.0908 | 14.185 | 6.9923 | 26.75 | -0.98962 | 5.371 | 18.4138 | 22.4632 | 36.5992 | 38.8469 | 39.6132 | 41.989 | 45.7582 | 50.5029 | 55.4079 | 26.75 | -7.3926 | -5.937 | 2.2009 | 1.3452 | 10.5762 | 7.919 | 3.7802 | 1.2511 | 0.11522 | -0.045058 | -0.045058
[5 empty] | 26.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.046048 | 0.059309 | -0.31458 | 42024.1886 | 3854383.0877 |  | 0.015028 | 0.030164 | -0.67771 | 7117.2528 | 2543139.1996 | -0.0077792 | 0.021763 | -1.0433 | 2656.2424 | 1811165.4836 | 0.019044 | 0.025378 | -1.4385 | 2775.5038 | 1417854.0326 | 0.018906 | 0.024568 | -1.7019 | 2116.079 | 699334.2711 | 26.8 | 0 | 213.511 | 108.5894 | 78.3484 | 91.3608 | 88.4465 | 26.8 | 38.5438 | 25.4314 | 18.1117 | 14.1785 | 6.9933 | 26.8 | -0.98962 | 5.6233 | 18.6259 | 22.6922 | 36.5969 | 38.5438 | 39.2571 | 41.6586 | 45.4575 | 50.2079 | 55.1129 | 26.8 | -7.3926 | -5.6846 | 2.413 | 1.5743 | 10.5739 | 7.6159 | 3.4241 | 0.92068 | -0.18546 | -0.34008 | -0.34008
[5 empty] | 26.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.043601 | 0.061489 | -0.31151 | 45170.3756 | 3822957.5656 |  | 0.015544 | 0.030941 | -0.67616 | 7488.7406 | 2553836.2336 | -0.0075652 | 0.021385 | -1.0422 | 2564.7115 | 1813532.5082 | 0.018963 | 0.026326 | -1.4372 | 2986.7667 | 1416967.7795 | 0.018901 | 0.025514 | -1.7007 | 2282.0047 | 699442.1448 | 26.85 | 0 | 221.3591 | 111.3873 | 76.9866 | 94.7741 | 91.8487 | 26.85 | 38.2296 | 25.5384 | 18.1353 | 14.1697 | 6.9944 | 26.85 | -0.98962 | 5.8698 | 18.8317 | 22.9227 | 36.5777 | 38.2296 | 38.8966 | 41.3273 | 45.1573 | 49.9135 | 54.8185 | 26.85 | -7.3926 | -5.4381 | 2.6188 | 1.8047 | 10.5547 | 7.3016 | 3.0636 | 0.58939 | -0.48568 | -0.63446 | -0.63446
[5 empty] | 26.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.041066 | 0.063542 | -0.30833 | 48237.5162 | 3790482.6433 |  | 0.016072 | 0.031745 | -0.67457 | 7882.7805 | 2564970.8881 | -0.0073117 | 0.02102 | -1.0412 | 2477.7719 | 1816189.1443 | 0.018861 | 0.027269 | -1.4358 | 3204.5851 | 1415846.7963 | 0.018896 | 0.026458 | -1.6993 | 2454.1432 | 699549.7895 | 26.9 | 0 | 228.751 | 114.2802 | 75.6705 | 98.1691 | 95.25 | 26.9 | 37.9048 | 25.6497 | 18.1619 | 14.1585 | 6.9955 | 26.9 | -0.98962 | 6.1097 | 19.0313 | 23.1541 | 36.5416 | 37.9048 | 38.5323 | 40.9957 | 44.858 | 49.6203 | 54.5253 | 26.9 | -7.3926 | -5.1983 | 2.8183 | 2.0362 | 10.5187 | 6.9769 | 2.6994 | 0.25778 | -0.78491 | -0.92769 | -0.92769
[5 empty] | 26.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.038453 | 0.065465 | -0.30506 | 51200.7915 | 3757025.1047 |  | 0.016608 | 0.032575 | -0.67294 | 8300.5799 | 2576488.0174 | -0.0070189 | 0.020669 | -1.0401 | 2395.7242 | 1819138.4059 | 0.018739 | 0.028206 | -1.4344 | 3428.5886 | 1414494.8011 | 0.01889 | 0.027403 | -1.698 | 2632.4837 | 699656.436 | 26.95 | 0 | 235.6725 | 117.2696 | 74.4071 | 101.5422 | 98.6502 | 26.95 | 37.5703 | 25.7649 | 18.1914 | 14.1449 | 6.9966 | 26.95 | -0.98962 | 6.3421 | 19.2245 | 23.386 | 36.4889 | 37.5703 | 38.165 | 40.6644 | 44.5603 | 49.3287 | 54.2337 | 26.95 | -7.3926 | -4.9658 | 3.0116 | 2.268 | 10.4659 | 6.6423 | 2.3321 | -0.073584 | -1.0827 | -1.2193 | -1.2193
[5 empty] | 27 | 0 | 0.0625 |  | 0.035769 | 0.067253 | -0.3017 | 54036.5183 | 3722653.5378 |  | 0.017148 | 0.033432 | -0.67127 | 8743.2985 | 2588331.1625 | -0.0066868 | 0.020334 | -1.0391 | 2318.8437 | 1822382.8747 | 0.018598 | 0.029136 | -1.433 | 3658.38 | 1412916.043 | 0.018883 | 0.028347 | -1.6965 | 2817.0136 | 699761.1874 | 27 | 0 | 242.1108 | 120.3564 | 73.2035 | 104.8899 | 102.0492 | 27 | 37.2265 | 25.8833 | 18.2238 | 14.1292 | 6.9976 | 27 | -0.98962 | 6.5664 | 19.4116 | 23.6178 | 36.4195 | 37.2265 | 37.7954 | 40.3338 | 44.2645 | 49.0392 | 53.9442 | 27 | -7.3926 | -4.7416 | 3.1987 | 2.4999 | 10.3966 | 6.2986 | 1.9624 | -0.40412 | -1.3784 | -1.5088 | -1.5088
[5 empty] | 27.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.033022 | 0.068904 | -0.29825 | 56722.3642 | 3687438.1226 |  | 0.017689 | 0.034317 | -0.66956 | 9212.0342 | 2600442.7671 | -0.0063155 | 0.020019 | -1.0381 | 2247.3833 | 1825924.6521 | 0.018437 | 0.030058 | -1.4315 | 3893.5374 | 1411115.2963 | 0.018876 | 0.029291 | -1.6951 | 3007.719 | 699863.0232 | 27.05 | 0 | 248.0548 | 123.5404 | 72.0667 | 108.2085 | 105.4468 | 27.05 | 36.8744 | 26.0044 | 18.2592 | 14.1112 | 6.9986 | 27.05 | -0.98962 | 6.7817 | 19.5925 | 23.8492 | 36.3337 | 36.8744 | 37.424 | 40.0047 | 43.9712 | 48.7523 | 53.6573 | 27.05 | -7.3926 | -4.5262 | 3.3795 | 2.7312 | 10.3108 | 5.9464 | 1.5911 | -0.73326 | -1.6717 | -1.7957 | -1.7957
[5 empty] | 27.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.030222 | 0.070415 | -0.29473 | 59237.5432 | 3651450.416 |  | 0.018227 | 0.035228 | -0.6678 | 9707.8097 | 2612764.3951 | -0.0059053 | 0.019723 | -1.0371 | 2181.5762 | 1829765.3121 | 0.018257 | 0.030971 | -1.4299 | 4133.6168 | 1409097.8541 | 0.018868 | 0.030234 | -1.6936 | 3204.5837 | 699960.8026 | 27.1 | 0 | 253.4948 | 126.8213 | 71.0037 | 111.4947 | 108.8431 | 27.1 | 36.5145 | 26.1276 | 18.2977 | 14.091 | 6.9996 | 27.1 | -0.98962 | 6.9874 | 19.7672 | 24.0796 | 36.2318 | 36.5145 | 37.0516 | 39.6775 | 43.6809 | 48.4685 | 53.3735 | 27.1 | -7.3926 | -4.3205 | 3.5542 | 2.9616 | 10.2088 | 5.5866 | 1.2187 | -1.0604 | -1.9621 | -2.0795 | -2.0795
[5 empty] | 27.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.027376 | 0.071784 | -0.29114 | 61562.992 | 3614763.1363 |  | 0.018756 | 0.036166 | -0.66599 | 10231.5565 | 2625236.9492 | -0.0054565 | 0.01945 | -1.0362 | 2121.6402 | 1833905.8553 | 0.018058 | 0.031874 | -1.4283 | 4378.1541 | 1406869.5202 | 0.018859 | 0.031177 | -1.692 | 3407.5895 | 700053.2696 | 27.15 | 0 | 258.4225 | 130.1974 | 70.0216 | 114.7452 | 112.2377 | 27.15 | 36.1476 | 26.2524 | 18.3391 | 14.0687 | 7.0005 | 27.15 | -0.98962 | 7.1829 | 19.9358 | 24.3085 | 36.1139 | 36.1476 | 36.6789 | 39.3529 | 43.394 | 48.1882 | 53.0932 | 27.15 | -7.3926 | -4.1251 | 3.7229 | 3.1905 | 10.091 | 5.2197 | 0.84599 | -1.3851 | -2.249 | -2.3597 | -2.3597
[5 empty] | 27.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.024494 | 0.073009 | -0.28749 | 63681.5225 | 3577449.9471 |  | 0.019274 | 0.03713 | -0.66413 | 10784.0995 | 2637800.8899 | -0.0049693 | 0.019202 | -1.0352 | 2067.7811 | 1838346.6628 | 0.017843 | 0.032766 | -1.4267 | 4626.6681 | 1404436.5999 | 0.018849 | 0.03212 | -1.6904 | 3616.7156 | 700139.0579 | 27.2 | 0 | 262.8314 | 133.6667 | 69.1271 | 117.9569 | 115.6304 | 27.2 | 35.7745 | 26.378 | 18.3835 | 14.0444 | 7.0014 | 27.2 | -0.98962 | 7.3678 | 20.0985 | 24.5354 | 35.9804 | 35.7745 | 36.3066 | 39.0313 | 43.111 | 47.9119 | 52.8169 | 27.2 | -7.3926 | -3.9401 | 3.8855 | 3.4175 | 9.9574 | 4.8466 | 0.47364 | -1.7066 | -2.5319 | -2.636 | -2.636
[5 empty] | 27.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.021582 | 0.074088 | -0.28379 | 65577.9519 | 3539585.2423 |  | 0.019776 | 0.038118 | -0.66223 | 11366.1397 | 2650396.4534 | -0.0044444 | 0.01898 | -1.0343 | 2020.1976 | 1843087.4527 | 0.01761 | 0.033646 | -1.425 | 4878.6633 | 1401805.8902 | 0.018837 | 0.033061 | -1.6888 | 3831.9385 | 700216.696 | 27.25 | 0 | 266.7162 | 137.2265 | 68.3271 | 121.1266 | 119.0212 | 27.25 | 35.3959 | 26.504 | 18.4309 | 14.0181 | 7.0022 | 27.25 | -0.98962 | 7.5419 | 20.2551 | 24.76 | 35.8315 | 35.3959 | 35.9353 | 38.7134 | 42.8324 | 47.6401 | 52.5451 | 27.25 | -7.3926 | -3.766 | 4.0422 | 3.6421 | 9.8086 | 4.4679 | 0.10231 | -2.0245 | -2.8105 | -2.9078 | -2.9078
[5 empty] | 27.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.018651 | 0.07502 | -0.28003 | 67239.2085 | 3501243.9323 |  | 0.020259 | 0.039131 | -0.66027 | 11978.2378 | 2662963.8678 | -0.0038823 | 0.018786 | -1.0333 | 1979.0857 | 1848127.2368 | 0.01736 | 0.034514 | -1.4233 | 5133.6328 | 1398984.6677 | 0.018825 | 0.034003 | -1.6871 | 4053.2313 | 700284.6131 | 27.3 | 0 | 270.0734 | 140.873 | 67.6283 | 124.2515 | 122.4096 | 27.3 | 35.0124 | 26.6296 | 18.4813 | 13.9898 | 7.0028 | 27.3 | -0.98962 | 7.705 | 20.4059 | 24.9817 | 35.6677 | 35.0124 | 35.5656 | 38.3997 | 42.5587 | 47.3732 | 52.2782 | 27.3 | -7.3926 | -3.6029 | 4.193 | 3.8638 | 9.6447 | 4.0845 | -0.26733 | -2.3383 | -3.0843 | -3.1747 | -3.1747
[5 empty] | 27.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.015708 | 0.075806 | -0.27624 | 68654.4128 | 3462501.2326 |  | 0.020717 | 0.040167 | -0.65826 | 12620.7958 | 2675443.5669 | -0.0032836 | 0.018621 | -1.0324 | 1944.6441 | 1853464.2805 | 0.017096 | 0.035369 | -1.4215 | 5391.0609 | 1395980.676 | 0.018811 | 0.034943 | -1.6853 | 4280.5641 | 700341.1454 | 27.35 | 0 | 272.9008 | 144.6022 | 67.0372 | 127.3287 | 125.7956 | 27.35 | 34.625 | 26.7544 | 18.5346 | 13.9598 | 7.0034 | 27.35 | -0.98962 | 7.857 | 20.5509 | 25.2001 | 35.4893 | 34.625 | 35.1983 | 38.0906 | 42.2902 | 47.1117 | 52.0167 | 27.35 | -7.3926 | -3.451 | 4.3379 | 4.0822 | 9.4663 | 3.6971 | -0.63464 | -2.6473 | -3.3527 | -3.4363 | -3.4363
[5 empty] | 27.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.01276 | 0.076444 | -0.27242 | 69814.9336 | 3423432.4557 |  | 0.021148 | 0.041225 | -0.6562 | 13294.0402 | 2687776.4008 | -0.002649 | 0.018489 | -1.0315 | 1917.0792 | 1859096.0637 | 0.016816 | 0.03621 | -1.4197 | 5650.4269 | 1392802.1116 | 0.018795 | 0.035883 | -1.6835 | 4513.9029 | 700384.5424 | 27.4 | 0 | 275.1976 | 148.4089 | 66.5604 | 130.3556 | 129.1787 | 27.4 | 34.2343 | 26.8778 | 18.591 | 13.928 | 7.0038 | 27.4 | -0.98962 | 7.9975 | 20.6901 | 25.4148 | 35.2967 | 34.2343 | 34.834 | 37.7868 | 42.0275 | 46.8559 | 51.7609 | 27.4 | -7.3926 | -3.3105 | 4.4772 | 4.2969 | 9.2738 | 3.3064 | -0.99895 | -2.9511 | -3.6154 | -3.6921 | -3.6921
[5 empty] | 27.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0098174 | 0.076935 | -0.26858 | 70714.4196 | 3384112.8058 |  | 0.021548 | 0.042302 | -0.65408 | 13998.0043 | 2699903.8418 | -0.0019793 | 0.01839 | -1.0305 | 1896.611 | 1865019.2442 | 0.016523 | 0.037036 | -1.4179 | 5911.2075 | 1389457.6086 | 0.018778 | 0.036822 | -1.6817 | 4753.2096 | 700412.9742 | 27.45 | 0 | 276.9648 | 152.2876 | 66.2041 | 133.3298 | 132.5588 | 27.45 | 33.8411 | 26.999 | 18.6502 | 13.8946 | 7.0041 | 27.45 | -0.98962 | 8.1264 | 20.8238 | 25.6254 | 35.0904 | 33.8411 | 34.4733 | 37.4887 | 41.771 | 46.6062 | 51.5112 | 27.45 | -7.3926 | -3.1815 | 4.6108 | 4.5074 | 9.0675 | 2.9132 | -1.3596 | -3.2492 | -3.872 | -3.9417 | -3.9417
[5 empty] | 27.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0068865 | 0.077279 | -0.26471 | 71348.8077 | 3344617.1789 |  | 0.021913 | 0.043398 | -0.65191 | 14732.5111 | 2711768.1863 | -0.0012756 | 0.018326 | -1.0296 | 1883.4785 | 1871229.6241 | 0.016217 | 0.037847 | -1.416 | 6172.8804 | 1385956.2222 | 0.018759 | 0.03776 | -1.6798 | 4998.4417 | 700424.5382 | 27.5 | 0 | 278.2043 | 156.2319 | 65.9745 | 136.2489 | 135.9353 | 27.5 | 33.4462 | 27.1177 | 18.7123 | 13.8596 | 7.0042 | 27.5 | -0.98962 | 8.2436 | 20.9518 | 25.8313 | 34.8709 | 33.4462 | 34.1168 | 37.1969 | 41.5209 | 46.3631 | 51.2681 | 27.5 | -7.3926 | -3.0644 | 4.7389 | 4.7134 | 8.848 | 2.5182 | -1.7161 | -3.5411 | -4.122 | -4.1848 | -4.1848
[5 empty] | 27.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0039753 | 0.077478 | -0.26084 | 71716.306 | 3305019.967 |  | 0.022239 | 0.04451 | -0.64969 | 15497.1573 | 2723312.7505 | -0.00053872 | 0.018299 | -1.0287 | 1877.9458 | 1877722.1184 | 0.0159 | 0.038642 | -1.414 | 6434.9274 | 1382307.4107 | 0.018737 | 0.038697 | -1.6778 | 5249.5521 | 700417.2669 | 27.55 | 0 | 278.9199 | 160.235 | 65.8776 | 139.1108 | 139.308 | 27.55 | 33.0502 | 27.2331 | 18.7772 | 13.8231 | 7.0042 | 27.55 | -0.98962 | 8.3489 | 21.0745 | 26.0323 | 34.6386 | 33.0502 | 33.7652 | 36.9116 | 41.2779 | 46.127 | 51.032 | 27.55 | -7.3926 | -2.9591 | 4.8615 | 4.9143 | 8.6157 | 2.1223 | -2.0677 | -3.8263 | -4.3651 | -4.421 | -4.421
[5 empty] | 27.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0010913 | 0.077532 | -0.25696 | 71817.3565 | 3265394.8682 |  | 0.022524 | 0.045636 | -0.64741 | 16291.2979 | 2734482.0599 | 0.00023009 | 0.018311 | -1.0278 | 1880.3079 | 1884490.727 | 0.015571 | 0.03942 | -1.4121 | 6696.8375 | 1378521.0164 | 0.018714 | 0.039632 | -1.6759 | 5506.4881 | 700389.1359 | 27.6 | 0 | 279.1163 | 164.2893 | 65.919 | 141.9136 | 142.6764 | 27.6 | 32.6539 | 27.3448 | 18.8449 | 13.7852 | 7.0039 | 27.6 | -0.98962 | 8.4421 | 21.1917 | 26.2278 | 34.3942 | 32.6539 | 33.4191 | 36.6335 | 41.0421 | 45.8981 | 50.8031 | 27.6 | -7.3926 | -2.8658 | 4.9788 | 5.1099 | 8.3712 | 1.726 | -2.4139 | -4.1044 | -4.6008 | -4.6498 | -4.6498
[5 empty] | 27.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0017583 | 0.077444 | -0.25309 | 71654.5749 | 3225814.702 |  | 0.022763 | 0.046774 | -0.64507 | 17114.0319 | 2745222.0326 | 0.0010297 | 0.018362 | -1.0269 | 1890.8961 | 1891528.5097 | 0.015232 | 0.040182 | -1.4101 | 6958.1099 | 1374607.2456 | 0.018688 | 0.040567 | -1.6738 | 5769.1919 | 700338.0716 | 27.65 | 0 | 278.7998 | 168.3866 | 66.1043 | 144.6554 | 146.0402 | 27.65 | 32.2581 | 27.4522 | 18.9153 | 13.7461 | 7.0034 | 27.65 | -0.98962 | 8.5232 | 21.3037 | 26.4176 | 34.138 | 32.2581 | 33.0789 | 36.363 | 40.814 | 45.6769 | 50.5819 | 27.65 | -7.3926 | -2.7847 | 5.0907 | 5.2997 | 8.1151 | 1.3302 | -2.754 | -4.3749 | -4.8289 | -4.8711 | -4.8711
[5 empty] | 27.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0045667 | 0.077216 | -0.24923 | 71232.6715 | 3186351.2322 |  | 0.022954 | 0.047922 | -0.64267 | 17964.1905 | 2755480.1546 | 0.0018586 | 0.018455 | -1.026 | 1910.0843 | 1898827.5646 | 0.014885 | 0.040926 | -1.408 | 7218.2571 | 1370576.6467 | 0.018659 | 0.0415 | -1.6718 | 6037.5998 | 700261.9601 | 27.7 | 0 | 277.9778 | 172.5183 | 66.4389 | 147.3348 | 149.3988 | 27.7 | 31.8635 | 27.5548 | 18.9883 | 13.7058 | 7.0026 | 27.7 | -0.98962 | 8.5921 | 21.4105 | 26.6013 | 33.8707 | 31.8635 | 32.7453 | 36.1005 | 40.5939 | 45.4636 | 50.3686 | 27.7 | -7.3926 | -2.7159 | 5.1975 | 5.4834 | 7.8478 | 0.93557 | -3.0876 | -4.6375 | -5.049 | -5.0843 | -5.0843
[5 empty] | 27.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.007327 | 0.07685 | -0.24539 | 70558.3535 | 3147074.9954 |  | 0.023094 | 0.049076 | -0.64022 | 18840.326 | 2765205.6474 | 0.0027156 | 0.018591 | -1.025 | 1938.294 | 1906379.01 | 0.01453 | 0.041653 | -1.4059 | 7476.8083 | 1366440.0876 | 0.018627 | 0.042431 | -1.6696 | 6311.6416 | 700158.6552 | 27.75 | 0 | 276.659 | 176.6752 | 66.9277 | 149.9502 | 152.7517 | 27.75 | 31.4707 | 27.6521 | 19.0638 | 13.6644 | 7.0016 | 27.75 | -0.98962 | 8.6486 | 21.5122 | 26.7785 | 33.5929 | 31.4707 | 32.4189 | 35.8463 | 40.3822 | 45.2586 | 50.1636 | 27.75 | -7.3926 | -2.6593 | 5.2992 | 5.6606 | 7.57 | 0.54281 | -3.4141 | -4.8916 | -5.2608 | -5.2893 | -5.2893
[5 empty] | 27.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.010033 | 0.076348 | -0.24157 | 69640.2108 | 3108055.1369 |  | 0.02318 | 0.050235 | -0.63771 | 19740.7037 | 2774349.6277 | 0.0035991 | 0.018771 | -1.0241 | 1975.9996 | 1914172.9703 | 0.014169 | 0.042361 | -1.4038 | 7733.3113 | 1362208.7319 | 0.018593 | 0.043361 | -1.6675 | 6591.2409 | 700025.9878 | 27.8 | 0 | 274.8531 | 180.8476 | 67.5755 | 152.5007 | 156.0984 | 27.8 | 31.0806 | 27.7435 | 19.1417 | 13.6221 | 7.0003 | 27.8 | -0.98962 | 8.6927 | 21.6089 | 26.9488 | 33.3052 | 31.0806 | 32.1 | 35.6009 | 40.1791 | 45.0622 | 49.9672 | 27.8 | -7.3926 | -2.6152 | 5.396 | 5.8309 | 7.2823 | 0.15261 | -3.7329 | -5.1371 | -5.4639 | -5.4858 | -5.4858
[5 empty] | 27.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.012678 | 0.075714 | -0.23778 | 68488.5869 | 3069359.2545 |  | 0.02321 | 0.051396 | -0.63514 | 20663.2955 | 2782865.2574 | 0.0045074 | 0.018996 | -1.0231 | 2023.7331 | 1922198.5652 | 0.013802 | 0.043051 | -1.4017 | 7987.3364 | 1357894.0139 | 0.018555 | 0.044288 | -1.6653 | 6876.3145 | 699861.7744 | 27.85 | 0 | 272.571 | 185.0253 | 68.3869 | 154.9851 | 159.4384 | 27.85 | 30.6936 | 27.8287 | 19.222 | 13.5789 | 6.9986 | 27.85 | -0.98962 | 8.7244 | 21.7007 | 27.112 | 33.0082 | 30.6936 | 31.7893 | 35.3646 | 39.9849 | 44.8746 | 49.7796 | 27.85 | -7.3926 | -2.5836 | 5.4878 | 5.9941 | 6.9852 | -0.23435 | -4.0437 | -5.3734 | -5.6581 | -5.6733 | -5.6733
[5 empty] | 27.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.015257 | 0.074951 | -0.23403 | 67115.4369 | 3031053.2494 |  | 0.023181 | 0.052555 | -0.63251 | 21605.7773 | 2790707.8855 | 0.0054388 | 0.019268 | -1.0222 | 2082.0885 | 1930443.9038 | 0.013432 | 0.043723 | -1.3995 | 8238.4782 | 1353507.6123 | 0.018514 | 0.045214 | -1.663 | 7166.7719 | 699663.8264 | 27.9 | 0 | 269.8247 | 189.1979 | 69.3658 | 157.4028 | 162.7709 | 27.9 | 30.3105 | 27.9071 | 19.3044 | 13.5351 | 6.9966 | 27.9 | -0.98962 | 8.7435 | 21.7877 | 27.2678 | 32.7024 | 30.3105 | 31.4871 | 35.1377 | 39.7998 | 44.6961 | 49.6011 | 27.9 | -7.3926 | -2.5644 | 5.5748 | 6.1498 | 6.6795 | -0.61741 | -4.3459 | -5.6003 | -5.8431 | -5.8519 | -5.8519
[5 empty] | 27.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.017764 | 0.074063 | -0.23033 | 65534.1752 | 2993201.185 |  | 0.023092 | 0.05371 | -0.62982 | 22565.5277 | 2797835.1799 | 0.0063915 | 0.019588 | -1.0212 | 2151.7259 | 1938896.0818 | 0.013058 | 0.044376 | -1.3973 | 8486.3581 | 1349061.423 | 0.018469 | 0.046138 | -1.6607 | 7462.5152 | 699429.9594 | 27.95 | 0 | 266.6272 | 193.3544 | 70.5163 | 159.7533 | 166.0954 | 27.95 | 29.932 | 27.9784 | 19.389 | 13.4906 | 6.9943 | 27.95 | -0.98962 | 8.7501 | 21.87 | 27.4157 | 32.3886 | 29.932 | 31.1939 | 34.9205 | 39.6242 | 44.5269 | 49.4319 | 27.95 | -7.3926 | -2.5578 | 5.657 | 6.2978 | 6.3656 | -0.99593 | -4.639 | -5.8174 | -6.0187 | -6.0211 | -6.0211
[5 empty] | 28 | 0 | 0.0625 |  | -0.020194 | 0.073053 | -0.22668 | 63759.5133 | 2955865.1541 |  | 0.02294 | 0.054857 | -0.62708 | 23539.6312 | 2804207.2498 | 0.0073635 | 0.019956 | -1.0202 | 2233.3738 | 1947541.1837 | 0.012682 | 0.04501 | -1.395 | 8730.627 | 1344567.5312 | 0.018421 | 0.047059 | -1.6583 | 7763.4389 | 699158.0024 | 28 | 0 | 262.9923 | 197.4837 | 71.8417 | 162.0361 | 169.4112 | 28 | 29.5587 | 28.0421 | 19.4754 | 13.4457 | 6.9916 | 28 | -0.98962 | 8.7442 | 21.9476 | 27.5556 | 32.0673 | 29.5587 | 30.9102 | 34.7134 | 39.4582 | 44.3672 | 49.2722 | 28 | -7.3926 | -2.5637 | 5.7347 | 6.4376 | 6.0444 | -1.3693 | -4.9227 | -6.0245 | -6.1847 | -6.1807 | -6.1807
[5 empty] | 28.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.022542 | 0.071926 | -0.22308 | 61807.2914 | 2919105.1537 |  | 0.022725 | 0.055993 | -0.62428 | 24524.8837 | 2809786.7579 | 0.0083528 | 0.020374 | -1.0192 | 2327.8323 | 1956364.2887 | 0.012306 | 0.045625 | -1.3927 | 8970.9673 | 1340038.1819 | 0.018369 | 0.047977 | -1.6559 | 8069.4296 | 698845.8075 | 28.05 | 0 | 258.9348 | 201.5742 | 73.3452 | 164.2513 | 172.7175 | 28.05 | 29.1911 | 28.0979 | 19.5636 | 13.4004 | 6.9885 | 28.05 | -0.98962 | 8.7258 | 22.0207 | 27.6872 | 31.7392 | 29.1911 | 30.6364 | 34.5166 | 39.3021 | 44.2172 | 49.1222 | 28.05 | -7.3926 | -2.5822 | 5.8077 | 6.5692 | 5.7163 | -1.7369 | -5.1966 | -6.2214 | -6.3409 | -6.3307 | -6.3307
[5 empty] | 28.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.024803 | 0.070686 | -0.21955 | 59694.3046 | 2882978.9688 |  | 0.022444 | 0.057115 | -0.62143 | 25517.8017 | 2814539.0226 | 0.0093574 | 0.020842 | -1.0181 | 2435.9743 | 1965349.4812 | 0.011931 | 0.046222 | -1.3904 | 9207.0944 | 1335485.7497 | 0.018312 | 0.048893 | -1.6535 | 8380.3656 | 698491.2589 | 28.1 | 0 | 254.4702 | 205.6142 | 75.0296 | 166.3989 | 176.0137 | 28.1 | 28.8298 | 28.1454 | 19.6535 | 13.3549 | 6.9849 | 28.1 | -0.98962 | 8.6949 | 22.0893 | 27.8102 | 31.4051 | 28.8298 | 30.3727 | 34.3303 | 39.1559 | 44.0771 | 48.9821 | 28.1 | -7.3926 | -2.6131 | 5.8763 | 6.6922 | 5.3821 | -2.0982 | -5.4602 | -6.4077 | -6.4871 | -6.4708 | -6.4708
[5 empty] | 28.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.026974 | 0.069337 | -0.21608 | 57438.1261 | 2847542.064 |  | 0.022098 | 0.05822 | -0.61851 | 26514.6349 | 2818432.1102 | 0.010375 | 0.02136 | -1.0171 | 2558.7461 | 1974479.8658 | 0.011558 | 0.0468 | -1.3881 | 9438.7587 | 1330922.7082 | 0.018251 | 0.049805 | -1.651 | 8696.1171 | 698092.2829 | 28.15 | 0 | 249.615 | 209.5918 | 76.897 | 168.4793 | 179.2989 | 28.15 | 28.4754 | 28.1843 | 19.7448 | 13.3092 | 6.9809 | 28.15 | -0.98962 | 8.6515 | 22.1534 | 27.9244 | 31.0654 | 28.4754 | 30.1196 | 34.1547 | 39.0198 | 43.947 | 48.852 | 28.15 | -7.3926 | -2.6565 | 5.9405 | 6.8064 | 5.0424 | -2.4525 | -5.7133 | -6.5832 | -6.6231 | -6.601 | -6.601
[5 empty] | 28.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.029049 | 0.067885 | -0.21269 | 55056.9292 | 2812847.4832 |  | 0.021684 | 0.059304 | -0.61555 | 27511.3823 | 2821436.9159 | 0.011403 | 0.02193 | -1.016 | 2697.1673 | 1983737.5864 | 0.011188 | 0.047359 | -1.3857 | 9665.747 | 1326361.5979 | 0.018186 | 0.050715 | -1.6485 | 9016.5455 | 697646.8569 | 28.2 | 0 | 244.3861 | 213.495 | 78.9496 | 170.4931 | 182.5724 | 28.2 | 28.1285 | 28.2144 | 19.8374 | 13.2636 | 6.9765 | 28.2 | -0.98962 | 8.5957 | 22.2133 | 28.0295 | 30.7208 | 28.1285 | 29.8774 | 33.9901 | 38.8941 | 43.827 | 48.732 | 28.2 | -7.3926 | -2.7122 | 6.0004 | 6.9116 | 4.6979 | -2.7995 | -5.9555 | -6.7479 | -6.7489 | -6.721 | -6.721
[5 empty] | 28.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.031027 | 0.066334 | -0.20937 | 52569.3098 | 2778945.7588 |  | 0.021203 | 0.060364 | -0.61253 | 28503.811 | 2823527.2357 | 0.01244 | 0.022552 | -1.0148 | 2852.3294 | 1993103.8494 | 0.010822 | 0.0479 | -1.3833 | 9887.8841 | 1321814.994 | 0.018116 | 0.05162 | -1.6459 | 9341.5039 | 697153.0189 | 28.25 | 0 | 238.8013 | 217.3116 | 81.1887 | 172.4411 | 185.8332 | 28.25 | 27.7895 | 28.2353 | 19.931 | 13.2181 | 6.9715 | 28.25 | -0.98962 | 8.5277 | 22.2689 | 28.1255 | 30.3721 | 27.7895 | 29.6464 | 33.8365 | 38.7787 | 43.7172 | 48.6222 | 28.25 | -7.3926 | -2.7803 | 6.056 | 7.0075 | 4.3492 | -3.1385 | -6.1866 | -6.9014 | -6.8642 | -6.8307 | -6.8307
[5 empty] | 28.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.032903 | 0.064689 | -0.20614 | 49994.1113 | 2745884.8279 |  | 0.020655 | 0.061397 | -0.60946 | 29487.4797 | 2824679.8264 | 0.013482 | 0.023227 | -1.0137 | 3025.3935 | 2002558.9522 | 0.010462 | 0.048423 | -1.3809 | 10105.0332 | 1317295.4729 | 0.018041 | 0.052522 | -1.6433 | 9670.8362 | 696608.8772 | 28.3 | 0 | 232.8788 | 221.0295 | 83.6155 | 174.3243 | 189.0806 | 28.3 | 27.4588 | 28.2468 | 20.0256 | 13.173 | 6.9661 | 28.3 | -0.98962 | 8.4475 | 22.3203 | 28.212 | 30.0199 | 27.4588 | 29.4267 | 33.6941 | 38.6738 | 43.6177 | 48.5227 | 28.3 | -7.3926 | -2.8605 | 6.1074 | 7.0941 | 3.9969 | -3.4691 | -6.4062 | -7.0438 | -6.9692 | -6.9302 | -6.9302
[5 empty] | 28.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.034674 | 0.062955 | -0.20299 | 47350.2531 | 2713709.9577 |  | 0.020039 | 0.062399 | -0.60634 | 30457.7642 | 2824874.4562 | 0.014528 | 0.023953 | -1.0125 | 3217.5863 | 2012082.3147 | 0.010109 | 0.048929 | -1.3784 | 10317.097 | 1312815.5785 | 0.017961 | 0.05342 | -1.6406 | 10004.378 | 696012.619 | 28.35 | 0 | 226.6375 | 224.6365 | 86.2305 | 176.144 | 192.3136 | 28.35 | 27.1371 | 28.2487 | 20.1208 | 13.1282 | 6.9601 | 28.35 | -0.98962 | 8.3552 | 22.3676 | 28.2889 | 29.6647 | 27.1371 | 29.2187 | 33.5631 | 38.5793 | 43.5285 | 48.4335 | 28.35 | -7.3926 | -2.9528 | 6.1546 | 7.171 | 3.6418 | -3.7908 | -6.6142 | -7.1748 | -7.0636 | -7.0194 | -7.0194
[5 empty] | 28.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.036338 | 0.061138 | -0.19993 | 44656.5644 | 2682463.6788 |  | 0.019356 | 0.063367 | -0.60317 | 31409.8862 | 2824093.9446 | 0.015574 | 0.024732 | -1.0112 | 3430.1959 | 2021652.516 | 0.0097646 | 0.049417 | -1.376 | 10524.0186 | 1308387.7884 | 0.017876 | 0.054314 | -1.6379 | 10341.9557 | 695362.52 | 28.4 | 0 | 220.0965 | 228.1206 | 89.0339 | 177.9016 | 195.5313 | 28.4 | 26.8246 | 28.2409 | 20.2165 | 13.0839 | 6.9536 | 28.4 | -0.98962 | 8.251 | 22.4108 | 28.3561 | 29.3073 | 26.8246 | 29.0226 | 33.4435 | 38.4954 | 43.4497 | 48.3547 | 28.4 | -7.3926 | -3.057 | 6.1978 | 7.2382 | 3.2843 | -4.1033 | -6.8103 | -7.2944 | -7.1475 | -7.0982 | -7.0982
[5 empty] | 28.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.037893 | 0.059243 | -0.19697 | 41931.6252 | 2652185.7266 |  | 0.018606 | 0.064297 | -0.59996 | 32338.9456 | 2822324.1917 | 0.016619 | 0.025563 | -1.01 | 3664.5653 | 2031247.3345 | 0.0094291 | 0.049889 | -1.3735 | 10725.7814 | 1304024.4785 | 0.017786 | 0.055204 | -1.6351 | 10683.3869 | 694656.953 | 28.45 | 0 | 213.2757 | 231.4698 | 92.0253 | 179.5988 | 198.7327 | 28.45 | 26.5219 | 28.2232 | 20.3125 | 13.0402 | 6.9466 | 28.45 | -0.98962 | 8.135 | 22.4499 | 28.4135 | 28.9482 | 26.5219 | 28.8385 | 33.3354 | 38.422 | 43.3813 | 48.2863 | 28.45 | -7.3926 | -3.1729 | 6.237 | 7.2955 | 2.9252 | -4.4061 | -6.9944 | -7.4026 | -7.2209 | -7.1667 | -7.1667
[5 empty] | 28.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.039337 | 0.057276 | -0.19411 | 39193.6144 | 2622912.9911 |  | 0.017791 | 0.065187 | -0.5967 | 33239.9547 | 2819554.1981 | 0.017659 | 0.026446 | -1.0086 | 3922.0855 | 2040843.7927 | 0.0091042 | 0.050344 | -1.371 | 10922.4094 | 1299737.8887 | 0.01769 | 0.056088 | -1.6323 | 11028.4806 | 693894.3967 | 28.5 | 0 | 206.195 | 234.6722 | 95.2039 | 181.2376 | 201.917 | 28.5 | 26.2291 | 28.1955 | 20.4084 | 12.9974 | 6.9389 | 28.5 | -0.98962 | 8.0075 | 22.4851 | 28.4608 | 28.5881 | 26.2291 | 28.6666 | 33.2387 | 38.3592 | 43.3231 | 48.2281 | 28.5 | -7.3926 | -3.3004 | 6.2721 | 7.3428 | 2.5651 | -4.6988 | -7.1663 | -7.4993 | -7.2838 | -7.2248 | -7.2248
[5 empty] | 28.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.040668 | 0.055243 | -0.19134 | 36460.1674 | 2594679.4741 |  | 0.016911 | 0.066032 | -0.5934 | 34107.875 | 2815776.074 | 0.018691 | 0.02738 | -1.0073 | 4204.1868 | 2050418.2054 | 0.0087909 | 0.050783 | -1.3684 | 11113.9672 | 1295540.087 | 0.017589 | 0.056967 | -1.6295 | 11377.0369 | 693073.4443 | 28.55 | 0 | 198.8748 | 237.7162 | 98.5682 | 182.82 | 205.0829 | 28.55 | 25.9468 | 28.1578 | 20.5042 | 12.9554 | 6.9307 | 28.55 | -0.98962 | 7.8687 | 22.5163 | 28.498 | 28.2275 | 25.9468 | 28.507 | 33.1535 | 38.3068 | 43.2753 | 48.1803 | 28.55 | -7.3926 | -3.4393 | 6.3034 | 7.38 | 2.2046 | -4.9811 | -7.3259 | -7.5844 | -7.3361 | -7.2727 | -7.2727
[5 empty] | 28.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.041884 | 0.053149 | -0.18869 | 33748.2438 | 2567516.2548 |  | 0.015968 | 0.066831 | -0.59006 | 34937.6558 | 2810985.0388 | 0.019713 | 0.028366 | -1.0059 | 4512.3294 | 2059946.2313 | 0.0084905 | 0.051208 | -1.3659 | 11300.5597 | 1291442.9347 | 0.017482 | 0.057842 | -1.6266 | 11728.8475 | 692192.8115 | 28.6 | 0 | 191.3358 | 240.5904 | 102.1166 | 184.3483 | 208.2297 | 28.6 | 25.6752 | 28.1099 | 20.5995 | 12.9144 | 6.9219 | 28.6 | -0.98962 | 7.7187 | 22.5437 | 28.5249 | 27.8671 | 25.6752 | 28.3598 | 33.0798 | 38.2648 | 43.2376 | 48.1426 | 28.6 | -7.3926 | -3.5893 | 6.3307 | 7.407 | 1.8442 | -5.2528 | -7.4732 | -7.6581 | -7.3781 | -7.3103 | -7.3103
[5 empty] | 28.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.042985 | 0.051 | -0.18614 | 31074.0052 | 2541451.4625 |  | 0.014963 | 0.067579 | -0.58668 | 35724.275 | 2805179.4113 | 0.020722 | 0.029402 | -1.0044 | 4847.9918 | 2069402.9293 | 0.008204 | 0.051618 | -1.3633 | 11482.3315 | 1287458.0504 | 0.017369 | 0.05871 | -1.6236 | 12083.6956 | 691251.3446 | 28.65 | 0 | 183.5985 | 243.2838 | 105.8466 | 185.825 | 211.3561 | 28.65 | 25.4145 | 28.0518 | 20.694 | 12.8746 | 6.9125 | 28.65 | -0.98962 | 7.5577 | 22.5672 | 28.5416 | 27.5075 | 25.4145 | 28.225 | 33.0175 | 38.2332 | 43.2101 | 48.1151 | 28.65 | -7.3926 | -3.7502 | 6.3542 | 7.4237 | 1.4846 | -5.5134 | -7.6079 | -7.7204 | -7.4097 | -7.3378 | -7.3378
[5 empty] | 28.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.043969 | 0.048801 | -0.1837 | 28452.7057 | 2516510.2572 |  | 0.013899 | 0.068274 | -0.58326 | 36462.78 | 2798360.5899 | 0.021715 | 0.030488 | -1.0029 | 5212.6597 | 2078762.8167 | 0.0079325 | 0.052015 | -1.3607 | 11659.4665 | 1283596.7753 | 0.017251 | 0.059573 | -1.6207 | 12441.3564 | 690248.0282 | 28.7 | 0 | 175.684 | 245.7855 | 109.7553 | 187.2528 | 214.4612 | 28.7 | 25.1651 | 27.9836 | 20.7876 | 12.836 | 6.9025 | 28.7 | -0.98962 | 7.3862 | 22.5868 | 28.548 | 27.1492 | 25.1651 | 28.1027 | 32.9666 | 38.2118 | 43.1926 | 48.0976 | 28.7 | -7.3926 | -3.9218 | 6.3739 | 7.4301 | 1.1262 | -5.7628 | -7.7303 | -7.7713 | -7.4312 | -7.3554 | -7.3554
[5 empty] | 28.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.044837 | 0.046559 | -0.18137 | 25898.593 | 2492714.8174 |  | 0.012777 | 0.068913 | -0.57982 | 37148.3303 | 2790533.0241 | 0.022689 | 0.031622 | -1.0013 | 5607.8116 | 2087999.9317 | 0.007677 | 0.052399 | -1.3581 | 11832.1867 | 1279870.1371 | 0.017126 | 0.060429 | -1.6176 | 12801.5971 | 689181.9923 | 28.75 | 0 | 167.6134 | 248.0853 | 113.8394 | 188.6347 | 217.544 | 28.75 | 24.9271 | 27.9053 | 20.88 | 12.7987 | 6.8918 | 28.75 | -0.98962 | 7.2042 | 22.6026 | 28.544 | 26.7927 | 24.9271 | 27.9928 | 32.9269 | 38.2004 | 43.1849 | 48.0899 | 28.75 | -7.3926 | -4.1037 | 6.3897 | 7.426 | 0.76976 | -6.0008 | -7.8401 | -7.811 | -7.4425 | -7.3631 | -7.3631
[5 empty] | 28.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.045588 | 0.04428 | -0.17915 | 23424.823 | 2470084.335 |  | 0.011599 | 0.069493 | -0.57634 | 37776.2405 | 2781704.1772 | 0.023642 | 0.032804 | -0.99964 | 6034.9057 | 2097087.8984 | 0.0074385 | 0.05277 | -1.3554 | 12000.7518 | 1276288.816 | 0.016996 | 0.061279 | -1.6146 | 13164.1774 | 688052.519 | 28.8 | 0 | 159.4075 | 250.1732 | 118.0949 | 189.9736 | 220.6032 | 28.8 | 24.7008 | 27.817 | 20.9709 | 12.7629 | 6.8805 | 28.8 | -0.98962 | 7.0121 | 22.6147 | 28.5295 | 26.4386 | 24.7008 | 27.8954 | 32.8984 | 38.199 | 43.1869 | 48.0919 | 28.8 | -7.3926 | -4.2958 | 6.4018 | 7.4116 | 0.41567 | -6.2271 | -7.9375 | -7.8396 | -7.444 | -7.3611 | -7.3611
[5 empty] | 28.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.046222 | 0.041969 | -0.17706 | 21043.387 | 2448635.0178 |  | 0.010369 | 0.070011 | -0.57284 | 38342.0221 | 2771884.4797 | 0.024569 | 0.034033 | -0.99794 | 6495.3638 | 2105999.9946 | 0.0072179 | 0.053131 | -1.3528 | 12165.4574 | 1272863.1093 | 0.016859 | 0.062122 | -1.6115 | 13528.8496 | 686859.0498 | 28.85 | 0 | 151.0874 | 252.0397 | 122.5174 | 191.2728 | 223.6379 | 28.85 | 24.4864 | 27.7188 | 21.06 | 12.7286 | 6.8686 | 28.85 | -0.98962 | 6.8103 | 22.623 | 28.5047 | 26.0874 | 24.4864 | 27.8104 | 32.8807 | 38.2072 | 43.1984 | 48.1034 | 28.85 | -7.3926 | -4.4977 | 6.4101 | 7.3867 | 0.064465 | -6.4416 | -8.0225 | -7.8572 | -7.4357 | -7.3495 | -7.3495
[5 empty] | 28.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.04674 | 0.039632 | -0.17507 | 18765.0518 | 2428380.0977 |  | 0.0090894 | 0.070465 | -0.56932 | 38841.4263 | 2761087.2754 | 0.025469 | 0.035306 | -0.99618 | 6990.5557 | 2114709.222 | 0.0070161 | 0.053482 | -1.3501 | 12326.6342 | 1269602.8977 | 0.016717 | 0.062957 | -1.6083 | 13895.3596 | 685601.1908 | 28.9 | 0 | 142.6742 | 253.6758 | 127.1018 | 192.5357 | 226.6469 | 28.9 | 24.2838 | 27.6109 | 21.1471 | 12.696 | 6.856 | 28.9 | -0.98962 | 6.5989 | 22.6276 | 28.4693 | 25.7396 | 24.2838 | 27.7377 | 32.8739 | 38.225 | 43.2192 | 48.1242 | 28.9 | -7.3926 | -4.709 | 6.4146 | 7.3514 | -0.28335 | -6.6441 | -8.0952 | -7.864 | -7.4179 | -7.3287 | -7.3287
[5 empty] | 28.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.047142 | 0.037275 | -0.17321 | 16599.3125 | 2409329.8467 |  | 0.0077625 | 0.070854 | -0.56578 | 39270.4842 | 2749328.7584 | 0.026339 | 0.036623 | -0.99434 | 7521.7821 | 2123188.3786 | 0.0068339 | 0.053824 | -1.3474 | 12484.6464 | 1266517.612 | 0.016568 | 0.063786 | -1.6051 | 14263.4466 | 684278.7189 | 28.95 | 0 | 134.1886 | 255.073 | 131.8428 | 193.7658 | 229.6292 | 28.95 | 24.0933 | 27.4933 | 21.2319 | 12.6652 | 6.8428 | 28.95 | -0.98962 | 6.3784 | 22.6284 | 28.4236 | 25.3956 | 24.0933 | 27.6772 | 32.8777 | 38.2521 | 43.2491 | 48.1541 | 28.95 | -7.3926 | -4.9296 | 6.4154 | 7.3057 | -0.62731 | -6.8346 | -8.1557 | -7.8602 | -7.3908 | -7.2988 | -7.2988
[5 empty] | 29 | 0 | 0.0625 |  | -0.047429 | 0.034903 | -0.17147 | 14554.3588 | 2391491.599 |  | 0.0063918 | 0.071173 | -0.56222 | 39625.547 | 2736627.9036 | 0.027175 | 0.037982 | -0.99245 | 8090.2575 | 2131410.1338 | 0.0066722 | 0.054157 | -1.3447 | 12639.8905 | 1263616.1997 | 0.016414 | 0.064607 | -1.6019 | 14632.8442 | 682891.5867 | 29 | 0 | 125.6513 | 256.2235 | 136.7342 | 194.9668 | 232.5837 | 29 | 23.9149 | 27.3663 | 21.3141 | 12.6362 | 6.8289 | 29 | -0.98962 | 6.149 | 22.6255 | 28.3675 | 25.056 | 23.9149 | 27.6288 | 32.8919 | 38.2883 | 43.2878 | 48.1928 | 29 | -7.3926 | -5.1589 | 6.4125 | 7.2496 | -0.96696 | -7.013 | -8.2041 | -7.8461 | -7.3546 | -7.2601 | -7.2601
[5 empty] | 29.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.047602 | 0.032523 | -0.16984 | 12637.0539 | 2374869.7792 |  | 0.0049805 | 0.071422 | -0.55865 | 39903.3224 | 2723006.3885 | 0.027974 | 0.03938 | -0.99048 | 8697.0922 | 2139347.1037 | 0.0065317 | 0.054484 | -1.342 | 12792.7935 | 1260907.0937 | 0.016253 | 0.065419 | -1.5986 | 15003.2806 | 681439.9273 | 29.05 | 0 | 117.0829 | 257.12 | 141.7696 | 196.1425 | 235.5093 | 29.05 | 23.7487 | 27.2301 | 21.3935 | 12.6091 | 6.8144 | 29.05 | -0.98962 | 5.9112 | 22.6188 | 28.3011 | 24.7211 | 23.7487 | 27.5922 | 32.9162 | 38.3332 | 43.3351 | 48.2401 | 29.05 | -7.3926 | -5.3967 | 6.4059 | 7.1832 | -1.3019 | -7.1792 | -8.2407 | -7.8218 | -7.3097 | -7.2129 | -7.2129
[5 empty] | 29.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.047663 | 0.03014 | -0.16833 | 10852.9258 | 2359465.9368 |  | 0.0035322 | 0.071599 | -0.55507 | 40100.9109 | 2708488.5094 | 0.028735 | 0.040817 | -0.98844 | 9343.274 | 2146971.9296 | 0.0064129 | 0.054805 | -1.3392 | 12943.8114 | 1258398.1807 | 0.016087 | 0.066224 | -1.5953 | 15374.4795 | 679924.0585 | 29.1 | 0 | 108.5036 | 257.7558 | 146.9419 | 197.2969 | 238.4049 | 29.1 | 23.5947 | 27.0849 | 21.4697 | 12.584 | 6.7992 | 29.1 | -0.98962 | 5.6653 | 22.6085 | 28.2244 | 24.3913 | 23.5947 | 27.5674 | 32.9503 | 38.3866 | 43.3906 | 48.2956 | 29.1 | -7.3926 | -5.6426 | 6.3955 | 7.1065 | -1.6316 | -7.3333 | -8.2655 | -7.7877 | -7.2563 | -7.1573 | -7.1573
[5 empty] | 29.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.047613 | 0.027759 | -0.16694 | 9206.1708 | 2345278.7866 |  | 0.0020505 | 0.071701 | -0.55148 | 40215.837 | 2693101.0901 | 0.029454 | 0.04229 | -0.98632 | 10029.6503 | 2154257.3563 | 0.0063166 | 0.055121 | -1.3365 | 13093.4274 | 1256096.7716 | 0.015914 | 0.067019 | -1.592 | 15746.1601 | 678344.4862 | 29.15 | 0 | 99.9333 | 258.1249 | 152.2436 | 198.4338 | 241.2694 | 29.15 | 23.4528 | 26.931 | 21.5426 | 12.561 | 6.7834 | 29.15 | -0.98962 | 5.4117 | 22.5944 | 28.1376 | 24.0671 | 23.4528 | 27.5541 | 32.994 | 38.4482 | 43.454 | 48.359 | 29.15 | -7.3926 | -5.8962 | 6.3815 | 7.0197 | -1.9558 | -7.4752 | -8.2789 | -7.744 | -7.1947 | -7.0939 | -7.0939
[5 empty] | 29.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.047453 | 0.025387 | -0.16567 | 7699.6689 | 2332304.2554 |  | 0.00053909 | 0.071728 | -0.54789 | 40246.079 | 2676873.3845 | 0.030128 | 0.043796 | -0.98413 | 10756.9096 | 2161176.312 | 0.0062432 | 0.055433 | -1.3337 | 13242.1505 | 1254009.5726 | 0.015736 | 0.067806 | -1.5886 | 16118.0388 | 676701.9076 | 29.2 | 0 | 91.3917 | 258.222 | 157.6666 | 199.5576 | 244.1018 | 29.2 | 23.323 | 26.7687 | 21.6118 | 12.5401 | 6.767 | 29.2 | -0.98962 | 5.1507 | 22.5766 | 28.0407 | 23.7488 | 23.323 | 27.5519 | 33.0469 | 38.5176 | 43.5251 | 48.4301 | 29.2 | -7.3926 | -6.1572 | 6.3637 | 6.9228 | -2.2741 | -7.6049 | -8.281 | -7.6911 | -7.1253 | -7.0229 | -7.0229
[5 empty] | 29.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.047187 | 0.023027 | -0.16452 | 6335.0104 | 2320535.533 |  | -0.00099813 | 0.071678 | -0.54431 | 40190.0942 | 2659836.9733 | 0.030755 | 0.045334 | -0.98186 | 11525.5636 | 2167701.9886 | 0.0061933 | 0.055742 | -1.3309 | 13390.5135 | 1252142.6573 | 0.015551 | 0.068584 | -1.5851 | 16489.8288 | 674997.2139 | 29.25 | 0 | 82.898 | 258.0423 | 163.2026 | 200.6724 | 246.9011 | 29.25 | 23.2054 | 26.5984 | 21.677 | 12.5214 | 6.75 | 29.25 | -0.98962 | 4.8831 | 22.5552 | 27.9338 | 23.4367 | 23.2054 | 27.5608 | 33.1087 | 38.5945 | 43.6033 | 48.5083 | 29.25 | -7.3926 | -6.4249 | 6.3422 | 6.8159 | -2.5862 | -7.7226 | -8.2721 | -7.6293 | -7.0484 | -6.9446 | -6.9446
[5 empty] | 29.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.046815 | 0.020686 | -0.16349 | 5112.5328 | 2309963.1301 |  | -0.0025572 | 0.071551 | -0.54073 | 40046.8404 | 2642025.6556 | 0.031333 | 0.046901 | -0.97952 | 12335.93 | 2173807.9222 | 0.0061671 | 0.056051 | -1.3281 | 13539.0714 | 1250501.4409 | 0.015362 | 0.069352 | -1.5817 | 16861.2418 | 673231.4915 | 29.3 | 0 | 74.4712 | 257.582 | 168.8426 | 201.7825 | 249.6662 | 29.3 | 23.0996 | 26.4203 | 21.7381 | 12.505 | 6.7323 | 29.3 | -0.98962 | 4.6096 | 22.53 | 27.8172 | 23.1312 | 23.0996 | 27.5804 | 33.179 | 38.6785 | 43.6885 | 48.5935 | 29.3 | -7.3926 | -6.6983 | 6.317 | 6.6992 | -2.8917 | -7.8283 | -8.2525 | -7.5589 | -6.9644 | -6.8594 | -6.8594
[5 empty] | 29.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.046342 | 0.018369 | -0.16257 | 4031.3677 | 2300574.9404 |  | -0.004134 | 0.071344 | -0.53717 | 39815.7938 | 2623475.3342 | 0.031859 | 0.048494 | -0.97709 | 13188.1154 | 2179468.0735 | 0.0061651 | 0.056359 | -1.3253 | 13688.3996 | 1249090.6555 | 0.015166 | 0.07011 | -1.5782 | 17231.9879 | 671406.0242 | 29.35 | 0 | 66.1297 | 256.8379 | 174.5771 | 202.8922 | 252.3961 | 29.35 | 23.0057 | 26.2348 | 21.7947 | 12.4909 | 6.7141 | 29.35 | -0.98962 | 4.3314 | 22.501 | 27.6908 | 22.8326 | 23.0057 | 27.6104 | 33.2575 | 38.7693 | 43.7801 | 48.6851 | 29.35 | -7.3926 | -6.9766 | 6.2881 | 6.5729 | -3.1903 | -7.9222 | -8.2225 | -7.4804 | -6.8737 | -6.7678 | -6.7678
[5 empty] | 29.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.045768 | 0.016081 | -0.16177 | 3089.4972 | 2292356.308 |  | -0.0057245 | 0.071058 | -0.53361 | 39496.9621 | 2604223.8978 | 0.03233 | 0.05011 | -0.97459 | 14081.9994 | 2184656.9084 | 0.0061875 | 0.056668 | -1.3225 | 13839.0924 | 1247914.3264 | 0.014965 | 0.070858 | -1.5746 | 17601.7772 | 669522.293 | 29.4 | 0 | 57.8915 | 255.8075 | 180.3965 | 204.006 | 255.0899 | 29.4 | 22.9236 | 26.0422 | 21.8466 | 12.4791 | 6.6952 | 29.4 | -0.98962 | 4.0493 | 22.4684 | 27.5549 | 22.5411 | 22.9236 | 27.6504 | 33.3438 | 38.8663 | 43.8779 | 48.7829 | 29.4 | -7.3926 | -7.2587 | 6.2555 | 6.437 | -3.4818 | -8.0044 | -8.1825 | -7.3942 | -6.7766 | -6.67 | -6.67
[5 empty] | 29.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.045098 | 0.013826 | -0.16108 | 2283.8182 | 2285290.1001 |  | -0.0073243 | 0.070691 | -0.53008 | 39090.8925 | 2584311.0968 | 0.032744 | 0.051747 | -0.972 | 15017.2199 | 2189349.4777 | 0.0062343 | 0.05698 | -1.3196 | 13991.7609 | 1246975.7512 | 0.014759 | 0.071596 | -1.571 | 17970.3202 | 667581.9767 | 29.45 | 0 | 49.7739 | 254.4891 | 186.2905 | 205.1281 | 257.7465 | 29.45 | 22.8529 | 25.8431 | 21.8935 | 12.4698 | 6.6758 | 29.45 | -0.98962 | 3.7643 | 22.4321 | 27.4096 | 22.257 | 22.8529 | 27.7001 | 33.4374 | 38.9693 | 43.9813 | 48.8863 | 29.45 | -7.3926 | -7.5436 | 6.2191 | 6.2917 | -3.766 | -8.075 | -8.1328 | -7.3006 | -6.6736 | -6.5666 | -6.5666
[5 empty] | 29.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.044333 | 0.011609 | -0.16049 | 1610.2147 | 2279356.7832 |  | -0.0089294 | 0.070245 | -0.52657 | 38598.6763 | 2563778.4171 | 0.0331 | 0.053402 | -0.96933 | 15993.1592 | 2193521.4957 | 0.0063058 | 0.057295 | -1.3167 | 14147.0319 | 1246277.4798 | 0.014548 | 0.072324 | -1.5674 | 18337.3286 | 665586.951 | 29.5 | 0 | 41.7939 | 252.8818 | 192.2486 | 206.2632 | 260.3652 | 29.5 | 22.7936 | 25.6378 | 21.9352 | 12.4628 | 6.6559 | 29.5 | -0.98962 | 3.4775 | 22.392 | 27.2552 | 21.9805 | 22.7936 | 27.7592 | 33.5379 | 39.0778 | 44.09 | 48.995 | 29.5 | -7.3926 | -7.8304 | 6.179 | 6.1373 | -4.0425 | -8.1344 | -8.0738 | -7.2001 | -6.5652 | -6.4579 | -6.4579
[5 empty] | 29.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.043478 | 0.0094355 | -0.16002 | 1063.6363 | 2274534.5053 |  | -0.010535 | 0.069718 | -0.52308 | 38021.9475 | 2542668.9483 | 0.033395 | 0.055072 | -0.96658 | 17008.9324 | 2197149.418 | 0.0064019 | 0.057615 | -1.3139 | 14305.5456 | 1245821.2968 | 0.014332 | 0.07304 | -1.5638 | 18702.5164 | 663539.2873 | 29.55 | 0 | 33.9678 | 250.9855 | 198.2597 | 207.4155 | 262.945 | 29.55 | 22.7453 | 25.4267 | 21.9715 | 12.4582 | 6.6354 | 29.55 | -0.98962 | 3.1899 | 22.3482 | 27.0918 | 21.7118 | 22.7453 | 27.8271 | 33.6448 | 39.1913 | 44.2036 | 49.1086 | 29.55 | -7.3926 | -8.118 | 6.1353 | 5.9739 | -4.3111 | -8.1826 | -8.0058 | -7.0931 | -6.4517 | -6.3444 | -6.3444
[5 empty] | 29.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.042536 | 0.0073087 | -0.15966 | 638.1831 | 2270799.1811 |  | -0.012138 | 0.069111 | -0.51962 | 37362.8771 | 2521027.2501 | 0.033628 | 0.056754 | -0.96374 | 18063.3762 | 2200210.5183 | 0.0065225 | 0.057942 | -1.311 | 14467.9546 | 1245608.2052 | 0.014112 | 0.073746 | -1.5601 | 19065.6008 | 661441.2507 | 29.6 | 0 | 26.3114 | 248.8007 | 204.3128 | 208.5896 | 265.4851 | 29.6 | 22.708 | 25.2103 | 22.0021 | 12.4561 | 6.6144 | 29.6 | -0.98962 | 2.9025 | 22.3007 | 26.9196 | 21.4511 | 22.708 | 27.9036 | 33.7578 | 39.3094 | 44.3215 | 49.2265 | 29.6 | -7.3926 | -8.4054 | 6.0878 | 5.8017 | -4.5718 | -8.2199 | -7.9294 | -6.9801 | -6.3336 | -6.2265 | -6.2265
[5 empty] | 29.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.041509 | 0.0052332 | -0.1594 | 327.1946 | 2268124.5821 |  | -0.013732 | 0.068425 | -0.5162 | 36624.1624 | 2498899.215 | 0.033796 | 0.058443 | -0.96082 | 19155.0409 | 2202682.9623 | 0.0066676 | 0.058275 | -1.308 | 14634.922 | 1245638.4129 | 0.013887 | 0.07444 | -1.5564 | 19426.3028 | 659295.2973 | 29.65 | 0 | 18.8397 | 246.3288 | 210.396 | 209.7898 | 267.9847 | 29.65 | 22.6812 | 24.989 | 22.0268 | 12.4564 | 6.593 | 29.65 | -0.98962 | 2.6164 | 22.2495 | 26.7388 | 21.1986 | 22.6812 | 27.988 | 33.8763 | 39.4317 | 44.4433 | 49.3483 | 29.65 | -7.3926 | -8.6916 | 6.0366 | 5.6209 | -4.8244 | -8.2467 | -7.8449 | -6.8616 | -6.2113 | -6.1046 | -6.1046
[5 empty] | 29.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.040403 | 0.0032131 | -0.15924 | 123.3433 | 2266482.4297 |  | -0.015315 | 0.067659 | -0.51282 | 35809.0117 | 2476331.9285 | 0.033898 | 0.060138 | -0.95781 | 20282.1836 | 2204545.881 | 0.0068367 | 0.058617 | -1.3051 | 14807.1198 | 1245911.3205 | 0.013657 | 0.075123 | -1.5526 | 19784.3485 | 657104.0713 | 29.7 | 0 | 11.5672 | 243.5721 | 216.4977 | 211.0204 | 270.443 | 29.7 | 22.6648 | 24.7633 | 22.0455 | 12.4591 | 6.571 | 29.7 | -0.98962 | 2.3325 | 22.1946 | 26.5497 | 20.9543 | 22.6648 | 28.0801 | 33.9999 | 39.5576 | 44.5687 | 49.4737 | 29.7 | -7.3926 | -8.9754 | 5.9816 | 5.4318 | -5.0686 | -8.2631 | -7.7528 | -6.738 | -6.0853 | -5.9793 | -5.9793
[5 empty] | 29.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.03922 | 0.0012521 | -0.15917 | 18.7311 | 2265842.4933 |  | -0.016881 | 0.066815 | -0.50948 | 34921.1244 | 2453373.5273 | 0.033933 | 0.061835 | -0.95472 | 21442.7635 | 2205779.4411 | 0.0070297 | 0.058968 | -1.3022 | 14985.2277 | 1246425.5123 | 0.013424 | 0.075794 | -1.5488 | 20139.4697 | 654870.4004 | 29.75 | 0 | 4.5077 | 240.5335 | 222.6058 | 212.2857 | 272.8594 | 29.75 | 22.6584 | 24.5337 | 22.0578 | 12.4643 | 6.5487 | 29.75 | -0.98962 | 2.052 | 22.136 | 26.3525 | 20.7185 | 22.6584 | 28.1794 | 34.128 | 39.6868 | 44.697 | 49.602 | 29.75 | -7.3926 | -9.2559 | 5.9231 | 5.2345 | -5.3045 | -8.2695 | -7.6536 | -6.6099 | -5.9561 | -5.8509 | -5.8509
[5 empty] | 29.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.037964 | -0.00064608 | -0.1592 | -4.987 | 2266172.6907 |  | -0.018427 | 0.065894 | -0.50619 | 33964.666 | 2430073.0557 | 0.0339 | 0.06353 | -0.95154 | 22634.4401 | 2206364.9131 | 0.007246 | 0.059331 | -1.2992 | 15169.9314 | 1247178.748 | 0.013188 | 0.076454 | -1.545 | 20491.4051 | 652597.2917 | 29.8 | 0 | -2.3259 | 237.2166 | 228.7078 | 213.59 | 275.2332 | 29.8 | 22.6617 | 24.3007 | 22.0636 | 12.4718 | 6.526 | 29.8 | -0.98962 | 1.7759 | 22.0737 | 26.1474 | 20.4911 | 22.6617 | 28.2853 | 34.2603 | 39.8187 | 44.828 | 49.733 | 29.8 | -7.3926 | -9.5321 | 5.8608 | 5.0294 | -5.5318 | -8.2662 | -7.5477 | -6.4777 | -5.8242 | -5.72 | -5.72
[5 empty] | 29.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.03664 | -0.0024781 | -0.15933 | -73.3652 | 2267439.1777 |  | -0.019948 | 0.064896 | -0.50294 | 32944.2398 | 2406480.33 | 0.033797 | 0.06522 | -0.94828 | 23854.5733 | 2206284.7371 | 0.0074852 | 0.059705 | -1.2962 | 15361.9212 | 1248167.9584 | 0.012948 | 0.077101 | -1.5411 | 20839.9008 | 650287.9264 | 29.85 | 0 | -8.921 | 233.626 | 234.7912 | 214.9373 | 277.5638 | 29.85 | 22.6744 | 24.0648 | 22.0628 | 12.4817 | 6.5029 | 29.85 | -0.98962 | 1.5051 | 22.0078 | 25.9346 | 20.2723 | 22.6744 | 28.3973 | 34.3961 | 39.9529 | 44.961 | 49.866 | 29.85 | -7.3926 | -9.8028 | 5.7949 | 4.8167 | -5.7506 | -8.2535 | -7.4356 | -6.3419 | -5.69 | -5.587 | -5.587
[5 empty] | 29.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.035244 | -0.0042403 | -0.15954 | -214.8083 | 2269606.2888 |  | -0.02144 | 0.063824 | -0.49975 | 31864.8537 | 2382645.9068 | 0.033624 | 0.066901 | -0.94494 | 25100.2263 | 2205522.5851 | 0.0077468 | 0.060092 | -1.2932 | 15561.8905 | 1249389.2422 | 0.012705 | 0.077736 | -1.5373 | 21184.7118 | 647945.6533 | 29.9 | 0 | -15.265 | 229.7669 | 240.8434 | 216.3317 | 279.8506 | 29.9 | 22.6961 | 23.8265 | 22.0552 | 12.4939 | 6.4795 | 29.9 | -0.98962 | 1.2408 | 21.9382 | 25.7145 | 20.0622 | 22.6961 | 28.5151 | 34.535 | 40.089 | 45.0956 | 50.0006 | 29.9 | -7.3926 | -10.0672 | 5.7253 | 4.5966 | -5.9608 | -8.2319 | -7.3179 | -6.203 | -5.554 | -5.4524 | -5.4524
[5 empty] | 29.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.03378 | -0.0059293 | -0.15984 | -420.0188 | 2272636.6193 |  | -0.022898 | 0.062679 | -0.49662 | 30731.884 | 2358620.9542 | 0.033379 | 0.06857 | -0.94151 | 26368.1707 | 2204063.421 | 0.0080299 | 0.060494 | -1.2902 | 15770.5342 | 1250837.8655 | 0.012459 | 0.078359 | -1.5333 | 21525.6022 | 645573.983 | 29.95 | 0 | -21.3454 | 225.6451 | 246.8516 | 217.7771 | 282.0932 | 29.95 | 22.7264 | 23.5862 | 22.0406 | 12.5084 | 6.4557 | 29.95 | -0.98962 | 0.98389 | 21.865 | 25.4873 | 19.8607 | 22.7264 | 28.6379 | 34.6764 | 40.2263 | 45.2314 | 50.1364 | 29.95 | -7.3926 | -10.3241 | 5.6521 | 4.3694 | -6.1623 | -8.2016 | -7.195 | -6.0615 | -5.4166 | -5.3166 | -5.3166
[5 empty] | 30 | 0 | 0.0625 |  | -0.032254 | -0.007542 | -0.16021 | -679.5717 | 2276491.1657 |  | -0.02432 | 0.061463 | -0.49354 | 29551.0359 | 2334457.0858 | 0.033062 | 0.070223 | -0.938 | 27654.8947 | 2201893.5571 | 0.008334 | 0.06091 | -1.2871 | 15988.5475 | 1252508.2639 | 0.012211 | 0.07897 | -1.5294 | 21862.3467 | 643176.5796 | 30 | 0 | -27.1511 | 221.2676 | 252.8029 | 219.2772 | 284.2911 | 30 | 22.7649 | 23.3446 | 22.0189 | 12.5251 | 6.4318 | 30 | -0.98962 | 0.7354 | 21.7883 | 25.2533 | 19.6678 | 22.7649 | 28.7655 | 34.8199 | 40.3645 | 45.3678 | 50.2728 | 30 | -7.3926 | -10.5725 | 5.5753 | 4.1353 | -6.3551 | -8.163 | -7.0675 | -5.918 | -5.2784 | -5.1801 | -5.1801
[5 empty] | 30.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.030671 | -0.0090755 | -0.16067 | -984.0268 | 2281129.4688 |  | -0.0257 | 0.060178 | -0.49053 | 28328.3006 | 2310206.1927 | 0.032674 | 0.071857 | -0.9344 | 28956.6139 | 2199000.7074 | 0.0086581 | 0.061343 | -1.2841 | 16216.6243 | 1254394.0467 | 0.011961 | 0.079568 | -1.5254 | 22194.7308 | 640757.254 | 30.05 | 0 | -32.6719 | 216.6415 | 258.6842 | 220.8357 | 286.4441 | 30.05 | 22.8113 | 23.1021 | 21.99 | 12.5439 | 6.4076 | 30.05 | -0.98962 | 0.49628 | 21.708 | 25.0127 | 19.4836 | 22.8113 | 28.8971 | 34.965 | 40.5031 | 45.5045 | 50.4095 | 30.05 | -7.3926 | -10.8117 | 5.495 | 3.8947 | -6.5394 | -8.1166 | -6.9358 | -5.7729 | -5.1398 | -5.0434 | -5.0434
[5 empty] | 30.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.029036 | -0.010527 | -0.16119 | -1324.037 | 2286509.7591 |  | -0.027036 | 0.058826 | -0.48759 | 27069.9098 | 2285920.2766 | 0.032213 | 0.073467 | -0.93073 | 30269.2842 | 2195374.0375 | 0.0090013 | 0.061793 | -1.281 | 16455.4554 | 1256488.0038 | 0.011709 | 0.080153 | -1.5214 | 22522.5522 | 638319.9543 | 30.1 | 0 | -37.8984 | 211.7751 | 264.4826 | 222.4559 | 288.5518 | 30.1 | 22.8651 | 22.8592 | 21.9537 | 12.5649 | 6.3832 | 30.1 | -0.98962 | 0.26749 | 21.6241 | 24.7658 | 19.308 | 22.8651 | 29.0324 | 35.1112 | 40.6416 | 45.6409 | 50.5459 | 30.1 | -7.3926 | -11.0405 | 5.4112 | 3.6479 | -6.715 | -8.0628 | -6.8005 | -5.6267 | -5.0013 | -4.907 | -4.907
[5 empty] | 30.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.027356 | -0.011895 | -0.16179 | -1690.4501 | 2292589.1046 |  | -0.028323 | 0.05741 | -0.48472 | 25782.2877 | 2261651.2831 | 0.03168 | 0.075051 | -0.92698 | 31588.6181 | 2191004.2104 | 0.0093627 | 0.062261 | -1.2779 | 16705.7269 | 1258782.1151 | 0.011456 | 0.080726 | -1.5174 | 22845.6213 | 635868.7573 | 30.15 | 0 | -42.8225 | 206.677 | 270.1851 | 224.1412 | 290.6139 | 30.15 | 22.9259 | 22.6165 | 21.91 | 12.5878 | 6.3587 | 30.15 | -0.98962 | 0.049934 | 21.5368 | 24.513 | 19.141 | 22.9259 | 29.1707 | 35.2579 | 40.7796 | 45.7767 | 50.6817 | 30.15 | -7.3926 | -11.258 | 5.3239 | 3.395 | -6.882 | -8.002 | -6.6622 | -5.48 | -4.8634 | -4.7712 | -4.7712
[5 empty] | 30.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.025636 | -0.013177 | -0.16245 | -2074.4052 | 2299323.5595 |  | -0.029557 | 0.055932 | -0.48192 | 24472.0009 | 2237450.9354 | 0.031075 | 0.076605 | -0.92315 | 32910.1032 | 2185883.4292 | 0.0097411 | 0.062749 | -1.2747 | 16968.119 | 1261267.5618 | 0.011203 | 0.081286 | -1.5133 | 23163.762 | 633407.8584 | 30.2 | 0 | -47.437 | 201.3567 | 275.7786 | 225.8946 | 292.6304 | 30.2 | 22.9932 | 22.3745 | 21.8588 | 12.6127 | 6.3341 | 30.2 | -0.98962 | -0.15549 | 21.4461 | 24.2544 | 18.9824 | 22.9932 | 29.3116 | 35.4047 | 40.9165 | 45.9113 | 50.8163 | 30.2 | -7.3926 | -11.4634 | 5.2332 | 3.1365 | -7.0405 | -7.9347 | -6.5213 | -5.3333 | -4.7264 | -4.6366 | -4.6366
[5 empty] | 30.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.023883 | -0.014371 | -0.16317 | -2467.421 | 2306668.3139 |  | -0.030736 | 0.054396 | -0.4792 | 23145.7077 | 2213370.5709 | 0.030399 | 0.078125 | -0.91924 | 34229.0228 | 2180005.475 | 0.010135 | 0.063255 | -1.2716 | 17243.3034 | 1263934.7408 | 0.010949 | 0.081834 | -1.5092 | 23476.8123 | 630941.5617 | 30.25 | 0 | -51.7359 | 195.8243 | 281.2505 | 227.719 | 294.6012 | 30.25 | 23.0667 | 22.1337 | 21.8001 | 12.6393 | 6.3094 | 30.25 | -0.98962 | -0.34792 | 21.3521 | 23.9905 | 18.8324 | 23.0667 | 29.4546 | 35.5511 | 41.0521 | 46.0443 | 50.9493 | 30.25 | -7.3926 | -11.6559 | 5.1391 | 2.8725 | -7.1906 | -7.8613 | -6.3784 | -5.1869 | -4.5909 | -4.5036 | -4.5036
[5 empty] | 30.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.022101 | -0.015476 | -0.16394 | -2861.4752 | 2314577.8433 |  | -0.031855 | 0.052803 | -0.47656 | 21810.1051 | 2189460.9795 | 0.029652 | 0.079608 | -0.91526 | 35540.4798 | 2173365.7414 | 0.010544 | 0.063783 | -1.2684 | 17531.942 | 1266773.2809 | 0.010695 | 0.082368 | -1.5051 | 23784.6251 | 628474.2688 | 30.3 | 0 | -55.7142 | 190.0904 | 286.5878 | 229.617 | 296.5262 | 30.3 | 23.1458 | 21.8946 | 21.7337 | 12.6677 | 6.2847 | 30.3 | -0.98962 | -0.52654 | 21.2547 | 23.7214 | 18.6906 | 23.1458 | 29.599 | 35.6965 | 41.1857 | 46.1754 | 51.0804 | 30.3 | -7.3926 | -11.8345 | 5.0418 | 2.6035 | -7.3323 | -7.7822 | -6.2339 | -5.0414 | -4.4572 | -4.3726 | -4.3726
[5 empty] | 30.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.020298 | -0.016491 | -0.16477 | -3249.0761 | 2323006.058 |  | -0.032912 | 0.051157 | -0.47401 | 20471.8767 | 2165772.2443 | 0.028834 | 0.081049 | -0.91121 | 36839.4218 | 2165961.2643 | 0.010967 | 0.064331 | -1.2652 | 17834.6843 | 1269772.0621 | 0.010441 | 0.08289 | -1.501 | 24087.0687 | 626010.4673 | 30.35 | 0 | -59.3677 | 184.1663 | 291.7779 | 231.5911 | 298.4056 | 30.35 | 23.2301 | 21.6577 | 21.6596 | 12.6977 | 6.2601 | 30.35 | -0.98962 | -0.69055 | 21.1541 | 23.4476 | 18.5571 | 23.2301 | 29.7445 | 35.8406 | 41.317 | 46.304 | 51.209 | 30.35 | -7.3926 | -11.9985 | 4.9412 | 2.3296 | -7.4658 | -7.6979 | -6.0885 | -4.8974 | -4.3259 | -4.244 | -4.244
[5 empty] | 30.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.018478 | -0.017415 | -0.16564 | -3623.3236 | 2331906.4516 |  | -0.033903 | 0.049462 | -0.47153 | 19137.6398 | 2142353.5866 | 0.027947 | 0.082447 | -0.90709 | 38120.6692 | 2157790.7478 | 0.011401 | 0.064901 | -1.2619 | 18152.1658 | 1272919.2367 | 0.010188 | 0.0834 | -1.4968 | 24384.0275 | 623554.7196 | 30.4 | 0 | -62.6937 | 178.0638 | 296.8085 | 233.6433 | 300.2394 | 30.4 | 23.3191 | 21.4235 | 21.5779 | 12.7292 | 6.2355 | 30.4 | -0.98962 | -0.83921 | 21.0504 | 23.1692 | 18.4317 | 23.3191 | 29.8904 | 35.9828 | 41.4456 | 46.4297 | 51.3347 | 30.4 | -7.3926 | -12.1471 | 4.8375 | 2.0513 | -7.5912 | -7.6089 | -5.9426 | -4.7551 | -4.1973 | -4.1182 | -4.1182
[5 empty] | 30.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.016647 | -0.018247 | -0.16655 | -3977.9608 | 2341232.2474 |  | -0.034826 | 0.047721 | -0.46915 | 17813.893 | 2119253.2142 | 0.026993 | 0.083796 | -0.9029 | 39378.9444 | 2148854.5852 | 0.011846 | 0.065493 | -1.2586 | 18485.0049 | 1276202.2525 | 0.0099362 | 0.083897 | -1.4926 | 24675.4025 | 621111.6496 | 30.45 | 0 | -65.6902 | 171.7951 | 301.6672 | 235.7756 | 302.0279 | 30.45 | 23.4123 | 21.1925 | 21.4885 | 12.762 | 6.2111 | 30.45 | -0.98962 | -0.97179 | 20.9436 | 22.8867 | 18.3143 | 23.4123 | 30.0363 | 36.1228 | 41.5711 | 46.5522 | 51.4572 | 30.45 | -7.3926 | -12.2797 | 4.7307 | 1.7688 | -7.7087 | -7.5156 | -5.7966 | -4.6152 | -4.0718 | -3.9957 | -3.9957
[5 empty] | 30.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.014812 | -0.018988 | -0.1675 | -4307.4156 | 2350936.5435 |  | -0.035678 | 0.045937 | -0.46685 | 16506.9659 | 2096518.174 | 0.025972 | 0.085095 | -0.89864 | 40608.9032 | 2139154.8763 | 0.0123 | 0.066108 | -1.2553 | 18833.801 | 1279607.8792 | 0.0096862 | 0.084381 | -1.4884 | 24961.1115 | 618685.9306 | 30.5 | 0 | -68.3564 | 165.3732 | 306.3421 | 237.9896 | 303.7714 | 30.5 | 23.5094 | 20.9652 | 21.3915 | 12.7961 | 6.1869 | 30.5 | -0.98962 | -0.98962 | 20.8338 | 22.6003 | 18.2047 | 23.5094 | 30.1817 | 36.26 | 41.693 | 46.6711 | 51.5761 | 30.5 | -7.3926 | -12.2976 | 4.6209 | 1.4823 | -7.8183 | -7.4186 | -5.6513 | -4.4779 | -3.9499 | -3.8768 | -3.8768
[5 empty] | 30.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.012977 | -0.019637 | -0.16848 | -4606.832 | 2360972.4553 |  | -0.036455 | 0.044114 | -0.46465 | 15222.9687 | 2074194.2098 | 0.024885 | 0.086339 | -0.89433 | 41805.1672 | 2128695.4391 | 0.012762 | 0.066746 | -1.252 | 19199.1314 | 1283122.2361 | 0.0094383 | 0.084853 | -1.4841 | 25241.0898 | 616282.2719 | 30.55 | 0 | -70.6922 | 158.8112 | 310.8215 | 240.2868 | 305.4703 | 30.55 | 23.6097 | 20.7419 | 21.287 | 12.8312 | 6.1628 | 30.55 | -0.98962 | -0.98962 | 20.7211 | 22.3103 | 18.1027 | 23.6097 | 30.3261 | 36.3941 | 41.8111 | 46.786 | 51.691 | 30.55 | -7.3926 | -12.2976 | 4.5082 | 1.1924 | -7.9202 | -7.3182 | -5.5069 | -4.3439 | -3.8319 | -3.7619 | -3.7619
[5 empty] | 30.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.011148 | -0.020194 | -0.16949 | -4872.091 | 2371293.255 |  | -0.037157 | 0.042256 | -0.46253 | 13967.7455 | 2052325.625 | 0.023736 | 0.087526 | -0.88995 | 42962.358 | 2117481.8181 | 0.013229 | 0.067408 | -1.2486 | 19581.5484 | 1286730.8223 | 0.0091929 | 0.085313 | -1.4799 | 25515.2903 | 613905.405 | 30.6 | 0 | -72.699 | 152.1229 | 315.094 | 242.668 | 307.125 | 30.6 | 23.7129 | 20.5233 | 21.1748 | 12.8673 | 6.1391 | 30.6 | -0.98962 | -0.98962 | 20.6057 | 22.0171 | 18.0083 | 23.7129 | 30.469 | 36.5246 | 41.9248 | 46.8966 | 51.8016 | 30.6 | -7.3926 | -12.2976 | 4.3927 | 0.89916 | -8.0147 | -7.215 | -5.3639 | -4.2133 | -3.7181 | -3.6514 | -3.6514
[5 empty] | 30.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0093314 | -0.020661 | -0.17052 | -5099.8221 | 2381852.5073 |  | -0.037781 | 0.040367 | -0.46051 | 12746.8287 | 2030955.1511 | 0.022525 | 0.088652 | -0.88552 | 44075.1318 | 2105521.2873 | 0.013701 | 0.068093 | -1.2452 | 19981.576 | 1290418.5488 | 0.0089505 | 0.08576 | -1.4756 | 25783.6839 | 611560.0697 | 30.65 | 0 | -74.3786 | 145.3224 | 319.1485 | 245.1342 | 308.7361 | 30.65 | 23.8185 | 20.3096 | 21.0552 | 12.9042 | 6.1156 | 30.65 | -0.98962 | -0.98962 | 20.4875 | 21.7209 | 17.9211 | 23.8185 | 30.61 | 36.6511 | 42.034 | 47.0025 | 51.9075 | 30.65 | -7.3926 | -12.2976 | 4.2746 | 0.60299 | -8.1018 | -7.1094 | -5.2229 | -4.0868 | -3.609 | -3.5455 | -3.5455
[5 empty] | 30.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0075308 | -0.021037 | -0.17157 | -5287.4049 | 2392604.2023 |  | -0.038324 | 0.038451 | -0.45859 | 11565.3972 | 2010123.8225 | 0.021255 | 0.089715 | -0.88103 | 45138.2146 | 2092822.8486 | 0.014175 | 0.068802 | -1.2418 | 20399.7071 | 1294169.7729 | 0.0087115 | 0.086196 | -1.4713 | 26046.2597 | 609251 | 30.7 | 0 | -75.7342 | 138.4241 | 322.9745 | 247.6858 | 310.3042 | 30.7 | 23.926 | 20.1012 | 20.9282 | 12.9417 | 6.0925 | 30.7 | -0.98962 | -0.98962 | 20.3668 | 21.4221 | 17.8411 | 23.926 | 30.7486 | 36.7733 | 42.1382 | 47.1033 | 52.0083 | 30.7 | -7.3926 | -12.2976 | 4.1538 | 0.30419 | -8.1819 | -7.0019 | -5.0843 | -3.9646 | -3.5048 | -3.4446 | -3.4446
[5 empty] | 30.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.005752 | -0.021325 | -0.17264 | -5432.9611 | 2403502.8835 |  | -0.038785 | 0.036512 | -0.45677 | 10428.2377 | 1989870.8571 | 0.019928 | 0.090712 | -0.8765 | 46146.4382 | 2079397.2262 | 0.01465 | 0.069534 | -1.2383 | 20836.3991 | 1297968.3342 | 0.0084764 | 0.086619 | -1.4669 | 26303.0251 | 606982.9095 | 30.75 | 0 | -76.7695 | 131.4428 | 326.5616 | 250.3228 | 311.8299 | 30.75 | 24.035 | 19.8987 | 20.794 | 12.9797 | 6.0698 | 30.75 | -0.98962 | -0.98962 | 20.2436 | 21.121 | 17.768 | 24.035 | 30.8844 | 36.8908 | 42.2371 | 47.1989 | 52.1039 | 30.75 | -7.3926 | -12.2976 | 4.0306 | 0.003075 | -8.255 | -6.8929 | -4.9485 | -3.8471 | -3.4058 | -3.3491 | -3.3491
[5 empty] | 30.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0039997 | -0.021525 | -0.17372 | -5535.3388 | 2414503.7718 |  | -0.039162 | 0.034554 | -0.45504 | 9339.7095 | 1970233.5438 | 0.018547 | 0.091639 | -0.87191 | 47094.7756 | 2065256.8556 | 0.015124 | 0.07029 | -1.2348 | 21292.0707 | 1301797.5924 | 0.0082455 | 0.087032 | -1.4626 | 26554.0058 | 604760.4766 | 30.8 | 0 | -77.4895 | 124.3936 | 329.9 | 253.0452 | 313.3141 | 30.8 | 24.145 | 19.7023 | 20.6526 | 13.018 | 6.0476 | 30.8 | -0.98962 | -0.98962 | 20.1181 | 20.8179 | 17.7016 | 24.145 | 31.017 | 37.0033 | 42.3305 | 47.2888 | 52.1938 | 30.8 | -7.3926 | -12.2976 | 3.9051 | -0.30005 | -8.3214 | -6.7829 | -4.816 | -3.7346 | -3.3124 | -3.2591 | -3.2591
[5 empty] | 30.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0022785 | -0.021639 | -0.1748 | -5594.0877 | 2425562.8846 |  | -0.039455 | 0.032581 | -0.45341 | 8303.7132 | 1951247.1377 | 0.017114 | 0.092495 | -0.86729 | 47978.3772 | 2050415.8684 | 0.015595 | 0.07107 | -1.2312 | 21767.0979 | 1305640.4671 | 0.0080194 | 0.087433 | -1.4582 | 26799.2459 | 602588.3293 | 30.85 | 0 | -77.8996 | 117.2918 | 332.9805 | 255.8523 | 314.7576 | 30.85 | 24.2556 | 19.5125 | 20.5042 | 13.0564 | 6.0259 | 30.85 | -0.98962 | -0.98962 | 19.9903 | 20.5131 | 17.6417 | 24.2556 | 31.1459 | 37.1104 | 42.4181 | 47.3729 | 52.2779 | 30.85 | -7.3926 | -12.2976 | 3.7774 | -0.60486 | -8.3813 | -6.6723 | -4.687 | -3.6276 | -3.2249 | -3.175 | -3.175
[5 empty] | 30.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.00059295 | -0.021668 | -0.17588 | -5609.4271 | 2436637.1494 |  | -0.039661 | 0.030598 | -0.45188 | 7323.6647 | 1932944.7613 | 0.015631 | 0.093276 | -0.86262 | 48792.6051 | 2034890.0732 | 0.016062 | 0.071873 | -1.2277 | 22261.8095 | 1309479.4788 | 0.0077983 | 0.087823 | -1.4538 | 27038.8076 | 600471.0305 | 30.9 | 0 | -78.0063 | 110.1528 | 335.7941 | 258.7434 | 316.1613 | 30.9 | 24.3664 | 19.3294 | 20.3489 | 13.0948 | 6.0047 | 30.9 | -0.98962 | -0.98962 | 19.8605 | 20.2069 | 17.5881 | 24.3664 | 31.2708 | 37.2118 | 42.4995 | 47.4509 | 52.3559 | 30.9 | -7.3926 | -12.2976 | 3.6476 | -0.91107 | -8.4349 | -6.5616 | -4.5621 | -3.5262 | -3.1434 | -3.0971 | -3.0971
[5 empty] | 30.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.0010527 | -0.021616 | -0.17696 | -5582.2079 | 2447684.5132 |  | -0.03978 | 0.028609 | -0.45045 | 6402.4721 | 1915357.3146 | 0.014102 | 0.093981 | -0.85793 | 49533.0675 | 2018696.9306 | 0.016521 | 0.072699 | -1.224 | 22776.483 | 1313296.7915 | 0.0075828 | 0.088202 | -1.4494 | 27272.7716 | 598413.0626 | 30.95 | 0 | -77.8168 | 102.9924 | 338.3324 | 261.7173 | 317.5262 | 30.95 | 24.4768 | 19.1536 | 20.187 | 13.133 | 5.9841 | 30.95 | -0.98962 | -0.98962 | 19.7288 | 19.8996 | 17.5405 | 24.4768 | 31.3913 | 37.3072 | 42.5746 | 47.5225 | 52.4275 | 30.95 | -7.3926 | -12.2976 | 3.5158 | -1.2183 | -8.4824 | -6.4511 | -4.4416 | -3.4308 | -3.0683 | -3.0255 | -3.0255
[5 empty] | 31 | 0 | 0.0625 |  | 0.0026545 | -0.021483 | -0.17804 | -5513.8676 | 2458664.0449 |  | -0.039811 | 0.026618 | -0.44912 | 5542.5192 | 1898513.3914 | 0.01253 | 0.094608 | -0.8532 | 50195.6516 | 2001855.5252 | 0.016973 | 0.073548 | -1.2203 | 23311.3399 | 1317074.2571 | 0.0073733 | 0.08857 | -1.445 | 27501.2362 | 596418.812 | 31 | 0 | -77.339 | 95.8264 | 340.5878 | 264.7724 | 318.8534 | 31 | 24.5866 | 18.9851 | 20.0186 | 13.1707 | 5.9642 | 31 | -0.98962 | -0.98962 | 19.5952 | 19.5916 | 17.4988 | 24.5866 | 31.5071 | 37.3963 | 42.6432 | 47.5875 | 52.4925 | 31 | -7.3926 | -12.2976 | 3.3823 | -1.5264 | -8.5242 | -6.3413 | -4.3258 | -3.3416 | -2.9997 | -2.9604 | -2.9604
[5 empty] | 31.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0042085 | -0.021273 | -0.1791 | -5406.3813 | 2469536.0335 |  | -0.039755 | 0.024631 | -0.44789 | 4745.6528 | 1882439.2049 | 0.010917 | 0.095154 | -0.84844 | 50776.5552 | 1984386.5325 | 0.017414 | 0.074419 | -1.2166 | 23866.5412 | 1320793.46 | 0.00717 | 0.088929 | -1.4405 | 27724.3175 | 594492.5539 | 31.05 | 0 | -76.5815 | 88.6705 | 342.5529 | 267.9068 | 320.144 | 31.05 | 24.6954 | 18.8244 | 19.8439 | 13.2079 | 5.9449 | 31.05 | -0.98962 | -0.98962 | 19.4601 | 19.2831 | 17.4627 | 24.6954 | 31.6178 | 37.479 | 42.705 | 47.6458 | 52.5508 | 31.05 | -7.3926 | -12.2976 | 3.2471 | -1.8349 | -8.5603 | -6.2326 | -4.2151 | -3.2589 | -2.9379 | -2.9021 | -2.9021
[5 empty] | 31.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0057112 | -0.020987 | -0.18015 | -5262.2074 | 2480262.0789 |  | -0.039609 | 0.02265 | -0.44675 | 4013.1754 | 1867158.5203 | 0.0092678 | 0.095617 | -0.84366 | 51272.316 | 1966312.1816 | 0.017842 | 0.075311 | -1.2129 | 24442.1827 | 1324435.7643 | 0.0069735 | 0.089278 | -1.4361 | 27942.1487 | 592638.4373 | 31.1 | 0 | -75.5535 | 81.5409 | 344.2211 | 271.1184 | 321.3992 | 31.1 | 24.8026 | 18.6716 | 19.6631 | 13.2444 | 5.9264 | 31.1 | -0.98962 | -0.98962 | 19.3234 | 18.9744 | 17.4319 | 24.8026 | 31.7231 | 37.555 | 42.76 | 47.6972 | 52.6022 | 31.1 | -7.3926 | -12.2976 | 3.1105 | -2.1435 | -8.591 | -6.1253 | -4.1098 | -3.1829 | -2.883 | -2.8507 | -2.8507
[5 empty] | 31.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0071592 | -0.020629 | -0.18118 | -5084.2307 | 2490805.1777 |  | -0.039375 | 0.020681 | -0.44572 | 3345.8431 | 1852692.5964 | 0.0075848 | 0.095996 | -0.83886 | 51679.8399 | 1947656.2139 | 0.018256 | 0.076224 | -1.209 | 25038.29 | 1327982.3608 | 0.0067841 | 0.089617 | -1.4316 | 28154.8802 | 590860.4694 | 31.15 | 0 | -74.2648 | 74.4533 | 345.5864 | 274.4046 | 322.6204 | 31.15 | 24.9081 | 18.5269 | 19.4766 | 13.2798 | 5.9086 | 31.15 | -0.98962 | -0.89054 | 19.1854 | 18.6659 | 17.4063 | 24.9081 | 31.8228 | 37.6241 | 42.8078 | 47.7415 | 52.6465 | 31.15 | -7.3926 | -12.1985 | 2.9725 | -2.4521 | -8.6166 | -6.0199 | -4.0102 | -3.1139 | -2.8352 | -2.8064 | -2.8064
[5 empty] | 31.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0085495 | -0.020202 | -0.18219 | -4875.703 | 2501129.8024 |  | -0.039053 | 0.018729 | -0.44478 | 2743.8689 | 1839060.1347 | 0.0058717 | 0.09629 | -0.83404 | 51996.4258 | 1928443.8374 | 0.018655 | 0.077156 | -1.2052 | 25654.8136 | 1331414.3149 | 0.006602 | 0.089947 | -1.4271 | 28362.6787 | 589162.5005 | 31.2 | 0 | -72.7259 | 67.4238 | 346.6433 | 277.7624 | 323.8087 | 31.2 | 25.0113 | 18.3906 | 19.2844 | 13.3141 | 5.8916 | 31.2 | -0.98962 | -0.73463 | 19.0462 | 18.3578 | 17.3856 | 25.0113 | 31.9165 | 37.686 | 42.8484 | 47.7786 | 52.6836 | 31.2 | -7.3926 | -12.0426 | 2.8333 | -2.7601 | -8.6374 | -5.9166 | -3.9164 | -3.0519 | -2.7945 | -2.7693 | -2.7693
[5 empty] | 31.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0098792 | -0.019708 | -0.18318 | -4640.1813 | 2511201.9742 |  | -0.038643 | 0.016797 | -0.44394 | 2206.9304 | 1826277.2376 | 0.0041319 | 0.096496 | -0.82922 | 52219.7891 | 1908701.6774 | 0.019035 | 0.078108 | -1.2013 | 26291.6241 | 1334712.6164 | 0.0064278 | 0.090268 | -1.4226 | 28565.7266 | 587548.2092 | 31.25 | 0 | -70.9476 | 60.468 | 347.387 | 281.1886 | 324.9657 | 31.25 | 25.112 | 18.2628 | 19.087 | 13.3471 | 5.8755 | 31.25 | -0.98962 | -0.55823 | 18.906 | 18.0505 | 17.3695 | 25.112 | 32.004 | 37.7407 | 42.8817 | 47.8084 | 52.7134 | 31.25 | -7.3926 | -11.8662 | 2.6931 | -3.0675 | -8.6534 | -5.8159 | -3.8289 | -2.9972 | -2.7613 | -2.7395 | -2.7395
[5 empty] | 31.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.011146 | -0.01915 | -0.18413 | -4381.4658 | 2520989.3297 |  | -0.038146 | 0.014889 | -0.4432 | 1734.1838 | 1814357.3741 | 0.0023692 | 0.096615 | -0.82439 | 52348.0815 | 1888457.7233 | 0.019394 | 0.079078 | -1.1973 | 26948.5072 | 1337858.2285 | 0.0062616 | 0.090581 | -1.418 | 28764.2218 | 586021.088 | 31.3 | 0 | -68.9414 | 53.6018 | 347.8135 | 284.6797 | 326.0928 | 31.3 | 25.2099 | 18.1436 | 18.8846 | 13.3786 | 5.8602 | 31.3 | -0.98962 | -0.36158 | 18.7649 | 17.7442 | 17.3579 | 25.2099 | 32.0852 | 37.788 | 42.9076 | 47.8308 | 52.7358 | 31.3 | -7.3926 | -11.6695 | 2.552 | -3.3737 | -8.6651 | -5.718 | -3.7478 | -2.9499 | -2.7354 | -2.7171 | -2.7171
[5 empty] | 31.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.012347 | -0.018533 | -0.18506 | -4103.5379 | 2530461.1812 |  | -0.037562 | 0.013011 | -0.44255 | 1324.2816 | 1803311.3552 | 0.00058732 | 0.096644 | -0.81955 | 52379.9086 | 1867741.2712 | 0.019733 | 0.080064 | -1.1933 | 27625.1593 | 1340832.138 | 0.0061039 | 0.090887 | -1.4135 | 28958.3769 | 584584.428 | 31.35 | 0 | -66.719 | 46.8405 | 347.9192 | 288.2315 | 327.1915 | 31.35 | 25.3046 | 18.0331 | 18.6774 | 13.4083 | 5.8458 | 31.35 | -0.98962 | -0.145 | 18.6232 | 17.4392 | 17.3504 | 25.3046 | 32.1597 | 37.8278 | 42.9259 | 47.8458 | 52.7508 | 31.35 | -7.3926 | -11.4529 | 2.4102 | -3.6787 | -8.6725 | -5.6233 | -3.6733 | -2.9101 | -2.717 | -2.7021 | -2.7021
[5 empty] | 31.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.01348 | -0.017859 | -0.18595 | -3810.4984 | 2539588.5698 |  | -0.036894 | 0.011167 | -0.44199 | 975.3956 | 1793147.3162 | -0.0012101 | 0.096584 | -0.81473 | 52314.3437 | 1846582.8632 | 0.020047 | 0.081067 | -1.1893 | 28321.1824 | 1343615.4058 | 0.0059547 | 0.091184 | -1.4089 | 29148.4182 | 583241.3055 | 31.4 | 0 | -64.2927 | 40.1996 | 347.7014 | 291.84 | 328.2634 | 31.4 | 25.3959 | 17.9315 | 18.4658 | 13.4362 | 5.8324 | 31.4 | -0.98962 | 0.091111 | 18.4809 | 17.1359 | 17.3469 | 25.3959 | 32.2274 | 37.86 | 42.9368 | 47.8533 | 52.7583 | 31.4 | -7.3926 | -11.2168 | 2.268 | -3.982 | -8.676 | -5.5321 | -3.6056 | -2.8779 | -2.7062 | -2.6947 | -2.6947
[5 empty] | 31.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.014544 | -0.017132 | -0.18681 | -3506.5073 | 2548344.3132 |  | -0.036142 | 0.0093595 | -0.44152 | 685.2447 | 1783870.7091 | -0.0030192 | 0.096433 | -0.8099 | 52150.939 | 1825014.2235 | 0.020336 | 0.082083 | -1.1852 | 29036.0798 | 1346189.2173 | 0.0058146 | 0.091475 | -1.4044 | 29334.5855 | 581994.5679 | 31.45 | 0 | -61.6748 | 33.6941 | 347.1579 | 295.5004 | 329.31 | 31.45 | 25.4834 | 17.8387 | 18.2501 | 13.4619 | 5.8199 | 31.45 | -0.98962 | 0.34631 | 18.3383 | 16.8345 | 17.3472 | 25.4834 | 32.2881 | 37.8845 | 42.94 | 47.8532 | 52.7582 | 31.45 | -7.3926 | -10.9616 | 2.1253 | -4.2835 | -8.6758 | -5.4445 | -3.5448 | -2.8534 | -2.7029 | -2.6947 | -2.6947
[5 empty] | 31.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.015536 | -0.016355 | -0.18763 | -3195.7265 | 2556703.0462 |  | -0.035307 | 0.0075941 | -0.44114 | 451.1263 | 1775484.3018 | -0.004836 | 0.096191 | -0.80509 | 51889.7332 | 1803068.1903 | 0.020597 | 0.083113 | -1.181 | 29769.252 | 1348534.9332 | 0.0056835 | 0.091759 | -1.3998 | 29517.1307 | 580846.8202 | 31.5 | 0 | -58.8783 | 27.3389 | 346.2874 | 299.2079 | 330.333 | 31.5 | 25.567 | 17.7548 | 18.0307 | 13.4853 | 5.8085 | 31.5 | -0.98962 | 0.6201 | 18.1954 | 16.5352 | 17.3509 | 25.567 | 32.3418 | 37.9013 | 42.9357 | 47.8457 | 52.7507 | 31.5 | -7.3926 | -10.6878 | 1.9825 | -4.5827 | -8.672 | -5.3609 | -3.4911 | -2.8366 | -2.7072 | -2.7023 | -2.7023
[5 empty] | 31.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.016456 | -0.015532 | -0.1884 | -2882.2638 | 2564641.255 |  | -0.034392 | 0.0058745 | -0.44085 | 269.9525 | 1767988.1869 | -0.0066568 | 0.095858 | -0.8003 | 51531.2559 | 1780778.6458 | 0.02083 | 0.084155 | -1.1768 | 30519.9928 | 1350634.14 | 0.0055619 | 0.092037 | -1.3952 | 29696.3174 | 579800.4123 | 31.55 | 0 | -55.9162 | 21.1483 | 345.0892 | 302.9572 | 331.3342 | 31.55 | 25.6464 | 17.6799 | 17.8078 | 13.5063 | 5.798 | 31.55 | -0.98962 | 0.91189 | 18.0526 | 16.2385 | 17.3579 | 25.6464 | 32.3883 | 37.9103 | 42.9239 | 47.8306 | 52.7356 | 31.55 | -7.3926 | -10.3961 | 1.8396 | -4.8795 | -8.6651 | -5.2815 | -3.4447 | -2.8276 | -2.719 | -2.7173 | -2.7173
[5 empty] | 31.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.017303 | -0.014667 | -0.18914 | -2570.1215 | 2572137.3051 |  | -0.033399 | 0.0042046 | -0.44064 | 138.2886 | 1761379.7981 | -0.0084776 | 0.095434 | -0.79553 | 51076.5275 | 1758180.4418 | 0.021031 | 0.085206 | -1.1725 | 31287.4852 | 1352468.7001 | 0.0054498 | 0.09231 | -1.3906 | 29872.4198 | 578857.4261 | 31.6 | 0 | -52.8016 | 15.1365 | 343.5632 | 306.7428 | 332.3151 | 31.6 | 25.7214 | 17.6138 | 17.5818 | 13.5247 | 5.7886 | 31.6 | -0.98962 | 1.2211 | 17.9099 | 15.9444 | 17.3679 | 25.7214 | 32.4274 | 37.9116 | 42.9045 | 47.8081 | 52.7131 | 31.6 | -7.3926 | -10.0869 | 1.6969 | -5.1735 | -8.655 | -5.2066 | -3.4055 | -2.8263 | -2.7384 | -2.7398 | -2.7398
[5 empty] | 31.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.018075 | -0.013763 | -0.18983 | -2263.1478 | 2579171.4629 |  | -0.03233 | 0.0025881 | -0.44051 | 52.3964 | 1755653.9345 | -0.010294 | 0.09492 | -0.79078 | 50527.0574 | 1735309.323 | 0.0212 | 0.086266 | -1.1682 | 32070.7991 | 1354020.8021 | 0.0053475 | 0.092577 | -1.3859 | 30045.7219 | 578019.6641 | 31.65 | 0 | -49.5481 | 9.3171 | 341.7103 | 310.5589 | 333.2777 | 31.65 | 25.7917 | 17.5565 | 17.3531 | 13.5402 | 5.7802 | 31.65 | -0.98962 | 1.5469 | 17.7674 | 15.6534 | 17.3808 | 25.7917 | 32.4593 | 37.9052 | 42.8777 | 47.7782 | 52.6832 | 31.65 | -7.3926 | -9.761 | 1.5545 | -5.4646 | -8.6421 | -5.1362 | -3.3737 | -2.8328 | -2.7652 | -2.7697 | -2.7697
[5 empty] | 31.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.018772 | -0.012825 | -0.19047 | -1964.9927 | 2585725.911 |  | -0.031187 | 0.0010288 | -0.44046 | 8.2787 | 1750802.7941 | -0.012103 | 0.094314 | -0.78607 | 49884.8366 | 1712201.848 | 0.021336 | 0.087333 | -1.1639 | 32868.8878 | 1355273.0102 | 0.0052551 | 0.09284 | -1.3813 | 30216.5163 | 577288.6376 | 31.7 | 0 | -46.1691 | 3.7035 | 339.5317 | 314.3993 | 334.2236 | 31.7 | 25.8573 | 17.508 | 17.122 | 13.5527 | 5.7729 | 31.7 | -0.98962 | 1.8887 | 17.6255 | 15.3656 | 17.3963 | 25.8573 | 32.4837 | 37.891 | 42.8435 | 47.7411 | 52.6461 | 31.7 | -7.3926 | -9.4192 | 1.4125 | -5.7523 | -8.6266 | -5.0707 | -3.3493 | -2.8469 | -2.7995 | -2.8069 | -2.8069
[5 empty] | 31.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.019394 | -0.011855 | -0.19106 | -1679.069 | 2591784.7571 |  | -0.029973 | -0.0004699 | -0.44048 | -1.7272 | 1746816.0138 | -0.0139 | 0.093619 | -0.78139 | 49152.3287 | 1688895.3072 | 0.021435 | 0.088405 | -1.1594 | 33680.5863 | 1356208.3127 | 0.0051726 | 0.093099 | -1.3766 | 30385.1035 | 576665.5562 | 31.75 | 0 | -42.6781 | -1.6916 | 337.0296 | 318.2577 | 335.1547 | 31.75 | 25.9178 | 17.4682 | 16.889 | 13.5621 | 5.7667 | 31.75 | -0.98962 | 2.2457 | 17.4841 | 15.0814 | 17.4142 | 25.9178 | 32.5006 | 37.8693 | 42.802 | 47.6967 | 52.6017 | 31.75 | -7.3926 | -9.0622 | 1.2712 | -6.0365 | -8.6087 | -5.0101 | -3.3323 | -2.8687 | -2.8409 | -2.8513 | -2.8513
[5 empty] | 31.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.019941 | -0.010858 | -0.1916 | -1408.5168 | 2597334.0374 |  | -0.028691 | -0.0019044 | -0.44058 | -28.3714 | 1743680.714 | -0.015682 | 0.092835 | -0.77675 | 48332.4559 | 1665427.6411 | 0.021498 | 0.08948 | -1.155 | 34504.6093 | 1356810.1706 | 0.0051002 | 0.093354 | -1.372 | 30551.7907 | 576151.3176 | 31.8 | 0 | -39.0887 | -6.856 | 334.2069 | 322.1274 | 336.0727 | 31.8 | 25.9733 | 17.4368 | 16.6543 | 13.5681 | 5.7615 | 31.8 | -0.98962 | 2.617 | 17.3436 | 14.801 | 17.4344 | 25.9733 | 32.5101 | 37.8399 | 42.7534 | 47.6452 | 52.5502 | 31.8 | -7.3926 | -8.6909 | 1.1306 | -6.3169 | -8.5886 | -4.9546 | -3.3228 | -2.898 | -2.8896 | -2.9027 | -2.9027
[5 empty] | 31.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.020412 | -0.0098374 | -0.1921 | -1156.1741 | 2602361.7133 |  | -0.027341 | -0.0032715 | -0.44074 | -83.7203 | 1741381.5006 | -0.017443 | 0.091963 | -0.77215 | 47428.5828 | 1641837.3919 | 0.021523 | 0.090556 | -1.1504 | 35339.5506 | 1357062.5646 | 0.005038 | 0.093605 | -1.3673 | 30716.8908 | 575746.4983 | 31.85 | 0 | -35.4146 | -11.7773 | 331.0671 | 326.0015 | 336.9796 | 31.85 | 26.0236 | 17.4138 | 16.4184 | 13.5706 | 5.7575 | 31.85 | -0.98962 | 3.0018 | 17.204 | 14.5246 | 17.4565 | 26.0236 | 32.5122 | 37.8032 | 42.6977 | 47.5869 | 52.4919 | 31.85 | -7.3926 | -8.3062 | 0.99102 | -6.5933 | -8.5664 | -4.9043 | -3.3207 | -2.9348 | -2.9452 | -2.961 | -2.961
[5 empty] | 31.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.020808 | -0.008797 | -0.19253 | -924.5524 | 2606857.6627 |  | -0.025925 | -0.0045677 | -0.44097 | -163.2079 | 1739900.52 | -0.019181 | 0.091004 | -0.7676 | 46444.4965 | 1618163.6215 | 0.021508 | 0.091631 | -1.1459 | 36183.8826 | 1356950.0413 | 0.0049859 | 0.093855 | -1.3626 | 30880.7212 | 575451.3448 | 31.9 | 0 | -31.6691 | -16.4438 | 327.6145 | 329.8729 | 337.877 | 31.9 | 26.0686 | 17.399 | 16.1816 | 13.5695 | 5.7545 | 31.9 | -0.98962 | 3.3991 | 17.0654 | 14.2526 | 17.4805 | 26.0686 | 32.507 | 37.7591 | 42.6352 | 47.5218 | 52.4268 | 31.9 | -7.3926 | -7.9089 | 0.85247 | -6.8654 | -8.5425 | -4.8594 | -3.326 | -2.9789 | -3.0077 | -3.0261 | -3.0261
[5 empty] | 31.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.02113 | -0.0077405 | -0.19292 | -715.8168 | 2610813.6655 |  | -0.024448 | -0.0057901 | -0.44126 | -262.2494 | 1739217.54 | -0.020892 | 0.089959 | -0.7631 | 45384.3835 | 1594445.8126 | 0.021452 | 0.092704 | -1.1412 | 37035.9567 | 1356457.7585 | 0.0049439 | 0.094102 | -1.3579 | 31043.6028 | 575265.7659 | 31.95 | 0 | -27.8658 | -20.8444 | 323.854 | 333.7343 | 338.7669 | 31.95 | 26.1081 | 17.3922 | 15.9445 | 13.5646 | 5.7527 | 31.95 | -0.98962 | 3.8079 | 16.9281 | 13.9851 | 17.5061 | 26.1081 | 32.4944 | 37.7078 | 42.5661 | 47.4501 | 52.3551 | 31.95 | -7.3926 | -7.5 | 0.71514 | -7.1329 | -8.5168 | -4.8198 | -3.3386 | -3.0301 | -3.0769 | -3.0978 | -3.0978
[5 empty] | 32 | 0 | 0.0625 |  | 0.021378 | -0.0066716 | -0.19326 | -531.772 | 2614223.383 |  | -0.022913 | -0.0069358 | -0.4416 | -376.2969 | 1739310.0388 | -0.022571 | 0.088831 | -0.75866 | 44252.8045 | 1570723.7696 | 0.021355 | 0.093772 | -1.1365 | 37894.0046 | 1355571.5289 | 0.004912 | 0.094348 | -1.3532 | 31205.8591 | 575189.3256 | 32 | 0 | -24.0178 | -24.9687 | 319.7911 | 337.5781 | 339.6511 | 32 | 26.1422 | 17.3931 | 15.7072 | 13.5557 | 5.7519 | 32 | -0.98962 | 4.2274 | 16.7921 | 13.7223 | 17.5332 | 26.1422 | 32.4745 | 37.6495 | 42.4904 | 47.3721 | 52.2771 | 32 | -7.3926 | -7.0805 | 0.57916 | -7.3956 | -8.4897 | -4.7857 | -3.3584 | -3.0884 | -3.1525 | -3.1758 | -3.1758
[5 empty] | 32.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.021553 | -0.005594 | -0.19354 | -373.8536 | 2617082.3323 |  | -0.021326 | -0.0080021 | -0.442 | -500.8953 | 1740153.3004 | -0.024216 | 0.08762 | -0.75428 | 43054.6652 | 1547037.5168 | 0.021214 | 0.094832 | -1.1318 | 38756.14 | 1354277.8632 | 0.0048902 | 0.094592 | -1.3484 | 31367.8145 | 575221.2368 | 32.05 | 0 | -20.1382 | -28.8075 | 315.4323 | 341.3967 | 340.5313 | 32.05 | 26.1708 | 17.4015 | 15.4704 | 13.5428 | 5.7522 | 32.05 | -0.98962 | 4.6564 | 16.6576 | 13.4646 | 17.5616 | 26.1708 | 32.4475 | 37.5845 | 42.4086 | 47.288 | 52.193 | 32.05 | -7.3926 | -6.6515 | 0.44468 | -7.6533 | -8.4613 | -4.7571 | -3.3854 | -3.1535 | -3.2344 | -3.26 | -3.26
[5 empty] | 32.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.021657 | -0.0045111 | -0.19376 | -243.1239 | 2619387.8554 |  | -0.019691 | -0.0089866 | -0.44245 | -631.7348 | 1741720.5156 | -0.025822 | 0.086329 | -0.74996 | 41795.1858 | 1523427.1961 | 0.02103 | 0.095884 | -1.127 | 39620.3619 | 1352564.0109 | 0.0048783 | 0.094836 | -1.3437 | 31529.7938 | 575360.3558 | 32.1 | 0 | -16.2399 | -32.3518 | 310.7843 | 345.1821 | 341.4094 | 32.1 | 26.1939 | 17.4172 | 15.2343 | 13.5256 | 5.7536 | 32.1 | -0.98962 | 5.094 | 16.5248 | 13.2121 | 17.5912 | 26.1939 | 32.4135 | 37.5128 | 42.3207 | 47.1979 | 52.1029 | 32.1 | -7.3926 | -6.214 | 0.31181 | -7.9058 | -8.4318 | -4.7341 | -3.4194 | -3.2252 | -3.3223 | -3.35 | -3.35
[5 empty] | 32.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.021691 | -0.0034265 | -0.19393 | -140.2729 | 2621139.0829 |  | -0.018012 | -0.0098872 | -0.44295 | -764.7017 | 1743982.89 | -0.027385 | 0.08496 | -0.74571 | 40479.8668 | 1499932.9639 | 0.020801 | 0.096924 | -1.1221 | 40484.5581 | 1350418.0002 | 0.0048762 | 0.09508 | -1.3389 | 31692.1205 | 575605.1783 | 32.15 | 0 | -12.3355 | -35.5941 | 305.855 | 348.9264 | 342.2871 | 32.15 | 26.2114 | 17.4398 | 14.9993 | 13.5042 | 5.7561 | 32.15 | -0.98962 | 5.539 | 16.3936 | 12.9651 | 17.6217 | 26.2114 | 32.3726 | 37.4347 | 42.227 | 47.1022 | 52.0072 | 32.15 | -7.3926 | -5.7689 | 0.18067 | -8.1528 | -8.4012 | -4.7166 | -3.4603 | -3.3033 | -3.416 | -3.4458 | -3.4458
[5 empty] | 32.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.021657 | -0.0023437 | -0.19405 | -65.6243 | 2622336.8935 |  | -0.016295 | -0.010702 | -0.44348 | -895.9256 | 1746909.7567 | -0.028903 | 0.083515 | -0.74154 | 39114.4541 | 1476594.8869 | 0.020527 | 0.09795 | -1.1173 | 41346.5095 | 1347828.6756 | 0.0048838 | 0.095324 | -1.3342 | 31855.1161 | 575953.8352 | 32.2 | 0 | -8.4373 | -38.5272 | 300.6524 | 352.6213 | 343.1662 | 32.2 | 26.2234 | 17.4691 | 14.7659 | 13.4783 | 5.7595 | 32.2 | -0.98962 | 5.9904 | 16.2643 | 12.7238 | 17.6531 | 26.2234 | 32.3251 | 37.3504 | 42.1278 | 47.0011 | 51.9061 | 32.2 | -7.3926 | -5.3176 | 0.051376 | -8.3941 | -8.3698 | -4.7046 | -3.5079 | -3.3875 | -3.5151 | -3.5469 | -3.5469
[5 empty] | 32.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.021556 | -0.0012659 | -0.19411 | -19.1453 | 2622983.8677 |  | -0.014544 | -0.011429 | -0.44405 | -1021.8228 | 1750468.6943 | -0.030372 | 0.081996 | -0.73744 | 37704.9015 | 1453452.8384 | 0.020207 | 0.098961 | -1.1123 | 42203.8962 | 1344785.7348 | 0.0049007 | 0.095569 | -1.3294 | 32019.0986 | 576404.0905 | 32.25 | 0 | -4.5572 | -41.1452 | 295.1854 | 356.2586 | 344.0484 | 32.25 | 26.2298 | 17.5047 | 14.5345 | 13.4479 | 5.764 | 32.25 | -0.98962 | 6.447 | 16.137 | 12.4884 | 17.6853 | 26.2298 | 32.2709 | 37.2603 | 42.0234 | 46.8948 | 51.7998 | 32.25 | -7.3926 | -4.8609 | -0.075975 | -8.6296 | -8.3377 | -4.6981 | -3.562 | -3.4777 | -3.6196 | -3.6531 | -3.6531
[5 empty] | 32.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.02139 | -0.00019639 | -0.19412 | -0.46079 | 2623084.2383 |  | -0.012765 | -0.012067 | -0.44466 | -1139.1357 | 1754625.6492 | -0.031788 | 0.080407 | -0.73342 | 36257.3314 | 1430546.3947 | 0.019841 | 0.099953 | -1.1073 | 43054.3034 | 1341279.7623 | 0.0049269 | 0.095815 | -1.3246 | 32184.3812 | 576953.3393 | 32.3 | 0 | -0.707 | -43.4429 | 289.4636 | 359.83 | 344.9352 | 32.3 | 26.2308 | 17.5463 | 14.3055 | 13.4128 | 5.7695 | 32.3 | -0.98962 | 6.9078 | 16.0117 | 12.2591 | 17.718 | 26.2308 | 32.2105 | 37.1645 | 41.914 | 46.7838 | 51.6888 | 32.3 | -7.3926 | -4.4002 | -0.20129 | -8.8589 | -8.305 | -4.6971 | -3.6225 | -3.5735 | -3.729 | -3.7642 | -3.7642
[5 empty] | 32.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.021162 | 0.00086171 | -0.19408 | 8.8713 | 2622643.8363 |  | -0.010962 | -0.012616 | -0.44529 | -1244.9678 | 1759345.0619 | -0.033148 | 0.078749 | -0.72948 | 34777.9957 | 1407914.7312 | 0.019428 | 0.10092 | -1.1023 | 43895.2289 | 1337302.2627 | 0.004962 | 0.096063 | -1.3198 | 32351.2717 | 577598.6074 | 32.35 | 0 | 3.1022 | -45.4162 | 283.4969 | 363.327 | 345.8284 | 32.35 | 26.2264 | 17.5935 | 14.0791 | 13.373 | 5.776 | 32.35 | -0.98962 | 7.3716 | 15.8885 | 12.036 | 17.7511 | 26.2264 | 32.1438 | 37.0633 | 41.8 | 46.6682 | 51.5732 | 32.35 | -7.3926 | -3.9364 | -0.32447 | -9.0819 | -8.2718 | -4.7015 | -3.6891 | -3.6746 | -3.843 | -3.8798 | -3.8798
[5 empty] | 32.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.020873 | 0.0019053 | -0.19398 | 43.372 | 2621670.0574 |  | -0.0091413 | -0.013073 | -0.44594 | -1336.8127 | 1764589.9799 | -0.03445 | 0.077027 | -0.72563 | 33273.234 | 1385596.5201 | 0.018968 | 0.10187 | -1.0972 | 44724.0916 | 1332845.6902 | 0.0050058 | 0.096314 | -1.315 | 32520.0705 | 578336.5513 | 32.4 | 0 | 6.8592 | -47.0616 | 277.2959 | 366.7413 | 346.7294 | 32.4 | 26.2167 | 17.6459 | 13.856 | 13.3285 | 5.7834 | 32.4 | -0.98962 | 7.8373 | 15.7675 | 11.8195 | 17.7847 | 26.2167 | 32.0713 | 36.9571 | 41.6816 | 46.5484 | 51.4534 | 32.4 | -7.3926 | -3.4707 | -0.44546 | -9.2984 | -8.2383 | -4.7112 | -3.7616 | -3.7808 | -3.9614 | -3.9996 | -3.9996
[5 empty] | 32.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.020522 | 0.0029315 | -0.19384 | 102.6676 | 2620171.8486 |  | -0.0073071 | -0.013438 | -0.44661 | -1412.5791 | 1770322.1581 | -0.035689 | 0.075242 | -0.72187 | 31749.4324 | 1363629.8288 | 0.018461 | 0.1028 | -1.092 | 45538.2399 | 1327903.4778 | 0.0050578 | 0.096567 | -1.3102 | 32691.0703 | 579163.4597 | 32.45 | 0 | 10.5533 | -48.3769 | 270.8719 | 370.0643 | 347.6398 | 32.45 | 26.2017 | 17.7032 | 13.6363 | 13.279 | 5.7916 | 32.45 | -0.98962 | 8.3038 | 15.6488 | 11.6097 | 17.8185 | 26.2017 | 31.9932 | 36.8461 | 41.5592 | 46.4247 | 51.3297 | 32.45 | -7.3926 | -3.0042 | -0.56418 | -9.5083 | -8.2045 | -4.7262 | -3.8398 | -3.8918 | -4.0838 | -4.1233 | -4.1233
[5 empty] | 32.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.020114 | 0.0039372 | -0.19364 | 185.1974 | 2618159.6396 |  | -0.0054649 | -0.013711 | -0.4473 | -1470.6091 | 1776502.1962 | -0.036863 | 0.073399 | -0.7182 | 30212.9822 | 1342052.0194 | 0.017907 | 0.10369 | -1.0868 | 46334.9625 | 1322470.0628 | 0.0051178 | 0.096823 | -1.3053 | 32864.5541 | 580075.256 | 32.5 | 0 | 14.1739 | -49.3606 | 264.2365 | 373.2875 | 348.561 | 32.5 | 26.1816 | 17.765 | 13.4205 | 13.2247 | 5.8008 | 32.5 | -0.98962 | 8.7699 | 15.5324 | 11.4067 | 17.8524 | 26.1816 | 31.9096 | 36.7307 | 41.433 | 46.2974 | 51.2024 | 32.5 | -7.3926 | -2.538 | -0.68057 | -9.7113 | -8.1705 | -4.7463 | -3.9234 | -4.0072 | -4.2099 | -4.2506 | -4.2506
[5 empty] | 32.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.019651 | 0.0049197 | -0.19339 | 289.1658 | 2615645.2699 |  | -0.00362 | -0.013892 | -0.44799 | -1509.6919 | 1783089.6804 | -0.03797 | 0.071501 | -0.71462 | 28670.2375 | 1320899.6502 | 0.017306 | 0.10456 | -1.0816 | 47111.4985 | 1316540.911 | 0.0051853 | 0.097082 | -1.3005 | 33040.7945 | 581067.501 | 32.55 | 0 | 17.711 | -50.0122 | 257.4018 | 376.4025 | 349.4944 | 32.55 | 26.1565 | 17.8309 | 13.209 | 13.1654 | 5.8107 | 32.55 | -0.98962 | 9.2346 | 15.4184 | 11.2107 | 17.8864 | 26.1565 | 31.8208 | 36.6111 | 41.3035 | 46.1668 | 51.0718 | 32.55 | -7.3926 | -2.0734 | -0.79459 | -9.9072 | -8.1365 | -4.7715 | -4.0121 | -4.1268 | -4.3394 | -4.3811 | -4.3811
[5 empty] | 32.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.019136 | 0.0058765 | -0.1931 | 412.5753 | 2612641.9108 |  | -0.0017775 | -0.013981 | -0.44869 | -1529.0705 | 1790043.3269 | -0.039007 | 0.06955 | -0.71114 | 27127.4745 | 1300208.3787 | 0.016657 | 0.10539 | -1.0763 | 47865.0495 | 1310112.5384 | 0.0052599 | 0.097345 | -1.2956 | 33220.0523 | 582135.398 | 32.6 | 0 | 21.1554 | -50.3321 | 250.3806 | 379.4009 | 350.4411 | 32.6 | 26.1264 | 17.9004 | 13.0021 | 13.1011 | 5.8214 | 32.6 | -0.98962 | 9.6966 | 15.3067 | 11.0219 | 17.9204 | 26.1264 | 31.7272 | 36.4878 | 41.171 | 46.0334 | 50.9384 | 32.6 | -7.3926 | -1.6113 | -0.9062 | -10.096 | -8.1025 | -4.8015 | -4.1057 | -4.2502 | -4.4719 | -4.5146 | -4.5146
[5 empty] | 32.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.018571 | 0.0068051 | -0.19276 | 553.26 | 2609163.9851 |  | 5.7307e-05 | -0.013978 | -0.44939 | -1528.4438 | 1797321.1279 | -0.039971 | 0.067552 | -0.70777 | 25590.8511 | 1280012.867 | 0.015963 | 0.10619 | -1.071 | 48592.7914 | 1303182.5299 | 0.0053412 | 0.097612 | -1.2907 | 33402.5755 | 583273.7978 | 32.65 | 0 | 24.4983 | -50.3218 | 243.1859 | 382.2742 | 351.4026 | 32.65 | 26.0916 | 17.9732 | 12.8001 | 13.0318 | 5.8327 | 32.65 | -0.98962 | 10.1551 | 15.1976 | 10.8405 | 17.9543 | 26.0916 | 31.629 | 36.3609 | 41.0358 | 45.8973 | 50.8023 | 32.65 | -7.3926 | -1.1529 | -1.0154 | -10.2774 | -8.0686 | -4.8363 | -4.2039 | -4.377 | -4.6072 | -4.6506 | -4.6506
[5 empty] | 32.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.017961 | 0.0077031 | -0.19238 | 708.9211 | 2605227.083 |  | 0.0018794 | -0.013884 | -0.45009 | -1507.9622 | 1804880.4981 | -0.040859 | 0.065509 | -0.70449 | 24066.367 | 1260346.6898 | 0.015222 | 0.10695 | -1.0657 | 49291.8876 | 1295749.557 | 0.0054286 | 0.097883 | -1.2858 | 33588.5977 | 584477.2048 | 32.7 | 0 | 27.7313 | -49.9835 | 235.8312 | 385.0142 | 352.3797 | 32.7 | 26.0523 | 18.0488 | 12.6035 | 12.9575 | 5.8448 | 32.7 | -0.98962 | 10.6087 | 15.0908 | 10.6666 | 17.9881 | 26.0523 | 31.5265 | 36.2309 | 40.8982 | 45.7591 | 50.6641 | 32.7 | -7.3926 | -0.69919 | -1.1221 | -10.4514 | -8.0349 | -4.8757 | -4.3064 | -4.507 | -4.7448 | -4.7889 | -4.7889
[5 empty] | 32.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.017309 | 0.0085686 | -0.19195 | 877.1617 | 2600847.8758 |  | 0.0036838 | -0.0137 | -0.45077 | -1468.2177 | 1812678.4221 | -0.041671 | 0.063425 | -0.70132 | 22559.826 | 1241242.2444 | 0.014436 | 0.10767 | -1.0603 | 49959.5028 | 1287813.3911 | 0.0055216 | 0.098159 | -1.2809 | 33778.3375 | 585739.785 | 32.75 | 0 | 30.8468 | -49.3204 | 228.3305 | 387.6128 | 353.3736 | 32.75 | 26.0085 | 18.1268 | 12.4124 | 12.8781 | 5.8574 | 32.75 | -0.98962 | 11.0566 | 14.9866 | 10.5003 | 18.0216 | 26.0085 | 31.42 | 36.0981 | 40.7585 | 45.6189 | 50.5239 | 32.75 | -7.3926 | -0.25131 | -1.2264 | -10.6177 | -8.0014 | -4.9195 | -4.4129 | -4.6398 | -4.8844 | -4.929 | -4.929
[5 empty] | 32.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.016617 | 0.0093994 | -0.19148 | 1055.5222 | 2596044.027 |  | 0.0054655 | -0.013427 | -0.45144 | -1410.2289 | 1820671.6027 | -0.042403 | 0.061305 | -0.69825 | 21076.7996 | 1222730.6643 | 0.013606 | 0.10835 | -1.0549 | 50592.8164 | 1279374.9163 | 0.0056197 | 0.09844 | -1.276 | 33971.9969 | 587055.374 | 32.8 | 0 | 33.838 | -48.3366 | 220.698 | 390.0619 | 354.3851 | 32.8 | 25.9604 | 18.2067 | 12.2273 | 12.7937 | 5.8706 | 32.8 | -0.98962 | 11.4977 | 14.8848 | 10.3418 | 18.0548 | 25.9604 | 31.3099 | 35.9629 | 40.6173 | 45.4772 | 50.3822 | 32.8 | -7.3926 | 0.18975 | -1.3282 | -10.7762 | -7.9681 | -4.9675 | -4.5231 | -4.775 | -5.0257 | -5.0707 | -5.0707
[5 empty] | 32.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.015891 | 0.010194 | -0.19097 | 1241.5144 | 2590834.1012 |  | 0.0072196 | -0.013066 | -0.4521 | -1335.4201 | 1828816.6078 | -0.043054 | 0.059152 | -0.6953 | 19622.5927 | 1204841.7358 | 0.012731 | 0.10899 | -1.0494 | 51189.0377 | 1270436.1381 | 0.0057223 | 0.098726 | -1.2711 | 34169.7602 | 588417.4865 | 32.85 | 0 | 36.6983 | -47.0371 | 212.9483 | 392.3535 | 355.4151 | 32.85 | 25.9083 | 18.2882 | 12.0484 | 12.7044 | 5.8842 | 32.85 | -0.98962 | 11.9309 | 14.7854 | 10.1911 | 18.0878 | 25.9083 | 31.1963 | 35.8256 | 40.4746 | 45.3343 | 50.2393 | 32.85 | -7.3926 | 0.62297 | -1.4276 | -10.9268 | -7.9352 | -5.0196 | -4.6366 | -4.9124 | -5.1683 | -5.2136 | -5.2136
[5 empty] | 32.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.015133 | 0.010951 | -0.19042 | 1432.6552 | 2585237.4725 |  | 0.0089414 | -0.012619 | -0.45273 | -1245.5966 | 1837070.0173 | -0.043622 | 0.056971 | -0.69245 | 18202.2109 | 1187603.8178 | 0.011814 | 0.10958 | -1.044 | 51745.4207 | 1261000.1904 | 0.0058287 | 0.099018 | -1.2661 | 34371.7929 | 589819.3265 | 32.9 | 0 | 39.4222 | -45.4276 | 205.0964 | 394.48 | 356.4643 | 32.9 | 25.8524 | 18.3707 | 11.876 | 12.61 | 5.8982 | 32.9 | -0.98962 | 12.3553 | 14.6884 | 10.0485 | 18.1203 | 25.8524 | 31.0797 | 35.6865 | 40.3311 | 45.1905 | 50.0955 | 32.9 | -7.3926 | 1.0474 | -1.5245 | -11.0694 | -7.9026 | -5.0756 | -4.7533 | -5.0514 | -5.3119 | -5.3574 | -5.3574
[5 empty] | 32.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.014347 | 0.011668 | -0.18984 | 1626.4981 | 2579274.2306 |  | 0.010626 | -0.012087 | -0.45333 | -1142.9145 | 1845388.5683 | -0.044105 | 0.054766 | -0.68971 | 16820.3317 | 1171043.7655 | 0.010855 | 0.11012 | -1.0385 | 52259.2787 | 1251071.3396 | 0.0059384 | 0.099315 | -1.2611 | 34578.2405 | 591253.7989 | 32.95 | 0 | 42.0046 | -43.5149 | 197.1575 | 396.4339 | 357.5332 | 32.95 | 25.7927 | 18.4539 | 11.7104 | 12.5107 | 5.9125 | 32.95 | -0.98962 | 12.7699 | 14.5938 | 9.9141 | 18.1525 | 25.7927 | 30.9603 | 35.546 | 40.1868 | 45.0463 | 49.9513 | 32.95 | -7.3926 | 1.462 | -1.6192 | -11.2039 | -7.8704 | -5.1352 | -4.8726 | -5.1919 | -5.4561 | -5.5017 | -5.5017
[5 empty] | 33 | 0 | 0.0625 |  | 0.013536 | 0.012345 | -0.18922 | 1820.663 | 2572965.0867 |  | 0.012269 | -0.011474 | -0.45391 | -1029.8467 | 1853729.2981 | -0.044503 | 0.052541 | -0.68708 | 15481.2767 | 1155186.8573 | 0.0098548 | 0.11061 | -1.0329 | 52728.0003 | 1240654.9863 | 0.0060507 | 0.099617 | -1.2562 | 34789.2274 | 592713.5214 | 33 | 0 | 44.4412 | -41.3064 | 189.147 | 398.2078 | 358.6223 | 33 | 25.7297 | 18.5373 | 11.5519 | 12.4065 | 5.9271 | 33 | -0.98962 | 13.1739 | 14.5015 | 9.7878 | 18.1842 | 25.7297 | 30.8386 | 35.4045 | 40.0423 | 44.9018 | 49.8068 | 33 | -7.3926 | 1.866 | -1.7114 | -11.3302 | -7.8387 | -5.1983 | -4.9944 | -5.3335 | -5.6006 | -5.6462 | -5.6462
[5 empty] | 33.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.012705 | 0.01298 | -0.18857 | 2012.8639 | 2566331.2794 |  | 0.013867 | -0.010781 | -0.45444 | -909.1456 | 1862049.6862 | -0.044814 | 0.0503 | -0.68457 | 14188.988 | 1140056.7271 | 0.0088156 | 0.11105 | -1.0274 | 53149.0645 | 1229757.664 | 0.0061649 | 0.099926 | -1.2512 | 35004.8557 | 594190.8379 | 33.05 | 0 | 46.7281 | -38.8104 | 181.0805 | 399.7946 | 359.732 | 33.05 | 25.6633 | 18.6205 | 11.4006 | 12.2976 | 5.9419 | 33.05 | -0.98962 | 13.5663 | 14.4115 | 9.6698 | 18.2155 | 25.6633 | 30.7147 | 35.2622 | 39.8978 | 44.7575 | 49.6625 | 33.05 | -7.3926 | 2.2584 | -1.8015 | -11.4481 | -7.8074 | -5.2646 | -5.1182 | -5.4758 | -5.7451 | -5.7905 | -5.7905
[5 empty] | 33.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.011857 | 0.013573 | -0.18789 | 2200.934 | 2559394.4795 |  | 0.015414 | -0.01001 | -0.45495 | -783.8024 | 1870307.7919 | -0.045036 | 0.048048 | -0.68216 | 12947.0075 | 1125675.2987 | 0.0077383 | 0.11144 | -1.0218 | 53520.0558 | 1218387.0357 | 0.0062802 | 0.10024 | -1.2462 | 35225.204 | 595677.8324 | 33.1 | 0 | 48.8623 | -36.0358 | 172.974 | 401.1875 | 360.8625 | 33.1 | 25.5939 | 18.7031 | 11.2568 | 12.1839 | 5.9568 | 33.1 | -0.98962 | 13.9463 | 14.3236 | 9.5602 | 18.2463 | 25.5939 | 30.589 | 35.1195 | 39.7537 | 44.6136 | 49.5186 | 33.1 | -7.3926 | 2.6384 | -1.8893 | -11.5577 | -7.7767 | -5.334 | -5.2439 | -5.6184 | -5.8893 | -5.9343 | -5.9343
[5 empty] | 33.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.010996 | 0.014123 | -0.18719 | 2382.8479 | 2552176.6967 |  | 0.016907 | -0.0091646 | -0.4554 | -657.0034 | 1878462.3897 | -0.04517 | 0.04579 | -0.67987 | 11758.4588 | 1112062.7268 | 0.0066246 | 0.11177 | -1.0162 | 53838.68 | 1206551.8873 | 0.0063961 | 0.10056 | -1.2411 | 35450.3262 | 597166.3443 | 33.15 | 0 | 50.8415 | -32.9925 | 164.8433 | 402.3799 | 362.0137 | 33.15 | 25.5218 | 18.7846 | 11.1206 | 12.0655 | 5.9717 | 33.15 | -0.98962 | 14.3131 | 14.2378 | 9.4591 | 18.2765 | 25.5218 | 30.4619 | 34.9768 | 39.6102 | 44.4706 | 49.3756 | 33.15 | -7.3926 | 3.0052 | -1.9751 | -11.6588 | -7.7464 | -5.4062 | -5.371 | -5.7612 | -6.0327 | -6.0774 | -6.0774
[5 empty] | 33.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.010125 | 0.014629 | -0.18645 | 2556.7406 | 2544700.1856 |  | 0.018343 | -0.0082474 | -0.45582 | -532.0849 | 1886473.101 | -0.045215 | 0.043529 | -0.6777 | 10626.0336 | 1099237.3408 | 0.0054761 | 0.11205 | -1.0106 | 54102.7784 | 1194262.1191 | 0.0065116 | 0.10088 | -1.2361 | 35680.251 | 598647.9833 | 33.2 | 0 | 52.664 | -29.6908 | 156.7045 | 403.3656 | 363.1858 | 33.2 | 25.447 | 18.8647 | 10.9924 | 11.9426 | 5.9865 | 33.2 | -0.98962 | 14.6659 | 14.1541 | 9.3665 | 18.3063 | 25.447 | 30.3337 | 34.8343 | 39.4677 | 44.3286 | 49.2336 | 33.2 | -7.3926 | 3.358 | -2.0588 | -11.7515 | -7.7166 | -5.4809 | -5.4993 | -5.9036 | -6.1752 | -6.2194 | -6.2194
[5 empty] | 33.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0092479 | 0.015091 | -0.1857 | 2720.9242 | 2536987.3535 |  | 0.019716 | -0.0072616 | -0.45618 | -412.4861 | 1894300.5216 | -0.04517 | 0.041271 | -0.67563 | 9551.9808 | 1087215.5941 | 0.0042945 | 0.11226 | -1.005 | 54310.343 | 1181528.7337 | 0.006626 | 0.10122 | -1.231 | 35914.98 | 600114.1469 | 33.25 | 0 | 54.3286 | -26.1418 | 148.574 | 404.1386 | 364.3785 | 33.25 | 25.3699 | 18.943 | 10.8722 | 11.8153 | 6.0011 | 33.25 | -0.98962 | 15.0041 | 14.0723 | 9.2824 | 18.3355 | 25.3699 | 30.2046 | 34.6924 | 39.3265 | 44.188 | 49.093 | 33.25 | -7.3926 | 3.6962 | -2.1407 | -11.8355 | -7.6874 | -5.5581 | -5.6284 | -6.0455 | -6.3164 | -6.3599 | -6.3599
[5 empty] | 33.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0083686 | 0.01551 | -0.18492 | 2873.9005 | 2529060.6701 |  | 0.021025 | -0.0062104 | -0.45649 | -301.7012 | 1901906.3445 | -0.045035 | 0.039019 | -0.67368 | 8538.0995 | 1076012.0182 | 0.0030816 | 0.11241 | -0.99937 | 54459.5302 | 1168363.8224 | 0.0067386 | 0.10155 | -1.2259 | 36154.4869 | 601556.037 | 33.3 | 0 | 55.835 | -22.3573 | 140.4677 | 404.6933 | 365.5915 | 33.3 | 25.2906 | 19.0191 | 10.7601 | 11.6836 | 6.0156 | 33.3 | -0.98962 | 15.327 | 13.9922 | 9.2069 | 18.3642 | 25.2906 | 30.075 | 34.5514 | 39.187 | 44.0491 | 48.9541 | 33.3 | -7.3926 | 4.019 | -2.2207 | -11.911 | -7.6588 | -5.6373 | -5.758 | -6.1865 | -6.456 | -6.4988 | -6.4988
[5 empty] | 33.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0074904 | 0.015884 | -0.18413 | 3014.371 | 2520942.5775 |  | 0.022265 | -0.0050971 | -0.45674 | -203.2309 | 1909253.4788 | -0.044809 | 0.036778 | -0.67185 | 7585.736 | 1065639.1812 | 0.0018393 | 0.11251 | -0.99375 | 54548.6741 | 1154780.5481 | 0.0068486 | 0.1019 | -1.2209 | 36398.7169 | 602964.6783 | 33.35 | 0 | 57.1833 | -18.3496 | 132.4021 | 405.0244 | 366.8242 | 33.35 | 25.2094 | 19.0925 | 10.6564 | 11.5478 | 6.0296 | 33.35 | -0.98962 | 15.6338 | 13.9139 | 9.1401 | 18.3923 | 25.2094 | 29.9451 | 34.4116 | 39.0492 | 43.9122 | 48.8172 | 33.35 | -7.3926 | 4.3259 | -2.2991 | -11.9779 | -7.6306 | -5.7185 | -5.8878 | -6.3263 | -6.5937 | -6.6357 | -6.6357
[5 empty] | 33.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0066166 | 0.016215 | -0.18332 | 3141.2432 | 2512655.404 |  | 0.023434 | -0.0039254 | -0.45694 | -120.5346 | 1916306.1625 | -0.044494 | 0.034554 | -0.67012 | 6695.7842 | 1056107.6521 | 0.00056971 | 0.11254 | -0.98812 | 54576.3 | 1140793.1261 | 0.006955 | 0.10224 | -1.2157 | 36647.5851 | 604330.9369 | 33.4 | 0 | 58.3743 | -14.1315 | 124.3932 | 405.1269 | 368.0761 | 33.4 | 25.1266 | 19.1631 | 10.5611 | 11.4079 | 6.0433 | 33.4 | -0.98962 | 15.9242 | 13.8371 | 9.0819 | 18.4199 | 25.1266 | 29.8153 | 34.2733 | 38.9137 | 43.7776 | 48.6826 | 33.4 | -7.3926 | 4.6162 | -2.3759 | -12.0361 | -7.6031 | -5.8014 | -6.0176 | -6.4646 | -6.7293 | -6.7704 | -6.7704
[5 empty] | 33.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0057506 | 0.016503 | -0.18249 | 3253.6346 | 2504221.2789 |  | 0.024528 | -0.002699 | -0.45708 | -56.9827 | 1923030.0704 | -0.044089 | 0.032349 | -0.6685 | 5868.6897 | 1047425.9697 | -0.0007252 | 0.1125 | -0.9825 | 54541.1356 | 1126416.8025 | 0.0070572 | 0.1026 | -1.2106 | 36900.9757 | 605645.5395 | 33.45 | 0 | 59.4094 | -9.7163 | 116.4573 | 404.9964 | 369.3464 | 33.45 | 25.0422 | 19.2303 | 10.4743 | 11.2642 | 6.0565 | 33.45 | -0.98962 | 16.1975 | 13.7616 | 9.0323 | 18.4469 | 25.0422 | 29.6859 | 34.1368 | 38.7805 | 43.6454 | 48.5504 | 33.45 | -7.3926 | 4.8895 | -2.4513 | -12.0856 | -7.5761 | -5.8857 | -6.147 | -6.6012 | -6.8624 | -6.9025 | -6.9025
[5 empty] | 33.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0048957 | 0.016747 | -0.18166 | 3350.8726 | 2495662.0506 |  | 0.025546 | -0.0014217 | -0.45715 | -15.8106 | 1929392.4164 | -0.043595 | 0.03017 | -0.66699 | 5104.4574 | 1039600.6167 | -0.0020432 | 0.1124 | -0.97688 | 54442.1224 | 1111667.8294 | 0.0071542 | 0.10295 | -1.2055 | 37158.7413 | 606899.0937 | 33.5 | 0 | 60.2906 | -5.1181 | 108.6102 | 404.6286 | 370.6342 | 33.5 | 24.9566 | 19.2939 | 10.396 | 11.1167 | 6.069 | 33.5 | -0.98962 | 16.4533 | 13.6875 | 8.9914 | 18.4733 | 24.9566 | 29.5571 | 34.0023 | 38.65 | 43.516 | 48.421 | 33.5 | -7.3926 | 5.1453 | -2.5254 | -12.1266 | -7.5497 | -5.9713 | -6.2758 | -6.7357 | -6.9929 | -7.032 | -7.032
[5 empty] | 33.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0040547 | 0.01695 | -0.18081 | 3432.4923 | 2486999.2078 |  | 0.026484 | -9.7467e-05 | -0.45715 | -0.074312 | 1935362.049 | -0.043012 | 0.028019 | -0.66559 | 4402.6635 | 1032635.9994 | -0.0033821 | 0.11223 | -0.97126 | 54278.4258 | 1096563.4386 | 0.0072453 | 0.10332 | -1.2003 | 37420.7018 | 608082.1084 | 33.55 | 0 | 61.0204 | -0.35088 | 100.8681 | 404.0198 | 371.9383 | 33.55 | 24.87 | 19.3536 | 10.3264 | 10.9656 | 6.0808 | 33.55 | -0.98962 | 16.6911 | 13.6145 | 8.9591 | 18.4991 | 24.87 | 29.4292 | 33.87 | 38.5224 | 43.3895 | 48.2945 | 33.55 | -7.3926 | 5.3831 | -2.5985 | -12.1589 | -7.5238 | -6.0579 | -6.4037 | -6.8679 | -7.1205 | -7.1584 | -7.1584
[5 empty] | 33.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0032309 | 0.017112 | -0.17995 | 3498.2315 | 2478253.8028 |  | 0.027341 | 0.0012696 | -0.45709 | 12.6087 | 1940909.542 | -0.042342 | 0.025902 | -0.6643 | 3762.47 | 1026534.4329 | -0.0047395 | 0.11199 | -0.96566 | 54049.4437 | 1081121.8121 | 0.0073295 | 0.10368 | -1.1951 | 37686.6435 | 609185.0146 | 33.6 | 0 | 61.602 | 4.5705 | 93.2465 | 403.1667 | 373.2576 | 33.6 | 24.7825 | 19.4091 | 10.2653 | 10.8112 | 6.0919 | 33.6 | -0.98962 | 16.9106 | 13.5424 | 8.9353 | 18.5244 | 24.7825 | 29.3025 | 33.7403 | 38.3979 | 43.2663 | 48.1713 | 33.6 | -7.3926 | 5.6026 | -2.6706 | -12.1826 | -7.4985 | -6.1454 | -6.5304 | -6.9976 | -7.245 | -7.2817 | -7.2817
[5 empty] | 33.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.002427 | 0.017233 | -0.17909 | 3548.023 | 2469446.3796 |  | 0.028113 | 0.0026752 | -0.45695 | 55.9843 | 1946007.3062 | -0.041586 | 0.023823 | -0.6631 | 3182.6435 | 1021296.1103 | -0.0061131 | 0.11169 | -0.96008 | 53754.8147 | 1065362.0504 | 0.007406 | 0.10405 | -1.1899 | 37956.3183 | 610198.1873 | 33.65 | 0 | 62.0389 | 9.6309 | 85.761 | 402.0664 | 374.5907 | 33.65 | 24.6945 | 19.4601 | 10.213 | 10.6536 | 6.102 | 33.65 | -0.98962 | 17.1114 | 13.4711 | 8.9202 | 18.5491 | 24.6945 | 29.1772 | 33.6134 | 38.2768 | 43.1464 | 48.0514 | 33.65 | -7.3926 | 5.8035 | -2.7419 | -12.1978 | -7.4738 | -6.2335 | -6.6557 | -7.1245 | -7.3662 | -7.4015 | -7.4015
[5 empty] | 33.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.0016456 | 0.017315 | -0.17823 | 3581.9846 | 2460596.9045 |  | 0.028796 | 0.004115 | -0.45675 | 132.4602 | 1950629.7086 | -0.040745 | 0.021785 | -0.66202 | 2661.576 | 1016919.0689 | -0.0075003 | 0.11131 | -0.95451 | 53394.4243 | 1049304.1387 | 0.007474 | 0.10443 | -1.1847 | 38229.4431 | 611111.9673 | 33.7 | 0 | 62.3351 | 14.8141 | 78.427 | 400.7163 | 375.936 | 33.7 | 24.606 | 19.5063 | 10.1692 | 10.493 | 6.1111 | 33.7 | -0.98962 | 17.2934 | 13.4004 | 8.9135 | 18.5732 | 24.606 | 29.0535 | 33.4895 | 38.1591 | 43.0302 | 47.9352 | 33.7 | -7.3926 | 5.9855 | -2.8126 | -12.2045 | -7.4497 | -6.322 | -6.7794 | -7.2485 | -7.4838 | -7.5178 | -7.5178
[5 empty] | 33.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.00088942 | 0.01736 | -0.17736 | 3600.4075 | 2451724.7013 |  | 0.029387 | 0.0055844 | -0.45647 | 243.9458 | 1954753.1471 | -0.03982 | 0.019794 | -0.66103 | 2197.3103 | 1013399.188 | -0.0088988 | 0.11087 | -0.94897 | 52968.4102 | 1032968.9106 | 0.0075326 | 0.1048 | -1.1794 | 38505.6993 | 611916.6833 | 33.75 | 0 | 62.4952 | 20.1038 | 71.2593 | 399.1145 | 377.2919 | 33.75 | 24.5172 | 19.5475 | 10.134 | 10.3297 | 6.1192 | 33.75 | -0.98962 | 17.4563 | 13.3301 | 8.9152 | 18.5967 | 24.5172 | 28.9317 | 33.3687 | 38.0452 | 42.9177 | 47.8227 | 33.75 | -7.3926 | 6.1483 | -2.8828 | -12.2027 | -7.4262 | -6.4107 | -6.9012 | -7.3693 | -7.5977 | -7.6303 | -7.6303
[5 empty] | 33.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.00016076 | 0.017368 | -0.17649 | 3603.7423 | 2442848.3902 |  | 0.029887 | 0.0070787 | -0.45612 | 391.9707 | 1958356.1172 | -0.038814 | 0.017854 | -0.66013 | 1787.567 | 1010730.1928 | -0.010306 | 0.11035 | -0.94345 | 52477.1659 | 1016378.0094 | 0.0075809 | 0.10518 | -1.1742 | 38784.7318 | 612602.675 | 33.8 | 0 | 62.5241 | 25.4835 | 64.2728 | 397.2595 | 378.6564 | 33.8 | 24.4285 | 19.5836 | 10.1073 | 10.1638 | 6.126 | 33.8 | -0.98962 | 17.5999 | 13.2601 | 8.9253 | 18.6197 | 24.4285 | 28.812 | 33.2513 | 37.9351 | 42.8091 | 47.7141 | 33.8 | -7.3926 | 6.292 | -2.9528 | -12.1926 | -7.4033 | -6.4995 | -7.0209 | -7.4867 | -7.7078 | -7.7388 | -7.7388
[5 empty] | 33.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.00053815 | 0.017341 | -0.17562 | 3592.5846 | 2433985.8309 |  | 0.030293 | 0.0085934 | -0.45569 | 577.6591 | 1961419.2706 | -0.037728 | 0.015967 | -0.65933 | 1429.7744 | 1008903.6647 | -0.011719 | 0.10976 | -0.93797 | 51921.3433 | 999553.8477 | 0.0076181 | 0.10556 | -1.1689 | 39066.1486 | 613160.3155 | 33.85 | 0 | 62.4272 | 30.9362 | 57.4817 | 395.15 | 380.0277 | 33.85 | 24.3399 | 19.6142 | 10.089 | 9.9955 | 6.1316 | 33.85 | -0.98962 | 17.7242 | 13.1902 | 8.9437 | 18.642 | 24.3399 | 28.6946 | 33.1374 | 37.8291 | 42.7046 | 47.6096 | 33.85 | -7.3926 | 6.4162 | -3.0228 | -12.1743 | -7.381 | -6.5881 | -7.1384 | -7.6005 | -7.8139 | -7.8433 | -7.8433
[5 empty] | 33.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0012052 | 0.017281 | -0.17476 | 3567.6584 | 2425154.0703 |  | 0.030605 | 0.010124 | -0.45518 | 801.7085 | 1963925.4643 | -0.036565 | 0.014139 | -0.65863 | 1121.1012 | 1007909.0579 | -0.013136 | 0.10911 | -0.93251 | 51301.8532 | 982519.5638 | 0.0076434 | 0.10595 | -1.1636 | 39349.5208 | 613580.0349 | 33.9 | 0 | 62.2103 | 36.4451 | 50.9001 | 392.7856 | 381.4035 | 33.9 | 24.2515 | 19.6393 | 10.0791 | 9.8252 | 6.1358 | 33.9 | -0.98962 | 17.829 | 13.1201 | 8.9702 | 18.6637 | 24.2515 | 28.5796 | 33.0273 | 37.7271 | 42.6043 | 47.5093 | 33.9 | -7.3926 | 6.5211 | -3.0928 | -12.1478 | -7.3593 | -6.6764 | -7.2533 | -7.7107 | -7.9158 | -7.9436 | -7.9436
[5 empty] | 33.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0018387 | 0.017189 | -0.1739 | 3529.7993 | 2416369.295 |  | 0.030822 | 0.011665 | -0.4546 | 1064.3755 | 1965859.803 | -0.035326 | 0.012373 | -0.65801 | 858.4907 | 1007733.7224 | -0.014553 | 0.10838 | -0.92709 | 50619.8649 | 965298.9776 | 0.0076558 | 0.10633 | -1.1583 | 39634.3817 | 613852.3434 | 33.95 | 0 | 61.8793 | 41.9932 | 44.5414 | 390.1661 | 382.7815 | 33.95 | 24.1637 | 19.6586 | 10.0773 | 9.653 | 6.1385 | 33.95 | -0.98962 | 17.9145 | 13.0497 | 9.0047 | 18.6847 | 24.1637 | 28.4673 | 32.9209 | 37.6295 | 42.5083 | 47.4133 | 33.95 | -7.3926 | 6.6066 | -3.1632 | -12.1133 | -7.3382 | -6.7642 | -7.3656 | -7.817 | -8.0135 | -8.0396 | -8.0396
[5 empty] | 34 | 0 | 0.0625 |  | -0.0024367 | 0.017067 | -0.17305 | 3479.9374 | 2407646.7872 |  | 0.030945 | 0.013212 | -0.45394 | 1365.4659 | 1967209.6706 | -0.034015 | 0.010672 | -0.65748 | 638.6969 | 1008362.9332 | -0.015968 | 0.10758 | -0.92171 | 49876.8037 | 947916.543 | 0.0076547 | 0.10671 | -1.153 | 39920.227 | 613967.8547 | 34 | 0 | 61.4407 | 47.5633 | 38.4188 | 387.2919 | 384.1594 | 34 | 24.0765 | 19.6721 | 10.0836 | 9.4792 | 6.1397 | 34 | -0.98962 | 17.9806 | 12.9788 | 9.0471 | 18.7052 | 24.0765 | 28.3578 | 32.8186 | 37.5362 | 42.4167 | 47.3217 | 34 | -7.3926 | 6.6727 | -3.2341 | -12.0708 | -7.3178 | -6.8515 | -7.4751 | -7.9194 | -8.1068 | -8.1312 | -8.1312
[5 empty] | 34.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0029979 | 0.016917 | -0.1722 | 3419.0791 | 2399000.8869 |  | 0.030973 | 0.014761 | -0.4532 | 1704.3311 | 1967964.7546 | -0.032633 | 0.0090402 | -0.65702 | 458.3222 | 1009779.9262 | -0.017379 | 0.10671 | -0.91638 | 49074.3474 | 930397.2991 | 0.0076391 | 0.10709 | -1.1476 | 40206.5147 | 613917.3096 | 34.05 | 0 | 60.9011 | 53.1384 | 32.5448 | 384.1637 | 385.5344 | 34.05 | 23.99 | 19.6796 | 10.0978 | 9.304 | 6.1392 | 34.05 | -0.98962 | 18.0276 | 12.9073 | 9.0973 | 18.725 | 23.99 | 28.2512 | 32.7203 | 37.4473 | 42.3296 | 47.2346 | 34.05 | -7.3926 | 6.7196 | -3.3057 | -12.0207 | -7.298 | -6.9379 | -7.5817 | -8.0177 | -8.1956 | -8.2183 | -8.2183
[5 empty] | 34.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.0035208 | 0.016741 | -0.17136 | 3348.29 | 2390444.9577 |  | 0.030906 | 0.016306 | -0.45238 | 2079.8704 | 1968117.061 | -0.031185 | 0.007481 | -0.65665 | 313.8557 | 1011965.9397 | -0.018782 | 0.10577 | -0.91109 | 48214.4209 | 912766.8197 | 0.0076083 | 0.10747 | -1.1422 | 40492.6649 | 613691.5994 | 34.1 | 0 | 60.2673 | 58.7015 | 26.9315 | 380.783 | 386.9039 | 34.1 | 23.9044 | 19.6812 | 10.1197 | 9.1277 | 6.1369 | 34.1 | -0.98962 | 18.0554 | 12.8348 | 9.155 | 18.7441 | 23.9044 | 28.1478 | 32.6261 | 37.363 | 42.2471 | 47.1521 | 34.1 | -7.3926 | 6.7475 | -3.3782 | -11.9629 | -7.2789 | -7.0235 | -7.6852 | -8.1118 | -8.28 | -8.3009 | -8.3009
[5 empty] | 34.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0040044 | 0.016541 | -0.17054 | 3268.6775 | 2381991.3578 |  | 0.030747 | 0.017843 | -0.45149 | 2490.5391 | 1967660.9202 | -0.029672 | 0.0059974 | -0.65635 | 201.7129 | 1014900.2626 | -0.020175 | 0.10476 | -0.90585 | 47299.1889 | 895051.1607 | 0.0075615 | 0.10785 | -1.1368 | 40778.0602 | 613281.7896 | 34.15 | 0 | 59.5465 | 64.2359 | 21.5905 | 377.1516 | 388.265 | 34.15 | 23.8199 | 19.6766 | 10.149 | 8.9505 | 6.1328 | 34.15 | -0.98962 | 18.0645 | 12.7612 | 9.2202 | 18.7625 | 23.8199 | 28.0475 | 32.5362 | 37.2832 | 42.1691 | 47.0741 | 34.15 | -7.3926 | 6.7565 | -3.4517 | -11.8978 | -7.2605 | -7.108 | -7.7855 | -8.2017 | -8.3598 | -8.3788 | -8.3788
[5 empty] | 34.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0044478 | 0.016318 | -0.16972 | 3181.3742 | 2373651.4157 |  | 0.030495 | 0.019368 | -0.45052 | 2934.3619 | 1966592.9841 | -0.028099 | 0.0045924 | -0.65612 | 118.275 | 1018560.2888 | -0.021554 | 0.10369 | -0.90067 | 46331.0482 | 877276.8059 | 0.0074979 | 0.10823 | -1.1314 | 41062.0459 | 612679.143 | 34.2 | 0 | 58.7459 | 69.725 | 16.5326 | 373.2718 | 389.6146 | 34.2 | 23.7365 | 19.6659 | 10.1856 | 8.7728 | 6.1268 | 34.2 | -0.98962 | 18.055 | 12.6864 | 9.2926 | 18.7801 | 23.7365 | 27.9505 | 32.4506 | 37.208 | 42.0958 | 47.0008 | 34.2 | -7.3926 | 6.747 | -3.5265 | -11.8254 | -7.2428 | -7.1914 | -7.8825 | -8.2873 | -8.435 | -8.4522 | -8.4522
[5 empty] | 34.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.00485 | 0.016076 | -0.16892 | 3087.5218 | 2365435.4113 |  | 0.030152 | 0.020876 | -0.44948 | 3408.9519 | 1964912.2156 | -0.026469 | 0.003269 | -0.65596 | 59.9284 | 1022921.5769 | -0.022919 | 0.10254 | -0.89554 | 45312.6173 | 859470.6115 | 0.0074169 | 0.1086 | -1.126 | 41343.9307 | 611875.1433 | 34.25 | 0 | 57.8729 | 75.1522 | 11.7683 | 369.1464 | 390.9496 | 34.25 | 23.6544 | 19.6491 | 10.2292 | 8.5947 | 6.1188 | 34.25 | -0.98962 | 18.0273 | 12.6102 | 9.3719 | 18.7971 | 23.6544 | 27.8568 | 32.3694 | 37.1374 | 42.0271 | 46.9321 | 34.25 | -7.3926 | 6.7193 | -3.6028 | -11.746 | -7.2259 | -7.2736 | -7.9761 | -8.3686 | -8.5055 | -8.5209 | -8.5209
[5 empty] | 34.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0052107 | 0.015815 | -0.16813 | 2988.2561 | 2357352.5605 |  | 0.029719 | 0.022362 | -0.44836 | 3911.5352 | 1962619.8674 | -0.024785 | 0.0020297 | -0.65585 | 23.1039 | 1027957.9163 | -0.024264 | 0.10133 | -0.89047 | 44246.7252 | 841659.7488 | 0.0073176 | 0.10896 | -1.1206 | 41622.9869 | 610861.5177 | 34.3 | 0 | 56.935 | 80.5017 | 7.307 | 364.7788 | 392.2668 | 34.3 | 23.5735 | 19.6262 | 10.2796 | 8.4166 | 6.1086 | 34.3 | -0.98962 | 17.9817 | 12.5323 | 9.4581 | 18.8132 | 23.5735 | 27.7666 | 32.2925 | 37.0714 | 41.963 | 46.868 | 34.3 | -7.3926 | 6.6738 | -3.6807 | -11.6598 | -7.2097 | -7.3544 | -8.0663 | -8.4454 | -8.5715 | -8.5849 | -8.5849
[5 empty] | 34.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0055293 | 0.015539 | -0.16735 | 2884.6937 | 2349411.0063 |  | 0.0292 | 0.023822 | -0.44717 | 4438.9797 | 1959719.4549 | -0.023051 | 0.00087718 | -0.65581 | 4.3151 | 1033641.399 | -0.025589 | 0.10005 | -0.88547 | 43136.3988 | 823871.6458 | 0.0071994 | 0.10932 | -1.1151 | 41898.4518 | 609630.2601 | 34.35 | 0 | 55.9397 | 85.7577 | 3.1578 | 360.1729 | 393.5627 | 34.35 | 23.4941 | 19.5972 | 10.3364 | 8.2387 | 6.0963 | 34.35 | -0.98962 | 17.9187 | 12.4526 | 9.5509 | 18.8285 | 23.4941 | 27.68 | 32.22 | 37.0101 | 41.9036 | 46.8086 | 34.35 | -7.3926 | 6.6108 | -3.7604 | -11.5671 | -7.1944 | -7.4338 | -8.153 | -8.5179 | -8.6329 | -8.6444 | -8.6444
[5 empty] | 34.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0058058 | 0.015249 | -0.16659 | 2777.919 | 2341617.8132 |  | 0.028596 | 0.025251 | -0.44591 | 4987.8284 | 1956216.7182 | -0.021271 | -0.00018637 | -0.65582 | -0.1948 | 1039942.4962 | -0.026889 | 0.098704 | -0.88053 | 41984.8487 | 806133.9274 | 0.0070616 | 0.10968 | -1.1096 | 42169.528 | 608173.6535 | 34.4 | 0 | 54.8947 | 90.9049 | -0.67095 | 355.3329 | 394.8338 | 34.4 | 23.4162 | 19.5622 | 10.3994 | 8.0613 | 6.0817 | 34.4 | -0.98962 | 17.8388 | 12.3709 | 9.65 | 18.843 | 23.4162 | 27.5968 | 32.1519 | 36.9533 | 41.8487 | 46.7537 | 34.4 | -7.3926 | 6.5309 | -3.8421 | -11.468 | -7.18 | -7.5118 | -8.2361 | -8.5861 | -8.6897 | -8.6992 | -8.6992
[5 empty] | 34.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0060401 | 0.014947 | -0.16584 | 2668.9732 | 2333978.9671 |  | 0.027909 | 0.026647 | -0.44457 | 5554.3375 | 1952119.5784 | -0.019449 | -0.0011588 | -0.65588 | -7.5311 | 1046830.1408 | -0.028163 | 0.097295 | -0.87567 | 40795.454 | 788474.355 | 0.0069036 | 0.11002 | -1.1041 | 42435.3852 | 606484.2921 | 34.45 | 0 | 53.8075 | 95.9285 | -4.1718 | 350.2636 | 396.0764 | 34.45 | 23.3398 | 19.5212 | 10.4683 | 7.8847 | 6.0648 | 34.45 | -0.98962 | 17.7426 | 12.287 | 9.7551 | 18.8565 | 23.3398 | 27.5173 | 32.0881 | 36.901 | 41.7984 | 46.7034 | 34.45 | -7.3926 | 6.4347 | -3.9259 | -11.3628 | -7.1664 | -7.5882 | -8.3157 | -8.6498 | -8.7419 | -8.7496 | -8.7496
[5 empty] | 34.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0062323 | 0.014635 | -0.16511 | 2558.8451 | 2326499.3795 |  | 0.027143 | 0.028004 | -0.44317 | 6134.5167 | 1947438.0846 | -0.017589 | -0.0020383 | -0.65598 | -23.2992 | 1054271.801 | -0.029407 | 0.095825 | -0.87088 | 39571.746 | 770920.774 | 0.0067249 | 0.11036 | -1.0986 | 42695.1612 | 604555.1029 | 34.5 | 0 | 52.6857 | 100.8142 | -7.3378 | 344.9703 | 397.2869 | 34.5 | 23.265 | 19.4744 | 10.5427 | 7.7092 | 6.0456 | 34.5 | -0.98962 | 17.6306 | 12.2008 | 9.866 | 18.8691 | 23.265 | 27.4413 | 32.0287 | 36.8532 | 41.7525 | 46.6575 | 34.5 | -7.3926 | 6.3226 | -4.0121 | -11.2519 | -7.1538 | -7.6629 | -8.3917 | -8.7093 | -8.7897 | -8.7954 | -8.7954
[5 empty] | 34.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0063828 | 0.014316 | -0.16439 | 2448.4625 | 2319182.8963 |  | 0.0263 | 0.029319 | -0.44171 | 6724.1735 | 1942184.3537 | -0.015694 | -0.002823 | -0.65612 | -44.6915 | 1062233.5706 | -0.030619 | 0.094294 | -0.86616 | 38317.3907 | 753501.0532 | 0.0065247 | 0.11068 | -1.093 | 42947.9633 | 602379.3674 | 34.55 | 0 | 51.5368 | 105.5482 | -10.1627 | 339.4588 | 398.4614 | 34.55 | 23.1918 | 19.4218 | 10.6223 | 7.535 | 6.0238 | 34.55 | -0.98962 | 17.5034 | 12.1122 | 9.9825 | 18.8807 | 23.1918 | 27.3689 | 31.9735 | 36.8098 | 41.711 | 46.616 | 34.55 | -7.3926 | 6.1955 | -4.1007 | -11.1354 | -7.1422 | -7.7361 | -8.4641 | -8.7644 | -8.8331 | -8.8369 | -8.8369
[5 empty] | 34.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0064921 | 0.013991 | -0.16369 | 2338.686 | 2312032.3107 |  | 0.025385 | 0.030588 | -0.44018 | 7318.959 | 1936372.5035 | -0.013769 | -0.0035114 | -0.6563 | -69.1477 | 1070680.2702 | -0.031797 | 0.092704 | -0.86153 | 37036.1701 | 736243.017 | 0.0063027 | 0.111 | -1.0875 | 43192.8706 | 599950.7421 | 34.6 | 0 | 50.3682 | 110.1174 | -12.6411 | 333.7353 | 399.5959 | 34.6 | 23.1203 | 19.3637 | 10.7068 | 7.3624 | 5.9995 | 34.6 | -0.98962 | 17.3619 | 12.0209 | 10.1042 | 18.8913 | 23.1203 | 27.3 | 31.9226 | 36.7707 | 41.6739 | 46.5789 | 34.6 | -7.3926 | 6.0539 | -4.192 | -11.0137 | -7.1316 | -7.8076 | -8.5329 | -8.8154 | -8.8722 | -8.8741 | -8.8741
[5 empty] | 34.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065609 | 0.013663 | -0.16301 | 2230.3037 | 2305049.3813 |  | 0.024399 | 0.031808 | -0.43859 | 7914.4162 | 1930018.578 | -0.01182 | -0.0041024 | -0.6565 | -94.3816 | 1079575.5535 | -0.032938 | 0.091057 | -0.85698 | 35731.9635 | 719174.3785 | 0.0060582 | 0.1113 | -1.0819 | 43428.9354 | 597263.2788 | 34.65 | 0 | 49.1872 | 114.5093 | -14.7686 | 327.8065 | 400.6863 | 34.65 | 23.0505 | 19.3002 | 10.7958 | 7.1917 | 5.9726 | 34.65 | -0.98962 | 17.2066 | 11.9269 | 10.2309 | 18.9008 | 23.0505 | 27.2347 | 31.8758 | 36.7358 | 41.6409 | 46.5459 | 34.65 | -7.3926 | 5.8986 | -4.286 | -10.8871 | -7.1222 | -7.8774 | -8.5982 | -8.8622 | -8.9072 | -8.907 | -8.907
[5 empty] | 34.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.00659 | 0.013334 | -0.16234 | 2124.0284 | 2298234.8529 |  | 0.023349 | 0.032976 | -0.43694 | 8506.0283 | 1923140.4668 | -0.0098503 | -0.0045949 | -0.65673 | -118.4041 | 1088882.0156 | -0.034039 | 0.089355 | -0.85251 | 34408.7268 | 702322.6716 | 0.0057909 | 0.11159 | -1.0764 | 43655.1855 | 594311.4444 | 34.7 | 0 | 48.001 | 118.7121 | -16.5417 | 321.6795 | 401.7287 | 34.7 | 22.9823 | 19.2314 | 10.8888 | 7.0232 | 5.9431 | 34.7 | -0.98962 | 17.0384 | 11.8301 | 10.3622 | 18.9091 | 22.9823 | 27.1729 | 31.833 | 36.705 | 41.612 | 46.517 | 34.7 | -7.3926 | 5.7304 | -4.3829 | -10.7558 | -7.1139 | -7.9456 | -8.66 | -8.9049 | -8.938 | -8.9359 | -8.9359
[5 empty] | 34.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065805 | 0.013005 | -0.16169 | 2020.495 | 2291588.4824 |  | 0.022236 | 0.034087 | -0.43523 | 9089.2689 | 1915757.8183 | -0.0078665 | -0.0049882 | -0.65698 | -139.5426 | 1098561.3055 | -0.035098 | 0.087601 | -0.84813 | 33070.4728 | 685715.1835 | 0.0055003 | 0.11187 | -1.0708 | 43870.6269 | 591090.14 | 34.75 | 0 | 46.8166 | 122.7145 | -17.9576 | 315.3619 | 402.7188 | 34.75 | 22.9159 | 19.1576 | 10.9856 | 6.8572 | 5.9109 | 34.75 | -0.98962 | 16.858 | 11.7302 | 10.4978 | 18.9161 | 22.9159 | 27.1145 | 31.7942 | 36.6781 | 41.587 | 46.492 | 34.75 | -7.3926 | 5.5501 | -4.4827 | -10.6202 | -7.1068 | -8.0121 | -8.7184 | -8.9438 | -8.9648 | -8.9609 | -8.9609
[5 empty] | 34.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0065335 | 0.012678 | -0.16106 | 1920.2606 | 2285109.0684 |  | 0.021065 | 0.035141 | -0.43348 | 9659.6505 | 1907891.9468 | -0.0058732 | -0.0052819 | -0.65725 | -156.4561 | 1108574.2401 | -0.036112 | 0.085795 | -0.84384 | 31721.2492 | 669378.8878 | 0.0051861 | 0.11213 | -1.0652 | 44074.2457 | 587594.7189 | 34.8 | 0 | 45.6405 | 126.5063 | -19.0148 | 308.8618 | 403.6523 | 34.8 | 22.8511 | 19.0789 | 11.0857 | 6.6938 | 5.8759 | 34.8 | -0.98962 | 16.6664 | 11.6273 | 10.6374 | 18.9219 | 22.8511 | 27.0595 | 31.7592 | 36.6551 | 41.5659 | 46.4709 | 34.8 | -7.3926 | 5.3585 | -4.5857 | -10.4806 | -7.101 | -8.0769 | -8.7734 | -8.9788 | -8.9879 | -8.982 | -8.982
[5 empty] | 34.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0064503 | 0.012355 | -0.16044 | 1823.8046 | 2278794.4836 |  | 0.019842 | 0.036133 | -0.43167 | 10212.7729 | 1899565.7342 | -0.0038755 | -0.0054757 | -0.65752 | -168.1463 | 1118880.9214 | -0.037079 | 0.083941 | -0.83964 | 30365.1178 | 653340.3775 | 0.0048479 | 0.11237 | -1.0595 | 44265.0116 | 583821.0045 | 34.85 | 0 | 44.4795 | 130.0778 | -19.7124 | 302.1875 | 404.5249 | 34.85 | 22.7879 | 18.9957 | 11.1888 | 6.5334 | 5.8382 | 34.85 | -0.98962 | 16.4644 | 11.5211 | 10.7806 | 18.9263 | 22.7879 | 27.0078 | 31.7279 | 36.6357 | 41.5484 | 46.4534 | 34.85 | -7.3926 | 5.1564 | -4.6918 | -10.3374 | -7.0966 | -8.14 | -8.8251 | -9.0101 | -9.0072 | -8.9995 | -8.9995
[5 empty] | 34.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0063322 | 0.012039 | -0.15984 | 1731.5311 | 2272641.7119 |  | 0.018569 | 0.037061 | -0.42982 | 10744.3704 | 1890803.5274 | -0.0018784 | -0.0055696 | -0.6578 | -173.964 | 1129440.8547 | -0.037998 | 0.082041 | -0.83554 | 29006.1328 | 637625.7993 | 0.0044854 | 0.11259 | -1.0539 | 44441.8803 | 579765.3072 | 34.9 | 0 | 43.3397 | 133.4203 | -20.0505 | 295.348 | 405.3322 | 34.9 | 22.7264 | 18.908 | 11.2944 | 6.3763 | 5.7977 | 34.9 | -0.98962 | 16.2528 | 11.4117 | 10.9271 | 18.9294 | 22.7264 | 26.9593 | 31.7001 | 36.6198 | 41.5344 | 46.4394 | 34.9 | -7.3926 | 4.9449 | -4.8012 | -10.1908 | -7.0936 | -8.2015 | -8.8736 | -9.0378 | -9.0231 | -9.0136 | -9.0136
[5 empty] | 34.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.006181 | 0.01173 | -0.15925 | 1643.7721 | 2266646.8877 |  | 0.017252 | 0.037924 | -0.42792 | 11250.3566 | 1881631.0306 | 0.00011282 | -0.0055639 | -0.65808 | -173.6118 | 1140213.0688 | -0.038865 | 0.080098 | -0.83153 | 27648.319 | 622260.7882 | 0.0040984 | 0.1128 | -1.0483 | 44603.7971 | 575424.44 | 34.95 | 0 | 42.2271 | 136.5257 | -20.0302 | 288.3523 | 406.07 | 34.95 | 22.6665 | 18.8163 | 11.4021 | 6.2226 | 5.7542 | 34.95 | -0.98962 | 16.0326 | 11.299 | 11.0766 | 18.9309 | 22.6665 | 26.9139 | 31.6758 | 36.6073 | 41.5237 | 46.4287 | 34.95 | -7.3926 | 4.7247 | -4.914 | -10.0413 | -7.0921 | -8.2615 | -8.9191 | -9.0621 | -9.0356 | -9.0243 | -9.0243
[5 empty] | 35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0059981 | 0.01143 | -0.15868 | 1560.7908 | 2260805.339 |  | 0.015896 | 0.038719 | -0.42599 | 11726.8665 | 1872075.194 | 0.0020932 | -0.0054593 | -0.65835 | -167.1418 | 1151156.2364 | -0.039679 | 0.078114 | -0.82763 | 26295.6503 | 607270.4033 | 0.0036867 | 0.11298 | -1.0426 | 44749.6999 | 570795.7343 | 35 | 0 | 41.1474 | 139.387 | -19.6534 | 281.2102 | 406.7336 | 35 | 22.6081 | 18.7208 | 11.5116 | 6.0727 | 5.708 | 35 | -0.98962 | 15.8048 | 11.1828 | 11.2288 | 18.9308 | 22.6081 | 26.8715 | 31.6547 | 36.5979 | 41.5161 | 46.4211 | 35 | -7.3926 | 4.4969 | -5.0301 | -9.8892 | -7.0921 | -8.3199 | -8.9615 | -9.0832 | -9.045 | -9.0318 | -9.0318
[5 empty] | 35.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0057855 | 0.011141 | -0.15812 | 1482.7871 | 2255111.6328 |  | 0.014505 | 0.039444 | -0.42401 | 12170.2962 | 1862164.0984 | 0.0040577 | -0.0052564 | -0.65861 | -154.9497 | 1162228.7964 | -0.040437 | 0.076092 | -0.82382 | 24952.0286 | 592679.0648 | 0.0032501 | 0.11314 | -1.037 | 44878.523 | 565877.0535 | 35.05 | 0 | 40.1061 | 141.9979 | -18.9231 | 273.9315 | 407.3186 | 35.05 | 22.5511 | 18.6216 | 11.6223 | 5.9268 | 5.6588 | 35.05 | -0.98962 | 15.5703 | 11.0633 | 11.3831 | 18.9292 | 22.5511 | 26.8319 | 31.6367 | 36.5915 | 41.5114 | 46.4164 | 35.05 | -7.3926 | 4.2623 | -5.1497 | -9.7348 | -7.0938 | -8.3768 | -9.001 | -9.1012 | -9.0514 | -9.0365 | -9.0365
[5 empty] | 35.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.005545 | 0.010863 | -0.15758 | 1409.9026 | 2249559.6233 |  | 0.013084 | 0.040098 | -0.42201 | 12577.3384 | 1851926.8374 | 0.0060013 | -0.0049563 | -0.65886 | -137.7639 | 1173389.0747 | -0.041138 | 0.074035 | -0.82012 | 23621.2629 | 578510.4926 | 0.0027886 | 0.11328 | -1.0313 | 44989.201 | 560666.8066 | 35.1 | 0 | 39.108 | 144.353 | -17.8428 | 266.5266 | 407.8205 | 35.1 | 22.4956 | 18.5193 | 11.7339 | 5.7851 | 5.6067 | 35.1 | -0.98962 | 15.33 | 10.9403 | 11.5394 | 18.9258 | 22.4956 | 26.7951 | 31.6216 | 36.5879 | 41.5095 | 46.4145 | 35.1 | -7.3926 | 4.022 | -5.2727 | -9.5786 | -7.0972 | -8.4323 | -9.0378 | -9.1163 | -9.0551 | -9.0384 | -9.0384
[5 empty] | 35.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0052786 | 0.010599 | -0.15705 | 1342.2262 | 2244142.5028 |  | 0.011638 | 0.04068 | -0.41997 | 12945.0145 | 1841393.3968 | 0.0079191 | -0.0045604 | -0.65909 | -116.6315 | 1184595.4067 | -0.04178 | 0.071946 | -0.81653 | 22307.0489 | 564787.6456 | 0.0023021 | 0.1134 | -1.0256 | 45080.6722 | 555163.9607 | 35.15 | 0 | 38.1578 | 146.4477 | -16.4174 | 259.0062 | 408.2349 | 35.15 | 22.4414 | 18.4139 | 11.846 | 5.6479 | 5.5516 | 35.15 | -0.98962 | 15.0849 | 10.8138 | 11.6972 | 18.9206 | 22.4414 | 26.7609 | 31.6092 | 36.5868 | 41.5101 | 46.4151 | 35.15 | -7.3926 | 3.777 | -5.3992 | -9.4208 | -7.1023 | -8.4865 | -9.072 | -9.1287 | -9.0561 | -9.0378 | -9.0378
[5 empty] | 35.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0049883 | 0.01035 | -0.15653 | 1279.8008 | 2238852.854 |  | 0.010171 | 0.041188 | -0.41792 | 13270.7026 | 1830594.5313 | 0.0098064 | -0.0040701 | -0.65929 | -92.9 | 1195806.2573 | -0.042362 | 0.069828 | -0.81303 | 21012.9493 | 551532.6636 | 0.0017906 | 0.11349 | -1.02 | 45151.8833 | 549368.052 | 35.2 | 0 | 37.2599 | 148.2786 | -14.6522 | 251.3811 | 408.5572 | 35.2 | 22.3885 | 18.3059 | 11.9581 | 5.5153 | 5.4937 | 35.2 | -0.98962 | 14.836 | 10.6838 | 11.8561 | 18.9136 | 22.3885 | 26.7292 | 31.5994 | 36.5881 | 41.513 | 46.418 | 35.2 | -7.3926 | 3.5281 | -5.5291 | -9.2619 | -7.1093 | -8.5394 | -9.1038 | -9.1385 | -9.0549 | -9.0349 | -9.0349
[5 empty] | 35.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0046764 | 0.010116 | -0.15603 | 1222.6292 | 2233682.7054 |  | 0.0086898 | 0.041623 | -0.41583 | 13552.1605 | 1819561.6405 | 0.011658 | -0.0034871 | -0.65947 | -68.1952 | 1206980.3417 | -0.042881 | 0.067684 | -0.80965 | 19742.3754 | 538766.8106 | 0.0012541 | 0.11355 | -1.0143 | 45201.7932 | 543279.1963 | 35.25 | 0 | 36.4182 | 149.8427 | -12.5537 | 243.6625 | 408.7829 | 35.25 | 22.3368 | 18.1956 | 12.0698 | 5.3877 | 5.4328 | 35.25 | -0.98962 | 14.5844 | 10.5504 | 12.0158 | 18.9047 | 22.3368 | 26.6998 | 31.5919 | 36.5915 | 41.518 | 46.423 | 35.25 | -7.3926 | 3.2764 | -5.6625 | -9.1022 | -7.1183 | -8.5911 | -9.1332 | -9.146 | -9.0515 | -9.0299 | -9.0299
[5 empty] | 35.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0043449 | 0.0098989 | -0.15553 | 1170.6806 | 2228623.5868 |  | 0.0071983 | 0.041983 | -0.41373 | 13787.5442 | 1808326.6431 | 0.01347 | -0.0028136 | -0.65961 | -44.3963 | 1218076.7438 | -0.043336 | 0.065517 | -0.80637 | 18498.5687 | 526510.4196 | 0.00069283 | 0.11359 | -1.0086 | 45229.3774 | 536898.098 | 35.3 | 0 | 35.6361 | 151.1384 | -10.1291 | 235.8621 | 408.9077 | 35.3 | 22.2862 | 18.0833 | 12.1808 | 5.2651 | 5.369 | 35.3 | -0.98962 | 14.3309 | 10.4136 | 12.1758 | 18.8937 | 22.2862 | 26.6725 | 31.5865 | 36.5968 | 41.5249 | 46.4299 | 35.3 | -7.3926 | 3.0229 | -5.7993 | -8.9421 | -7.1292 | -8.6417 | -9.1605 | -9.1514 | -9.0462 | -9.023 | -9.023
[5 empty] | 35.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0039962 | 0.0096991 | -0.15505 | 1123.8967 | 2223666.5876 |  | 0.0057015 | 0.042268 | -0.41162 | 13975.4222 | 1796921.8506 | 0.015238 | -0.0020517 | -0.65971 | -23.6077 | 1229055.0331 | -0.043726 | 0.063331 | -0.80321 | 17284.5848 | 514782.8403 | 0.00010686 | 0.11359 | -1.0029 | 45233.6326 | 530226.0586 | 35.35 | 0 | 34.9167 | 152.1647 | -7.3862 | 227.9914 | 408.9269 | 35.35 | 22.2367 | 17.9692 | 12.2906 | 5.1478 | 5.3023 | 35.35 | -0.98962 | 14.0765 | 10.2735 | 12.3359 | 18.8807 | 22.2367 | 26.6472 | 31.5831 | 36.6038 | 41.5334 | 46.4384 | 35.35 | -7.3926 | 2.7686 | -5.9395 | -8.782 | -7.1423 | -8.6913 | -9.1857 | -9.1549 | -9.0391 | -9.0145 | -9.0145
[5 empty] | 35.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0036326 | 0.0095175 | -0.15457 | 1082.1975 | 2218802.4156 |  | 0.0042045 | 0.042478 | -0.4095 | 14114.784 | 1785379.841 | 0.016957 | -0.0012039 | -0.65977 | -8.128 | 1239875.3801 | -0.044049 | 0.061128 | -0.80015 | 16103.2778 | 503602.3883 | -0.00050358 | 0.11357 | -0.99724 | 45213.5815 | 523264.9832 | 35.4 | 0 | 34.2629 | 152.9215 | -4.334 | 220.0626 | 408.8362 | 35.4 | 22.188 | 17.8538 | 12.3988 | 5.036 | 5.2326 | 35.4 | -0.98962 | 13.8223 | 10.13 | 12.4957 | 18.8655 | 22.188 | 26.6238 | 31.5813 | 36.6123 | 41.5434 | 46.4484 | 35.4 | -7.3926 | 2.5143 | -6.0829 | -8.6223 | -7.1574 | -8.7399 | -9.2092 | -9.1566 | -9.0307 | -9.0046 | -9.0046
[5 empty] | 35.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0032564 | 0.0093546 | -0.1541 | 1045.4872 | 2214021.4568 |  | 0.002712 | 0.042614 | -0.40737 | 14205.044 | 1773733.3322 | 0.018623 | -0.00027276 | -0.65978 | -0.41722 | 1250498.6688 | -0.044305 | 0.058913 | -0.79721 | 14957.2858 | 492986.2972 | -0.0011382 | 0.11351 | -0.99156 | 45168.277 | 516017.3865 | 35.45 | 0 | 33.6767 | 153.4097 | -0.98192 | 212.0877 | 408.6314 | 35.45 | 22.1402 | 17.7373 | 12.505 | 4.9299 | 5.1602 | 35.45 | -0.98962 | 13.5691 | 9.9833 | 12.6547 | 18.8481 | 22.1402 | 26.602 | 31.5811 | 36.622 | 41.5545 | 46.4595 | 35.45 | -7.3926 | 2.2611 | -6.2296 | -8.4632 | -7.1748 | -8.7877 | -9.231 | -9.1569 | -9.021 | -8.9935 | -8.9935
[5 empty] | 35.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.0028699 | 0.0092112 | -0.15364 | 1013.6587 | 2209313.8354 |  | 0.001229 | 0.042675 | -0.40523 | 14246.0411 | 1762015.0568 | 0.020231 | 0.00073881 | -0.65975 | 3.0611 | 1260886.6069 | -0.044492 | 0.056689 | -0.79437 | 13849.0186 | 482950.6725 | -0.0017968 | 0.11342 | -0.98589 | 45096.8072 | 508486.3979 | 35.5 | 0 | 33.1601 | 153.6309 | 2.6597 | 204.0791 | 408.308 | 35.5 | 22.0931 | 17.6202 | 12.6089 | 4.8295 | 5.0849 | 35.5 | -0.98962 | 13.3179 | 9.8335 | 12.8126 | 18.8284 | 22.0931 | 26.5817 | 31.5821 | 36.6327 | 41.5665 | 46.4715 | 35.5 | -7.3926 | 2.0099 | -6.3794 | -8.3053 | -7.1945 | -8.8348 | -9.2513 | -9.1558 | -9.0103 | -8.9814 | -8.9814
[5 empty] | 35.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0024756 | 0.0090874 | -0.15319 | 986.5985 | 2204669.4754 |  | -0.00023994 | 0.042663 | -0.4031 | 14238.0325 | 1750257.6378 | 0.021779 | 0.0018277 | -0.65965 | 18.7345 | 1271001.8383 | -0.04461 | 0.054458 | -0.79165 | 12780.6466 | 473510.4446 | -0.0024788 | 0.11329 | -0.98022 | 44998.3002 | 500675.764 | 35.55 | 0 | 32.7145 | 153.5877 | 6.5799 | 196.0494 | 407.8618 | 35.55 | 22.0467 | 17.5026 | 12.71 | 4.7351 | 5.0068 | 35.55 | -0.98962 | 13.0696 | 9.6807 | 12.9691 | 18.8064 | 22.0467 | 26.5627 | 31.5842 | 36.6441 | 41.5793 | 46.4843 | 35.55 | -7.3926 | 1.7617 | -6.5322 | -8.1489 | -7.2165 | -8.8812 | -9.2703 | -9.1537 | -8.9988 | -8.9687 | -8.9687
[5 empty] | 35.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0020758 | 0.0089836 | -0.15274 | 964.1904 | 2200078.1609 |  | -0.0016901 | 0.042579 | -0.40097 | 14181.6837 | 1738493.4657 | 0.023259 | 0.0029907 | -0.6595 | 50.1599 | 1280808.0654 | -0.044657 | 0.052225 | -0.78904 | 11754.0911 | 464679.3151 | -0.003184 | 0.11314 | -0.97457 | 44871.9288 | 492589.8518 | 35.6 | 0 | 32.3409 | 153.2835 | 10.7665 | 188.0111 | 407.2886 | 35.6 | 22.0008 | 17.3849 | 12.8081 | 4.6468 | 4.9259 | 35.6 | -0.98962 | 12.8252 | 9.525 | 13.1237 | 18.782 | 22.0008 | 26.5448 | 31.5872 | 36.6561 | 41.5925 | 46.4975 | 35.6 | -7.3926 | 1.5173 | -6.6879 | -7.9943 | -7.241 | -8.9272 | -9.2881 | -9.1508 | -8.9868 | -8.9554 | -8.9554
[5 empty] | 35.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.001673 | 0.0088999 | -0.15229 | 946.3184 | 2195529.5971 |  | -0.0031171 | 0.042423 | -0.39885 | 14078.0541 | 1726754.5779 | 0.024669 | 0.0042241 | -0.65929 | 100.0665 | 1290270.1549 | -0.044633 | 0.049994 | -0.78654 | 10771.0167 | 456469.7148 | -0.0039117 | 0.11294 | -0.96892 | 44716.9154 | 484233.6492 | 35.65 | 0 | 32.0398 | 152.7224 | 15.2069 | 179.9772 | 406.5845 | 35.65 | 21.9553 | 17.2675 | 12.9027 | 4.5647 | 4.8423 | 35.65 | -0.98962 | 12.5855 | 9.3666 | 13.2761 | 18.7551 | 21.9553 | 26.5279 | 31.5908 | 36.6684 | 41.606 | 46.511 | 35.65 | -7.3926 | 1.2775 | -6.8464 | -7.8419 | -7.2679 | -8.9726 | -9.305 | -9.1472 | -8.9745 | -8.942 | -8.942
[5 empty] | 35.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0012694 | 0.0088365 | -0.15185 | 932.8695 | 2191013.4707 |  | -0.0045164 | 0.042197 | -0.39674 | 13928.5777 | 1715072.5405 | 0.026004 | 0.0055243 | -0.65902 | 171.1485 | 1299354.2392 | -0.044538 | 0.047767 | -0.78415 | 9832.8252 | 448892.7654 | -0.0046616 | 0.11271 | -0.96329 | 44532.5368 | 475612.7645 | 35.7 | 0 | 31.8113 | 151.9095 | 19.8876 | 171.9603 | 405.7454 | 35.7 | 21.9101 | 17.1507 | 12.9935 | 4.4889 | 4.7561 | 35.7 | -0.98962 | 12.3513 | 9.2056 | 13.4259 | 18.7257 | 21.9101 | 26.5118 | 31.5948 | 36.6808 | 41.6195 | 46.5245 | 35.7 | -7.3926 | 1.0434 | -7.0074 | -7.692 | -7.2973 | -9.0178 | -9.3211 | -9.1432 | -8.9622 | -8.9285 | -8.9285
[5 empty] | 35.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0008674 | 0.0087931 | -0.15141 | 923.7348 | 2186519.5097 |  | -0.0058838 | 0.041903 | -0.39464 | 13735.0412 | 1703478.3333 | 0.027261 | 0.0068874 | -0.65867 | 266.0248 | 1308027.8141 | -0.044371 | 0.045548 | -0.78187 | 8940.6514 | 441958.2437 | -0.005433 | 0.11244 | -0.95766 | 44318.1285 | 466733.4257 | 35.75 | 0 | 31.6551 | 150.8504 | 24.7946 | 163.9735 | 404.7675 | 35.75 | 21.8652 | 17.0348 | 13.0803 | 4.4196 | 4.6673 | 35.75 | -0.98962 | 12.1235 | 9.0421 | 13.5728 | 18.6937 | 21.8652 | 26.4963 | 31.599 | 36.693 | 41.6327 | 46.5377 | 35.75 | -7.3926 | 0.8156 | -7.1708 | -7.5451 | -7.3293 | -9.0627 | -9.3367 | -9.1389 | -8.9499 | -8.9152 | -8.9152
[5 empty] | 35.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.00046934 | 0.0087696 | -0.15097 | 918.8108 | 2182037.5422 |  | -0.0072152 | 0.041542 | -0.39257 | 13499.5575 | 1692002.2374 | 0.028436 | 0.0083092 | -0.65826 | 387.1975 | 1316259.8312 | -0.044132 | 0.043342 | -0.7797 | 8095.3609 | 435674.5493 | -0.0062253 | 0.11212 | -0.95206 | 44073.0901 | 457602.4766 | 35.8 | 0 | 31.5707 | 149.5516 | 29.9132 | 156.0297 | 403.647 | 35.8 | 21.8204 | 16.92 | 13.1626 | 4.3567 | 4.576 | 35.8 | -0.98962 | 11.9029 | 8.8765 | 13.7165 | 18.6591 | 21.8204 | 26.4812 | 31.6032 | 36.7048 | 41.6456 | 46.5506 | 35.8 | -7.3926 | 0.595 | -7.3364 | -7.4015 | -7.3639 | -9.1076 | -9.3517 | -9.1347 | -8.9381 | -8.9024 | -8.9024
[5 empty] | 35.85 | 0 | 0.0625 |  | -7.7463e-05 | 0.0087658 | -0.15054 | 917.9994 | 2177557.5543 |  | -0.0085067 | 0.041117 | -0.39051 | 13224.5374 | 1680673.7274 | 0.029527 | 0.0097856 | -0.65777 | 537.0132 | 1324020.7862 | -0.043822 | 0.04115 | -0.77765 | 7297.5496 | 430048.6757 | -0.0070377 | 0.11177 | -0.94647 | 43796.8891 | 448227.3736 | 35.85 | 0 | 31.5567 | 148.0204 | 35.228 | 148.1418 | 402.3802 | 35.85 | 21.7756 | 16.8067 | 13.2402 | 4.3005 | 4.4823 | 35.85 | -0.98962 | 11.6903 | 8.7088 | 13.8565 | 18.6218 | 21.7756 | 26.4664 | 31.6072 | 36.7161 | 41.6577 | 46.5627 | 35.85 | -7.3926 | 0.38235 | -7.5041 | -7.2614 | -7.4011 | -9.1524 | -9.3666 | -9.1308 | -8.9269 | -8.8902 | -8.8902
[5 empty] | 35.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.00030603 | 0.0087811 | -0.1501 | 921.2071 | 2173069.746 |  | -0.0097546 | 0.040629 | -0.38848 | 12912.6572 | 1669521.3664 | 0.03053 | 0.011312 | -0.6572 | 717.6244 | 1331282.8017 | -0.043439 | 0.038979 | -0.7757 | 6547.5451 | 425086.1849 | -0.0078697 | 0.11138 | -0.9409 | 43489.0659 | 438616.1796 | 35.9 | 0 | 31.6118 | 146.2646 | 40.7235 | 140.3228 | 400.9636 | 35.9 | 21.7307 | 16.6952 | 13.3128 | 4.2509 | 4.3862 | 35.9 | -0.98962 | 11.4863 | 8.5394 | 13.9926 | 18.5818 | 21.7307 | 26.4516 | 31.6107 | 36.7265 | 41.669 | 46.574 | 35.9 | -7.3926 | 0.17836 | -7.6736 | -7.1253 | -7.4411 | -9.1972 | -9.3813 | -9.1272 | -8.9164 | -8.8789 | -8.8789
[5 empty] | 35.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.000679 | 0.008815 | -0.14966 | 928.3442 | 2168564.5864 |  | -0.010955 | 0.040081 | -0.38648 | 12566.8258 | 1658572.7068 | 0.031443 | 0.012884 | -0.65656 | 930.9536 | 1338019.7048 | -0.042984 | 0.036829 | -0.77386 | 5845.4105 | 420791.1847 | -0.0087203 | 0.11094 | -0.93535 | 43149.2376 | 428777.5575 | 35.95 | 0 | 31.734 | 144.2926 | 46.3831 | 132.5857 | 399.394 | 35.95 | 21.6856 | 16.5857 | 13.3802 | 4.2079 | 4.2878 | 35.95 | -0.98962 | 11.2917 | 8.3683 | 14.1245 | 18.5392 | 21.6856 | 26.4368 | 31.6137 | 36.7359 | 41.6792 | 46.5842 | 35.95 | -7.3926 | -0.01627 | -7.8446 | -6.9934 | -7.4838 | -9.2423 | -9.3961 | -9.1243 | -8.907 | -8.8687 | -8.8687
[5 empty] | 36 | 0 | 0.0625 |  | 0.0010394 | 0.008867 | -0.14921 | 939.3226 | 2164032.8667 |  | -0.012105 | 0.039476 | -0.3845 | 12190.1487 | 1647854.1944 | 0.032262 | 0.014497 | -0.65583 | 1178.6596 | 1344207.0992 | -0.042458 | 0.034706 | -0.77212 | 5190.9495 | 417166.3111 | -0.0095888 | 0.11046 | -0.92983 | 42777.1023 | 418720.7623 | 36 | 0 | 31.9211 | 142.1137 | 52.1903 | 124.9432 | 397.668 | 36 | 21.6403 | 16.4785 | 13.4421 | 4.1717 | 4.1872 | 36 | -0.98962 | 11.107 | 8.1959 | 14.2518 | 18.4938 | 21.6403 | 26.4217 | 31.6158 | 36.7441 | 41.6882 | 46.5932 | 36 | -7.3926 | -0.2009 | -8.017 | -6.8662 | -7.5292 | -9.2876 | -9.4112 | -9.1221 | -8.8988 | -8.8598 | -8.8598
[5 empty] | 36.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0013852 | 0.0089362 | -0.14877 | 954.0536 | 2159465.7507 |  | -0.013202 | 0.038816 | -0.38256 | 11785.8917 | 1637391.0785 | 0.032987 | 0.016147 | -0.65503 | 1462.1065 | 1349822.431 | -0.041862 | 0.032613 | -0.77049 | 4583.7135 | 414212.7129 | -0.010474 | 0.10994 | -0.92433 | 42372.443 | 408455.6314 | 36.05 | 0 | 32.1704 | 139.7374 | 58.128 | 117.408 | 395.7826 | 36.05 | 21.5947 | 16.3739 | 13.4982 | 4.1421 | 4.0846 | 36.05 | -0.98962 | 10.933 | 8.0224 | 14.3742 | 18.4456 | 21.5947 | 26.4063 | 31.617 | 36.7509 | 41.6956 | 46.6006 | 36.05 | -7.3926 | -0.37491 | -8.1905 | -6.7437 | -7.5773 | -9.3333 | -9.4267 | -9.121 | -8.892 | -8.8523 | -8.8523
[5 empty] | 36.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0017145 | 0.009022 | -0.14831 | 972.4454 | 2154854.8236 |  | -0.014241 | 0.038104 | -0.38066 | 11357.4434 | 1627207.3267 | 0.033615 | 0.017827 | -0.65413 | 1782.3362 | 1354845.049 | -0.041195 | 0.030554 | -0.76896 | 4023.0107 | 411930.0416 | -0.011376 | 0.10937 | -0.91886 | 41935.131 | 397992.5741 | 36.1 | 0 | 32.479 | 137.174 | 64.1787 | 109.9929 | 393.7349 | 36.1 | 21.5485 | 16.2721 | 13.5485 | 4.1193 | 3.9799 | 36.1 | -0.98962 | 10.7702 | 7.8481 | 14.4915 | 18.3947 | 21.5485 | 26.3903 | 31.6169 | 36.7561 | 41.7014 | 46.6064 | 36.1 | -7.3926 | -0.53774 | -8.3648 | -6.6265 | -7.6282 | -9.3794 | -9.4427 | -9.121 | -8.8868 | -8.8466 | -8.8466
[5 empty] | 36.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0020255 | 0.0091232 | -0.14786 | 994.3995 | 2150192.1383 |  | -0.015221 | 0.037343 | -0.37879 | 10908.2772 | 1617325.5455 | 0.034144 | 0.019535 | -0.65316 | 2140.0444 | 1359256.2588 | -0.040459 | 0.028531 | -0.76754 | 3507.9171 | 410316.444 | -0.012293 | 0.10876 | -0.91343 | 41465.1295 | 387342.5596 | 36.15 | 0 | 32.8436 | 134.4341 | 70.3246 | 102.7102 | 391.5223 | 36.15 | 21.5019 | 16.1733 | 13.5926 | 4.1032 | 3.8734 | 36.15 | -0.98962 | 10.6191 | 7.6732 | 14.6033 | 18.341 | 21.5019 | 26.3735 | 31.6155 | 36.7595 | 41.7053 | 46.6103 | 36.15 | -7.3926 | -0.68887 | -8.5397 | -6.5147 | -7.6819 | -9.426 | -9.4594 | -9.1224 | -8.8834 | -8.8427 | -8.8427
[5 empty] | 36.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0023164 | 0.009239 | -0.1474 | 1019.8082 | 2145470.2589 |  | -0.01614 | 0.036536 | -0.37696 | 10441.9145 | 1607766.906 | 0.034573 | 0.021263 | -0.65209 | 2535.5603 | 1363039.37 | -0.039655 | 0.026548 | -0.76621 | 3037.2884 | 409368.5592 | -0.013223 | 0.1081 | -0.90802 | 40962.4966 | 376517.1034 | 36.2 | 0 | 33.2606 | 131.529 | 76.5478 | 95.5723 | 389.142 | 36.2 | 21.4547 | 16.0777 | 13.6304 | 4.0937 | 3.7652 | 36.2 | -0.98962 | 10.4801 | 7.4981 | 14.7094 | 18.2846 | 21.4547 | 26.356 | 31.6126 | 36.761 | 41.7072 | 46.6122 | 36.2 | -7.3926 | -0.82781 | -8.7149 | -6.4086 | -7.7384 | -9.4732 | -9.4769 | -9.1253 | -8.882 | -8.8408 | -8.8408
[5 empty] | 36.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0025858 | 0.0093683 | -0.14693 | 1048.5503 | 2140682.3014 |  | -0.016994 | 0.035686 | -0.37518 | 9961.8869 | 1598551.077 | 0.034902 | 0.023008 | -0.65094 | 2968.8306 | 1366179.7374 | -0.038784 | 0.024609 | -0.76498 | 2609.7747 | 409081.5203 | -0.014167 | 0.10739 | -0.90265 | 40427.3879 | 365528.2529 | 36.25 | 0 | 33.726 | 128.4701 | 82.8302 | 88.5912 | 386.5919 | 36.25 | 21.4068 | 15.9855 | 13.6618 | 4.0908 | 3.6553 | 36.25 | -0.98962 | 10.3538 | 7.3229 | 14.8095 | 18.2254 | 21.4068 | 26.3375 | 31.608 | 36.7603 | 41.7069 | 46.6119 | 36.25 | -7.3926 | -0.95414 | -8.89 | -6.3084 | -7.7976 | -9.5211 | -9.4955 | -9.1299 | -8.8826 | -8.8411 | -8.8411
[5 empty] | 36.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0028321 | 0.0095099 | -0.14645 | 1080.4885 | 2135821.9717 |  | -0.017781 | 0.034797 | -0.37344 | 9471.7012 | 1589696.1624 | 0.035129 | 0.024765 | -0.64971 | 3439.4082 | 1368664.7953 | -0.037847 | 0.022716 | -0.76384 | 2223.8355 | 409448.959 | -0.015123 | 0.10663 | -0.89732 | 39860.059 | 354388.5716 | 36.3 | 0 | 34.2358 | 125.2695 | 89.1534 | 81.7787 | 383.8698 | 36.3 | 21.3582 | 15.897 | 13.6866 | 4.0945 | 3.5439 | 36.3 | -0.98962 | 10.2405 | 7.1481 | 14.9034 | 18.1635 | 21.3582 | 26.3179 | 31.6016 | 36.7574 | 41.7042 | 46.6092 | 36.3 | -7.3926 | -1.0675 | -9.0648 | -6.2145 | -7.8595 | -9.5697 | -9.5151 | -9.1364 | -8.8856 | -8.8437 | -8.8437
[5 empty] | 36.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.003054 | 0.0096626 | -0.14597 | 1115.4657 | 2130883.6002 |  | -0.018501 | 0.033872 | -0.37175 | 8974.8044 | 1581218.6465 | 0.035254 | 0.026528 | -0.64838 | 3946.4449 | 1370484.0853 | -0.036846 | 0.020874 | -0.7628 | 1877.757 | 410463.0147 | -0.01609 | 0.10583 | -0.89203 | 39260.8679 | 343111.1215 | 36.35 | 0 | 34.7855 | 121.9394 | 95.499 | 75.1465 | 380.9736 | 36.35 | 21.3088 | 15.8122 | 13.7048 | 4.1046 | 3.4311 | 36.35 | -0.98962 | 10.1405 | 6.9739 | 14.9909 | 18.0988 | 21.3088 | 26.297 | 31.5932 | 36.752 | 41.6991 | 46.6041 | 36.35 | -7.3926 | -1.1675 | -9.239 | -6.127 | -7.9241 | -9.6191 | -9.5359 | -9.1447 | -8.8909 | -8.8488 | -8.8488
[5 empty] | 36.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0032502 | 0.0098252 | -0.14548 | 1153.3019 | 2125862.1731 |  | -0.019151 | 0.032915 | -0.3701 | 8474.5515 | 1573133.345 | 0.035276 | 0.028291 | -0.64696 | 4488.6891 | 1371629.2775 | -0.035782 | 0.019085 | -0.76184 | 1569.6698 | 412114.3485 | -0.017066 | 0.10497 | -0.88678 | 38630.276 | 331709.4453 | 36.4 | 0 | 35.3706 | 118.4922 | 101.8488 | 68.7058 | 377.9017 | 36.4 | 21.2586 | 15.7313 | 13.7163 | 4.1211 | 3.3171 | 36.4 | -0.98962 | 10.0541 | 6.8006 | 15.0718 | 18.0316 | 21.2586 | 26.2749 | 31.5827 | 36.7441 | 41.6914 | 46.5964 | 36.4 | -7.3926 | -1.2539 | -9.4123 | -6.0462 | -7.9914 | -9.6693 | -9.558 | -9.1552 | -8.8988 | -8.8565 | -8.8565
[5 empty] | 36.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0034196 | 0.0099961 | -0.14498 | 1193.7917 | 2120753.361 |  | -0.01973 | 0.031928 | -0.3685 | 7974.175 | 1565453.3624 | 0.035197 | 0.030051 | -0.64546 | 5064.4881 | 1372094.1839 | -0.034657 | 0.017352 | -0.76098 | 1297.5684 | 414392.16 | -0.018051 | 0.10407 | -0.88158 | 37968.8499 | 320197.5458 | 36.45 | 0 | 35.9861 | 114.9408 | 108.1842 | 62.4675 | 374.6525 | 36.45 | 21.2075 | 15.6545 | 13.7209 | 4.1439 | 3.202 | 36.45 | -0.98962 | 9.9816 | 6.6286 | 15.1457 | 17.9617 | 21.2075 | 26.2513 | 31.5701 | 36.7336 | 41.6809 | 46.5859 | 36.45 | -7.3926 | -1.3264 | -9.5843 | -5.9722 | -8.0613 | -9.7204 | -9.5816 | -9.1679 | -8.9093 | -8.867 | -8.867
[5 empty] | 36.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0035613 | 0.010174 | -0.14447 | 1236.7018 | 2115553.543 |  | -0.020237 | 0.030916 | -0.36696 | 7476.7566 | 1558190.0572 | 0.035016 | 0.031802 | -0.64387 | 5671.7956 | 1371874.7666 | -0.033473 | 0.015678 | -0.76019 | 1059.3315 | 417284.2088 | -0.019043 | 0.10312 | -0.87642 | 37277.2621 | 308589.8661 | 36.5 | 0 | 36.6271 | 111.2982 | 114.487 | 56.4423 | 371.2248 | 36.5 | 21.1555 | 15.5819 | 13.7187 | 4.1728 | 3.0859 | 36.5 | -0.98962 | 9.9231 | 6.4582 | 15.2127 | 17.8892 | 21.1555 | 26.2263 | 31.5551 | 36.7203 | 41.6676 | 46.5726 | 36.5 | -7.3926 | -1.3849 | -9.7548 | -5.9053 | -8.1337 | -9.7724 | -9.6067 | -9.1829 | -8.9227 | -8.8803 | -8.8803
[5 empty] | 36.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0036745 | 0.010358 | -0.14395 | 1281.7691 | 2110259.8281 |  | -0.020671 | 0.029883 | -0.36546 | 6985.2027 | 1551353.0124 | 0.034734 | 0.033539 | -0.6422 | 6308.1826 | 1370969.1377 | -0.032232 | 0.014067 | -0.75949 | 852.7426 | 420776.8404 | -0.020041 | 0.10212 | -0.87132 | 36556.2911 | 296901.2666 | 36.55 | 0 | 37.2885 | 107.5774 | 120.7392 | 50.6405 | 367.6174 | 36.55 | 21.1026 | 15.5135 | 13.7097 | 4.2078 | 2.969 | 36.55 | -0.98962 | 9.8788 | 6.2896 | 15.2724 | 17.8143 | 21.1026 | 26.1996 | 31.5377 | 36.7041 | 41.6514 | 46.5564 | 36.55 | -7.3926 | -1.4291 | -9.9233 | -5.8455 | -8.2086 | -9.8253 | -9.6334 | -9.2003 | -8.9388 | -8.8965 | -8.8965
[5 empty] | 36.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0037583 | 0.010546 | -0.14342 | 1328.6996 | 2104870.0727 |  | -0.021032 | 0.028831 | -0.36402 | 6502.2217 | 1544950.0138 | 0.034353 | 0.035256 | -0.64043 | 6970.8545 | 1369377.5531 | -0.030937 | 0.01252 | -0.75886 | 675.5114 | 424855.0154 | -0.021044 | 0.10106 | -0.86626 | 35806.822 | 285147.0021 | 36.6 | 0 | 37.965 | 103.7916 | 126.9226 | 45.0719 | 363.8294 | 36.6 | 21.0487 | 15.4495 | 13.6938 | 4.2486 | 2.8515 | 36.6 | -0.98962 | 9.8488 | 6.1233 | 15.3248 | 17.7369 | 21.0487 | 26.1712 | 31.5178 | 36.685 | 41.6321 | 46.5371 | 36.6 | -7.3926 | -1.4592 | -10.0896 | -5.7931 | -8.286 | -9.8792 | -9.6617 | -9.2202 | -8.958 | -8.9158 | -8.9158
[5 empty] | 36.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.0038125 | 0.010736 | -0.14289 | 1377.1679 | 2099382.8942 |  | -0.021319 | 0.027765 | -0.36263 | 6030.3047 | 1538987.0354 | 0.033873 | 0.03695 | -0.63858 | 7656.6711 | 1367102.3997 | -0.029589 | 0.011041 | -0.75831 | 525.2965 | 429502.3429 | -0.02205 | 0.099961 | -0.86126 | 35029.8453 | 273342.6977 | 36.65 | 0 | 38.6513 | 99.9542 | 133.0197 | 39.7458 | 359.8604 | 36.65 | 20.9938 | 15.3899 | 13.671 | 4.295 | 2.7334 | 36.65 | -0.98962 | 9.8331 | 5.9596 | 15.3697 | 17.6572 | 20.9938 | 26.1412 | 31.4953 | 36.6628 | 41.6098 | 46.5148 | 36.65 | -7.3926 | -1.4749 | -10.2534 | -5.7482 | -8.3657 | -9.9341 | -9.6918 | -9.2427 | -8.9802 | -8.9382 | -8.9382
[5 empty] | 36.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.0038364 | 0.010928 | -0.14234 | 1426.8167 | 2093797.6811 |  | -0.021532 | 0.026688 | -0.3613 | 5571.7104 | 1533468.2306 | 0.033296 | 0.038615 | -0.63665 | 8362.1718 | 1364148.1756 | -0.028191 | 0.0096309 | -0.75783 | 399.7267 | 434701.1181 | -0.023058 | 0.098808 | -0.85632 | 34226.4565 | 261504.3228 | 36.7 | 0 | 39.3418 | 96.0784 | 139.013 | 34.6713 | 355.7099 | 36.7 | 20.938 | 15.3347 | 13.6415 | 4.347 | 2.615 | 36.7 | -0.98962 | 9.8317 | 5.7987 | 15.407 | 17.5752 | 20.938 | 26.1093 | 31.4702 | 36.6375 | 41.5842 | 46.4892 | 36.7 | -7.3926 | -1.4763 | -10.4142 | -5.7109 | -8.4477 | -9.99 | -9.7236 | -9.2678 | -9.0054 | -8.9637 | -8.9637
[5 empty] | 36.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.0038299 | 0.01112 | -0.14179 | 1477.2584 | 2088114.5995 |  | -0.021672 | 0.025605 | -0.36002 | 5128.452 | 1528395.9313 | 0.032625 | 0.040246 | -0.63464 | 9083.6036 | 1360521.4638 | -0.026747 | 0.0082936 | -0.75742 | 296.4237 | 440432.363 | -0.024067 | 0.097605 | -0.85144 | 33397.8541 | 249648.1651 | 36.75 | 0 | 40.0312 | 92.1774 | 144.8856 | 29.857 | 351.3777 | 36.75 | 20.8811 | 15.284 | 13.6052 | 4.4043 | 2.4965 | 36.75 | -0.98962 | 9.8445 | 5.6411 | 15.4366 | 17.4911 | 20.8811 | 26.0756 | 31.4423 | 36.6091 | 41.5555 | 46.4605 | 36.75 | -7.3926 | -1.4634 | -10.5719 | -5.6813 | -8.5319 | -10.0468 | -9.7573 | -9.2956 | -9.0338 | -8.9924 | -8.9924
[5 empty] | 36.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.0037929 | 0.011309 | -0.14122 | 1528.0761 | 2082334.5955 |  | -0.021738 | 0.024518 | -0.35879 | 4702.2886 | 1523770.6533 | 0.031861 | 0.041839 | -0.63255 | 9816.9539 | 1356230.8998 | -0.025257 | 0.0070307 | -0.75706 | 213.0239 | 446675.8713 | -0.025076 | 0.096351 | -0.84663 | 32545.3381 | 237790.8028 | 36.8 | 0 | 40.7139 | 88.2645 | 150.6206 | 25.3106 | 346.8641 | 36.8 | 20.8233 | 15.2377 | 13.5623 | 4.4668 | 2.3779 | 36.8 | -0.98962 | 9.8714 | 5.4869 | 15.4584 | 17.4049 | 20.8233 | 26.0401 | 31.4118 | 36.5775 | 41.5235 | 46.4285 | 36.8 | -7.3926 | -1.4365 | -10.726 | -5.6595 | -8.6181 | -10.1046 | -9.7929 | -9.3262 | -9.0654 | -9.0244 | -9.0244
[5 empty] | 36.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.0037254 | 0.011496 | -0.14064 | 1578.8259 | 2076459.394 |  | -0.021732 | 0.023431 | -0.35762 | 4294.7192 | 1519591.1084 | 0.031008 | 0.043389 | -0.63038 | 10557.9854 | 1351287.1324 | -0.023726 | 0.0058444 | -0.75677 | 147.2005 | 453410.257 | -0.026082 | 0.095047 | -0.84187 | 31670.3072 | 225949.0758 | 36.85 | 0 | 41.3845 | 84.3527 | 156.202 | 21.0399 | 342.1693 | 36.85 | 20.7646 | 15.1959 | 13.5129 | 4.5341 | 2.2595 | 36.85 | -0.98962 | 9.9123 | 5.3367 | 15.4724 | 17.3167 | 20.7646 | 26.0026 | 31.3785 | 36.5427 | 41.4882 | 46.3932 | 36.85 | -7.3926 | -1.3956 | -10.8762 | -5.6455 | -8.7063 | -10.1633 | -9.8303 | -9.3595 | -9.1002 | -9.0597 | -9.0597
[5 empty] | 36.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.0036276 | 0.011677 | -0.14006 | 1629.0403 | 2070491.4936 |  | -0.021655 | 0.022349 | -0.3565 | 3906.981 | 1515854.224 | 0.030067 | 0.044893 | -0.62814 | 11302.2739 | 1345702.7786 | -0.022157 | 0.0047366 | -0.75653 | 96.684 | 460613.0056 | -0.027085 | 0.093693 | -0.83719 | 30774.256 | 214140.057 | 36.9 | 0 | 42.0375 | 80.4548 | 161.614 | 17.0517 | 337.2941 | 36.9 | 20.7049 | 15.1585 | 13.457 | 4.6061 | 2.1414 | 36.9 | -0.98962 | 9.967 | 5.1907 | 15.4785 | 17.2267 | 20.7049 | 25.9633 | 31.3424 | 36.5047 | 41.4497 | 46.3547 | 36.9 | -7.3926 | -1.341 | -11.0223 | -5.6394 | -8.7963 | -10.223 | -9.8697 | -9.3956 | -9.1383 | -9.0983 | -9.0983
[5 empty] | 36.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.0034999 | 0.011852 | -0.13947 | 1678.2317 | 2064434.1582 |  | -0.021506 | 0.021273 | -0.35544 | 3540.0501 | 1512555.168 | 0.029041 | 0.046345 | -0.62582 | 12045.2491 | 1339492.3727 | -0.020552 | 0.003709 | -0.75635 | 59.2832 | 468260.5295 | -0.028083 | 0.092289 | -0.83257 | 29858.7717 | 202381.0214 | 36.95 | 0 | 42.6674 | 76.5837 | 166.8414 | 13.3523 | 332.2392 | 36.95 | 20.6443 | 15.1256 | 13.3949 | 4.6826 | 2.0238 | 36.95 | -0.98962 | 10.035 | 5.0491 | 15.4767 | 17.1349 | 20.6443 | 25.922 | 31.3035 | 36.4634 | 41.4078 | 46.3128 | 36.95 | -7.3926 | -1.2729 | -11.1638 | -5.6413 | -8.888 | -10.2836 | -9.9109 | -9.4344 | -9.1795 | -9.1401 | -9.1401
[5 empty] | 37 | 0 | 0.0625 |  | 0.0033427 | 0.012019 | -0.13887 | 1725.897 | 2058291.4048 |  | -0.021289 | 0.020209 | -0.35443 | 3194.646 | 1509687.3812 | 0.027935 | 0.047742 | -0.62343 | 12782.2366 | 1332672.3098 | -0.018915 | 0.0027632 | -0.75621 | 32.9043 | 476328.2264 | -0.029074 | 0.090835 | -0.82803 | 28925.5298 | 190689.4152 | 37 | 0 | 43.2691 | 72.7516 | 171.8697 | 9.9475 | 327.0059 | 37 | 20.5829 | 15.0969 | 13.3267 | 4.7633 | 1.9069 | 37 | -0.98962 | 10.1162 | 4.9124 | 15.4669 | 17.0416 | 20.5829 | 25.8789 | 31.2618 | 36.419 | 41.3627 | 46.2677 | 37 | -7.3926 | -1.1917 | -11.3005 | -5.651 | -8.9813 | -10.345 | -9.9541 | -9.4761 | -9.224 | -9.1852 | -9.1852
[5 empty] | 37.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0031566 | 0.012177 | -0.13826 | 1771.5221 | 2052067.9872 |  | -0.021004 | 0.019159 | -0.35347 | 2871.2387 | 1507242.6155 | 0.026751 | 0.049079 | -0.62098 | 13508.5015 | 1325260.7828 | -0.01725 | 0.0019007 | -0.75612 | 15.5692 | 484790.54 | -0.030058 | 0.089332 | -0.82357 | 27976.2902 | 179082.8237 | 37.05 | 0 | 43.8373 | 68.9709 | 176.685 | 6.8426 | 321.5955 | 37.05 | 20.5207 | 15.0724 | 13.2526 | 4.8479 | 1.7908 | 37.05 | -0.98962 | 10.2102 | 4.7809 | 15.4493 | 16.9469 | 20.5207 | 25.8339 | 31.2174 | 36.3713 | 41.3143 | 46.2193 | 37.05 | -7.3926 | -1.0978 | -11.4321 | -5.6687 | -9.076 | -10.4073 | -9.9991 | -9.5205 | -9.2716 | -9.2336 | -9.2336
[5 empty] | 37.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0029425 | 0.012324 | -0.13764 | 1814.5885 | 2045769.3771 |  | -0.020653 | 0.018126 | -0.35257 | 2570.0589 | 1505210.9786 | 0.025493 | 0.050354 | -0.61846 | 14219.2925 | 1317277.7154 | -0.015558 | 0.0011228 | -0.75606 | 5.4329 | 493621.0243 | -0.031032 | 0.08778 | -0.81918 | 27012.8917 | 167578.939 | 37.1 | 0 | 44.367 | 65.2534 | 181.2738 | 4.0421 | 316.0097 | 37.1 | 20.4577 | 15.0521 | 13.1728 | 4.9362 | 1.6758 | 37.1 | -0.98962 | 10.3164 | 4.6547 | 15.4237 | 16.8509 | 20.4577 | 25.787 | 31.1702 | 36.3205 | 41.2627 | 46.1677 | 37.1 | -7.3926 | -0.99151 | -11.5582 | -5.6942 | -9.1721 | -10.4702 | -10.046 | -9.5677 | -9.3225 | -9.2852 | -9.2852
[5 empty] | 37.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0027012 | 0.012459 | -0.13702 | 1854.5782 | 2039401.7411 |  | -0.020238 | 0.017114 | -0.35171 | 2291.111 | 1503580.9843 | 0.024166 | 0.051562 | -0.61588 | 14909.8873 | 1308744.6893 | -0.013846 | 0.00043051 | -0.75604 | 0.79873 | 502792.4105 | -0.031996 | 0.086181 | -0.81487 | 26037.2475 | 156195.5267 | 37.15 | 0 | 44.8532 | 61.6105 | 185.6236 | 1.5499 | 310.2505 | 37.15 | 20.394 | 15.0358 | 13.0874 | 5.0279 | 1.562 | 37.15 | -0.98962 | 10.4345 | 4.5343 | 15.3904 | 16.7537 | 20.394 | 25.7382 | 31.1203 | 36.2665 | 41.2079 | 46.1129 | 37.15 | -7.3926 | -0.8734 | -11.6787 | -5.7276 | -9.2693 | -10.5339 | -10.0947 | -9.6176 | -9.3764 | -9.34 | -9.34
[5 empty] | 37.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0024337 | 0.012581 | -0.13639 | 1890.9809 | 2032971.915 |  | -0.019762 | 0.016126 | -0.3509 | 2034.1874 | 1502339.6087 | 0.022772 | 0.052701 | -0.61325 | 15575.637 | 1299684.8666 | -0.012115 | -0.00017523 | -0.75605 | -0.13233 | 512276.6755 | -0.032948 | 0.084533 | -0.81064 | 25051.3387 | 144950.3917 | 37.2 | 0 | 45.2912 | 58.0533 | 189.7225 | -0.63083 | 304.3199 | 37.2 | 20.3297 | 15.0234 | 12.9968 | 5.1228 | 1.4495 | 37.2 | -0.98962 | 10.564 | 4.4198 | 15.3493 | 16.6555 | 20.3297 | 25.6877 | 31.0678 | 36.2095 | 41.15 | 46.055 | 37.2 | -7.3926 | -0.74395 | -11.7931 | -5.7687 | -9.3674 | -10.5982 | -10.1452 | -9.6701 | -9.4334 | -9.3979 | -9.3979
[5 empty] | 37.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0021411 | 0.012688 | -0.13576 | 1923.3004 | 2026487.3744 |  | -0.019226 | 0.015165 | -0.35015 | 1798.8867 | 1501472.3521 | 0.021316 | 0.053767 | -0.61056 | 16212.0099 | 1290122.908 | -0.01037 | -0.00069371 | -0.75608 | -2.0739 | 522045.1138 | -0.033886 | 0.082839 | -0.8065 | 24057.2084 | 133861.3443 | 37.25 | 0 | 45.6766 | 54.5925 | 193.5595 | -2.4974 | 298.2205 | 37.25 | 20.2649 | 15.0147 | 12.9012 | 5.2205 | 1.3386 | 37.25 | -0.98962 | 10.7042 | 4.3117 | 15.3005 | 16.5565 | 20.2649 | 25.6355 | 31.0127 | 36.1495 | 41.089 | 45.994 | 37.25 | -7.3926 | -0.60373 | -11.9013 | -5.8175 | -9.4664 | -10.6631 | -10.1974 | -9.7253 | -9.4934 | -9.4589 | -9.4589
[5 empty] | 37.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0018248 | 0.012779 | -0.13512 | 1951.0614 | 2019956.2025 |  | -0.018634 | 0.014233 | -0.34943 | 1584.6313 | 1500963.3057 | 0.019803 | 0.054757 | -0.60782 | 16814.635 | 1280084.8865 | -0.0086136 | -0.0011244 | -0.75614 | -5.4483 | 532068.408 | -0.034809 | 0.081099 | -0.80244 | 23056.9552 | 122946.1674 | 37.3 | 0 | 46.0051 | 51.2384 | 197.1241 | -4.0478 | 291.955 | 37.3 | 20.1996 | 15.0096 | 12.8008 | 5.3207 | 1.2295 | 37.3 | -0.98962 | 10.8546 | 4.21 | 15.2442 | 16.4569 | 20.1996 | 25.5816 | 30.955 | 36.0866 | 41.0251 | 45.9301 | 37.3 | -7.3926 | -0.45333 | -12.0029 | -5.8738 | -9.5661 | -10.7284 | -10.2513 | -9.7829 | -9.5564 | -9.5229 | -9.5229
[5 empty] | 37.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0014861 | 0.012853 | -0.13447 | 1973.8161 | 2013387.0553 |  | -0.017988 | 0.013333 | -0.34877 | 1390.689 | 1500795.2244 | 0.018238 | 0.055669 | -0.60504 | 17379.3426 | 1269598.1974 | -0.0068505 | -0.0014669 | -0.75621 | -9.2734 | 542316.7045 | -0.035715 | 0.079313 | -0.79848 | 22052.7264 | 112222.5806 | 37.35 | 0 | 46.2726 | 48.0006 | 200.4069 | -5.2809 | 285.5263 | 37.35 | 20.1339 | 15.008 | 12.696 | 5.4232 | 1.1222 | 37.35 | -0.98962 | 11.0146 | 4.1151 | 15.1804 | 16.3567 | 20.1339 | 25.5261 | 30.8949 | 36.0208 | 40.9582 | 45.8632 | 37.35 | -7.3926 | -0.29338 | -12.0978 | -5.9375 | -9.6662 | -10.7941 | -10.3069 | -9.8431 | -9.6221 | -9.5897 | -9.5897
[5 empty] | 37.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0011264 | 0.01291 | -0.13383 | 1991.1515 | 2006789.1238 |  | -0.017291 | 0.012469 | -0.34814 | 1216.1933 | 1500949.6026 | 0.016624 | 0.0565 | -0.60221 | 17902.2046 | 1258691.4646 | -0.0050846 | -0.0017212 | -0.7563 | -12.7663 | 552759.6924 | -0.036604 | 0.077483 | -0.79461 | 21046.7101 | 101708.2036 | 37.4 | 0 | 46.4754 | 44.8883 | 203.3992 | -6.1961 | 278.9376 | 37.4 | 20.0679 | 15.0095 | 12.5869 | 5.5276 | 1.0171 | 37.4 | -0.98962 | 11.1834 | 4.0273 | 15.1095 | 16.2563 | 20.0679 | 25.469 | 30.8324 | 35.9523 | 40.8886 | 45.7936 | 37.4 | -7.3926 | -0.12456 | -12.1857 | -6.0085 | -9.7666 | -10.86 | -10.3639 | -9.9056 | -9.6907 | -9.6594 | -9.6594
[5 empty] | 37.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.00074738 | 0.012947 | -0.13318 | 2002.6954 | 2000172.0939 |  | -0.016545 | 0.011642 | -0.34756 | 1060.1663 | 1501406.7563 | 0.014967 | 0.057248 | -0.59935 | 18379.5703 | 1247394.4436 | -0.00332 | -0.0018872 | -0.75639 | -15.3476 | 563366.6825 | -0.037473 | 0.075609 | -0.79082 | 20041.1284 | 91420.5201 | 37.45 | 0 | 46.6099 | 41.9101 | 206.0932 | -6.7937 | 272.1924 | 37.45 | 20.0017 | 15.0141 | 12.4739 | 5.6337 | 0.91421 | 37.45 | -0.98962 | 11.3604 | 3.9466 | 15.0314 | 16.1557 | 20.0017 | 25.4105 | 30.7676 | 35.8811 | 40.8162 | 45.7212 | 37.45 | -7.3926 | 0.052436 | -12.2663 | -6.0866 | -9.8672 | -10.9262 | -10.4224 | -9.9704 | -9.7618 | -9.7317 | -9.7317
[5 empty] | 37.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.00035065 | 0.012965 | -0.13253 | 2008.1229 | 1993546.1036 |  | -0.015756 | 0.010854 | -0.34702 | 921.5412 | 1502145.9081 | 0.013271 | 0.057912 | -0.59645 | 18808.1013 | 1235737.9216 | -0.0015607 | -0.0019652 | -0.75649 | -16.6431 | 574106.6881 | -0.038322 | 0.073693 | -0.78714 | 19038.2288 | 81376.8405 | 37.5 | 0 | 46.673 | 39.0741 | 208.482 | -7.0747 | 265.2945 | 37.5 | 19.9355 | 15.0215 | 12.3574 | 5.7411 | 0.81377 | 37.5 | -0.98962 | 11.5448 | 3.8734 | 14.9464 | 16.0552 | 19.9355 | 25.3507 | 30.7006 | 35.8074 | 40.7413 | 45.6463 | 37.5 | -7.3926 | 0.23688 | -12.3395 | -6.1715 | -9.9677 | -10.9925 | -10.4822 | -10.0373 | -9.8355 | -9.8067 | -9.8067
[5 empty] | 37.55 | 0 | 0.0625 |  | -6.2033e-05 | 0.012962 | -0.13189 | 2007.1622 | 1986921.6984 |  | -0.014924 | 0.010108 | -0.34651 | 799.1848 | 1503145.277 | 0.011541 | 0.058489 | -0.59353 | 19184.8017 | 1223753.6147 | 0.00018913 | -0.0019557 | -0.75659 | -16.4833 | 584948.5057 | -0.039149 | 0.071735 | -0.78355 | 18040.2766 | 71594.2663 | 37.55 | 0 | 46.6618 | 36.3877 | 210.5594 | -7.0406 | 258.2477 | 37.55 | 19.8692 | 15.0315 | 12.2375 | 5.8495 | 0.71594 | 37.55 | -0.98962 | 11.7359 | 3.8078 | 14.8548 | 15.9549 | 19.8692 | 25.2896 | 30.6316 | 35.7313 | 40.6639 | 45.5689 | 37.55 | -7.3926 | 0.428 | -12.4052 | -6.2632 | -10.068 | -11.0587 | -10.5433 | -10.1064 | -9.9117 | -9.8841 | -9.8841
[5 empty] | 37.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.00048884 | 0.012937 | -0.13124 | 1999.5995 | 1980309.785 |  | -0.014055 | 0.009405 | -0.34604 | 691.9202 | 1504382.1701 | 0.0097833 | 0.058978 | -0.59058 | 19507.0456 | 1211474.0632 | 0.0019254 | -0.0018595 | -0.75668 | -14.9005 | 595860.7963 | -0.039952 | 0.069738 | -0.78007 | 17049.546 | 62089.6537 | 37.6 | 0 | 46.5738 | 33.8579 | 212.3204 | -6.694 | 251.0564 | 37.6 | 19.8031 | 15.0438 | 12.1147 | 5.9586 | 0.6209 | 37.6 | -0.98962 | 11.933 | 3.7499 | 14.7567 | 15.8551 | 19.8031 | 25.2273 | 30.5606 | 35.6529 | 40.5842 | 45.4892 | 37.6 | -7.3926 | 0.62504 | -12.463 | -6.3613 | -10.1678 | -11.1248 | -10.6056 | -10.1773 | -9.9901 | -9.9638 | -9.9638
[5 empty] | 37.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.00092787 | 0.012891 | -0.13059 | 1985.2838 | 1973721.5822 |  | -0.013151 | 0.0087474 | -0.34561 | 598.5489 | 1505833.0799 | 0.0080017 | 0.059378 | -0.58761 | 19772.601 | 1198932.5247 | 0.0036441 | -0.0016773 | -0.75676 | -12.1234 | 606812.1673 | -0.04073 | 0.067701 | -0.77668 | 16068.3121 | 52879.5778 | 37.65 | 0 | 46.4068 | 31.4906 | 213.7607 | -6.0381 | 243.725 | 37.65 | 19.7372 | 15.0583 | 11.9893 | 6.0681 | 0.5288 | 37.65 | -0.98962 | 12.1351 | 3.7001 | 14.6523 | 15.7559 | 19.7372 | 25.164 | 30.4878 | 35.5723 | 40.5022 | 45.4072 | 37.65 | -7.3926 | 0.82719 | -12.5129 | -6.4656 | -10.2671 | -11.1907 | -10.6689 | -10.2502 | -10.0706 | -10.0457 | -10.0457
[5 empty] | 37.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0013772 | 0.012822 | -0.12995 | 1964.1308 | 1967168.5718 |  | -0.012217 | 0.0081365 | -0.3452 | 517.8715 | 1507473.7819 | 0.0062015 | 0.059688 | -0.58463 | 19979.6487 | 1186162.8658 | 0.0053412 | -0.0014102 | -0.75684 | -8.57 | 617771.2537 | -0.041483 | 0.065627 | -0.7734 | 15098.8418 | 43980.2972 | 37.7 | 0 | 46.1589 | 29.2916 | 214.877 | -5.0767 | 236.2581 | 37.7 | 19.6717 | 15.0747 | 11.8616 | 6.1777 | 0.4398 | 37.7 | -0.98962 | 12.3416 | 3.6582 | 14.5421 | 15.6574 | 19.6717 | 25.0997 | 30.4132 | 35.4897 | 40.4182 | 45.3232 | 37.7 | -7.3926 | 1.0336 | -12.5547 | -6.5759 | -10.3655 | -11.2563 | -10.7332 | -10.3247 | -10.1532 | -10.1297 | -10.1297
[5 empty] | 37.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0018348 | 0.01273 | -0.12932 | 1936.1255 | 1960662.4469 |  | -0.011256 | 0.0075737 | -0.34482 | 448.708 | 1509279.4362 | 0.0043879 | 0.059907 | -0.58163 | 20126.7983 | 1173199.4525 | 0.0070128 | -0.0010595 | -0.75689 | -4.838 | 628706.7996 | -0.042208 | 0.063517 | -0.77022 | 14143.3851 | 35407.7193 | 37.75 | 0 | 45.8287 | 27.2655 | 215.6668 | -3.8144 | 228.6607 | 37.75 | 19.6066 | 15.0928 | 11.732 | 6.2871 | 0.35408 | 37.75 | -0.98962 | 12.5515 | 3.6246 | 14.4261 | 15.56 | 19.6066 | 25.0346 | 30.3371 | 35.4053 | 40.3323 | 45.2373 | 37.75 | -7.3926 | 1.2435 | -12.5883 | -6.6919 | -10.4629 | -11.3213 | -10.7983 | -10.4008 | -10.2377 | -10.2156 | -10.2156
[5 empty] | 37.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0022986 | 0.012615 | -0.12869 | 1901.3244 | 1954215.0595 |  | -0.010272 | 0.0070602 | -0.34447 | 389.9161 | 1511224.6909 | 0.002566 | 0.060036 | -0.57863 | 20213.0988 | 1160077.0393 | 0.0086548 | -0.00062681 | -0.75692 | -1.6932 | 639587.7386 | -0.042904 | 0.061372 | -0.76716 | 13204.1666 | 27177.3661 | 37.8 | 0 | 45.4149 | 25.4166 | 216.1287 | -2.2565 | 220.938 | 37.8 | 19.5422 | 15.1122 | 11.6008 | 6.3959 | 0.27177 | 37.8 | -0.98962 | 12.764 | 3.5993 | 14.3047 | 15.4637 | 19.5422 | 24.9688 | 30.2596 | 35.3191 | 40.2446 | 45.1496 | 37.8 | -7.3926 | 1.456 | -12.6136 | -6.8132 | -10.5592 | -11.3858 | -10.8641 | -10.4784 | -10.3239 | -10.3033 | -10.3033
[5 empty] | 37.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0027665 | 0.012477 | -0.12806 | 1859.8569 | 1947838.3678 |  | -0.0092685 | 0.0065967 | -0.34414 | 340.4084 | 1513283.7866 | 0.00074074 | 0.060073 | -0.57563 | 20238.0459 | 1146830.6585 | 0.010263 | -0.00011364 | -0.75693 | -0.05565 | 650383.2738 | -0.043571 | 0.059193 | -0.7642 | 12283.3759 | 19304.3399 | 37.85 | 0 | 44.917 | 23.7482 | 216.262 | -0.40909 | 213.0953 | 37.85 | 19.4784 | 15.1328 | 11.4683 | 6.5038 | 0.19304 | 37.85 | -0.98962 | 12.9783 | 3.5824 | 14.1783 | 15.3688 | 19.4784 | 24.9024 | 30.1807 | 35.2313 | 40.1554 | 45.0604 | 37.85 | -7.3926 | 1.6703 | -12.6306 | -6.9397 | -10.6541 | -11.4496 | -10.9305 | -10.5572 | -10.4116 | -10.3926 | -10.3926
[5 empty] | 37.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0032365 | 0.012315 | -0.12745 | 1811.9248 | 1941544.3823 |  | -0.0082501 | 0.0061842 | -0.34383 | 299.167 | 1515430.6628 | -0.0010828 | 0.060019 | -0.57263 | 20201.5839 | 1133495.5087 | 0.011835 | 0.00047811 | -0.7569 | 0.98511 | 661062.957 | -0.044206 | 0.056983 | -0.76135 | 11383.1595 | 11803.2912 | 37.9 | 0 | 44.3344 | 22.2632 | 216.0671 | 1.7212 | 205.1381 | 37.9 | 19.4154 | 15.1543 | 11.335 | 6.6106 | 0.11803 | 37.9 | -0.98962 | 13.1935 | 3.5739 | 14.0471 | 15.2755 | 19.4154 | 24.8356 | 30.1008 | 35.1421 | 40.0646 | 44.9696 | 37.9 | -7.3926 | 1.8855 | -12.6391 | -7.0709 | -10.7475 | -11.5125 | -10.9973 | -10.6372 | -10.5008 | -10.4833 | -10.4833
[5 empty] | 37.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0037065 | 0.01213 | -0.12684 | 1757.802 | 1935345.1112 |  | -0.0072205 | 0.0058232 | -0.34354 | 265.257 | 1517639.0649 | -0.0028996 | 0.059874 | -0.56963 | 20104.1041 | 1120106.8436 | 0.013365 | 0.0011464 | -0.75684 | 5.6636 | 671596.7681 | -0.04481 | 0.054742 | -0.75861 | 10505.6118 | 4688.3848 | 37.95 | 0 | 43.6672 | 20.9636 | 215.5452 | 4.127 | 197.0723 | 37.95 | 19.3535 | 15.1764 | 11.2011 | 6.716 | 0.046884 | 37.95 | -0.98962 | 13.4087 | 3.5738 | 13.9114 | 15.1838 | 19.3535 | 24.7684 | 30.0197 | 35.0517 | 39.9726 | 44.8776 | 37.95 | -7.3926 | 2.1008 | -12.6391 | -7.2066 | -10.8391 | -11.5745 | -11.0645 | -10.7182 | -10.5913 | -10.5753 | -10.5753
[5 empty] | 38 | 0 | 0.0625 |  | -0.0041742 | 0.011921 | -0.12624 | 1697.8319 | 1929252.5066 |  | -0.0061837 | 0.005514 | -0.34326 | 237.8368 | 1519882.6519 | -0.0047048 | 0.059638 | -0.56665 | 19946.4383 | 1106699.8616 | 0.014851 | 0.0018889 | -0.75675 | 15.3766 | 681955.1956 | -0.04538 | 0.052473 | -0.75599 | 9652.7662 | -2026.7345 | 38 | 0 | 42.9159 | 19.8505 | 214.6983 | 6.8002 | 188.9039 | 38 | 19.2925 | 15.1988 | 11.067 | 6.8196 | -0.020267 | 38 | -0.98962 | 13.6232 | 3.5823 | 13.7716 | 15.0941 | 19.2925 | 24.701 | 29.9379 | 34.9602 | 39.8794 | 44.7844 | 38 | -7.3926 | 2.3152 | -12.6306 | -7.3463 | -10.9288 | -11.6354 | -11.1319 | -10.8001 | -10.6828 | -10.6685 | -10.6685
[5 empty] | 38.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0046376 | 0.011689 | -0.12566 | 1632.4249 | 1923278.4098 |  | -0.0051439 | 0.0052568 | -0.343 | 216.1671 | 1522135.1041 | -0.0064936 | 0.059314 | -0.56368 | 19729.8485 | 1093309.5958 | 0.016287 | 0.0027033 | -0.75661 | 31.4932 | 692109.3135 | -0.045916 | 0.050177 | -0.75348 | 8826.587 | -8328.9736 | 38.05 | 0 | 42.0811 | 18.9246 | 213.5295 | 9.7319 | 180.6389 | 38.05 | 19.2328 | 15.2214 | 10.9331 | 6.9211 | -0.08329 | 38.05 | -0.98962 | 13.836 | 3.5993 | 13.6281 | 15.0065 | 19.2328 | 24.6335 | 29.8553 | 34.8677 | 39.7853 | 44.6903 | 38.05 | -7.3926 | 2.528 | -12.6136 | -7.4899 | -11.0165 | -11.6952 | -11.1994 | -10.8826 | -10.7753 | -10.7626 | -10.7626
[5 empty] | 38.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.0050945 | 0.011434 | -0.12509 | 1562.0541 | 1917434.4975 |  | -0.0041049 | 0.0050516 | -0.34275 | 199.6167 | 1524370.2302 | -0.0082611 | 0.058901 | -0.56074 | 19456.0125 | 1079970.8053 | 0.017672 | 0.0035869 | -0.75643 | 55.4447 | 702030.8572 | -0.046417 | 0.047857 | -0.75108 | 8028.9608 | -14205.8223 | 38.1 | 0 | 41.1641 | 18.1857 | 212.0425 | 12.9128 | 172.2839 | 38.1 | 19.1743 | 15.2437 | 10.7997 | 7.0203 | -0.14206 | 38.1 | -0.98962 | 14.0463 | 3.6248 | 13.4812 | 14.9211 | 19.1743 | 24.5661 | 29.7722 | 34.7744 | 39.6904 | 44.5954 | 38.1 | -7.3926 | 2.7383 | -12.5882 | -7.6368 | -11.1018 | -11.7536 | -11.2668 | -10.9658 | -10.8685 | -10.8575 | -10.8575
[5 empty] | 38.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0055429 | 0.011157 | -0.12453 | 1487.2505 | 1911732.2284 |  | -0.0030709 | 0.004898 | -0.3425 | 187.6663 | 1526562.0742 | -0.010003 | 0.058401 | -0.55782 | 19127.0055 | 1066717.8683 | 0.019 | 0.0045369 | -0.75621 | 88.7027 | 711692.2965 | -0.046881 | 0.045513 | -0.74881 | 7261.6887 | -19645.3834 | 38.15 | 0 | 40.1664 | 17.6329 | 210.242 | 16.3327 | 163.8452 | 38.15 | 19.1173 | 15.2656 | 10.6672 | 7.1169 | -0.19645 | 38.15 | -0.98962 | 14.2533 | 3.6587 | 13.3312 | 14.8381 | 19.1173 | 24.4989 | 29.6886 | 34.6806 | 39.5949 | 44.4999 | 38.15 | -7.3926 | 2.9453 | -12.5543 | -7.7867 | -11.1848 | -11.8106 | -11.3341 | -11.0493 | -10.9624 | -10.9531 | -10.9531
[5 empty] | 38.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0059807 | 0.010858 | -0.12399 | 1408.597 | 1906182.7901 |  | -0.0020457 | 0.0047958 | -0.34226 | 179.91 | 1528685.0213 | -0.011714 | 0.057815 | -0.55493 | 18745.2783 | 1053584.6766 | 0.020268 | 0.0055503 | -0.75593 | 132.7557 | 721066.9074 | -0.047309 | 0.043147 | -0.74665 | 6526.4784 | -24636.4014 | 38.2 | 0 | 39.0898 | 17.2647 | 208.1335 | 19.9809 | 155.3297 | 38.2 | 19.0618 | 15.2869 | 10.5358 | 7.2107 | -0.24636 | 38.2 | -0.98962 | 14.4561 | 3.7009 | 13.1786 | 14.7577 | 19.0618 | 24.4319 | 29.6048 | 34.5863 | 39.4988 | 44.4038 | 38.2 | -7.3926 | 3.1482 | -12.512 | -7.9393 | -11.2652 | -11.8661 | -11.401 | -11.1331 | -11.0567 | -11.0491 | -11.0491
[5 empty] | 38.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0064059 | 0.010538 | -0.12346 | 1326.7219 | 1900797.0474 |  | -0.0010333 | 0.0047441 | -0.34202 | 176.0545 | 1530713.9016 | -0.013391 | 0.057145 | -0.55207 | 18313.6326 | 1040604.5329 | 0.021474 | 0.0066239 | -0.7556 | 189.0863 | 730128.8414 | -0.047698 | 0.040762 | -0.74461 | 5824.9368 | -29168.2906 | 38.25 | 0 | 37.9368 | 17.0787 | 205.7232 | 23.8462 | 146.7441 | 38.25 | 19.008 | 15.3071 | 10.406 | 7.3013 | -0.29168 | 38.25 | -0.98962 | 14.654 | 3.7514 | 13.0237 | 14.6801 | 19.008 | 24.3654 | 29.5209 | 34.4917 | 39.4025 | 44.3075 | 38.25 | -7.3926 | 3.3461 | -12.4615 | -8.0942 | -11.3429 | -11.92 | -11.4675 | -11.217 | -11.1512 | -11.1454 | -11.1454
[5 empty] | 38.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0068165 | 0.010197 | -0.12295 | 1242.2913 | 1895585.4919 |  | -3.7586e-05 | 0.0047422 | -0.34179 | 175.915 | 1532624.0926 | -0.015028 | 0.056394 | -0.54925 | 17835.1925 | 1027810.0494 | 0.022613 | 0.0077546 | -0.75521 | 259.1477 | 738853.1924 | -0.048048 | 0.03836 | -0.7427 | 5158.563 | -33231.1617 | 38.3 | 0 | 36.7098 | 17.0719 | 203.0182 | 27.9166 | 138.0954 | 38.3 | 18.9559 | 15.3262 | 10.2781 | 7.3885 | -0.33231 | 38.3 | -0.98962 | 14.8461 | 3.8101 | 12.867 | 14.6053 | 18.9559 | 24.2995 | 29.437 | 34.397 | 39.3061 | 44.2111 | 38.3 | -7.3926 | 3.5382 | -12.4029 | -8.251 | -11.4176 | -11.9721 | -11.5335 | -11.3009 | -11.2459 | -11.2419 | -11.2419
[5 empty] | 38.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0072105 | 0.0098366 | -0.12246 | 1156.0011 | 1890558.1923 |  | 0.00093772 | 0.0047891 | -0.34155 | 179.4107 | 1534391.6189 | -0.016622 | 0.055563 | -0.54647 | 17313.3735 | 1015233.0505 | 0.023684 | 0.0089388 | -0.75476 | 344.3396 | 747216.061 | -0.048359 | 0.035942 | -0.7409 | 4528.7418 | -36815.8471 | 38.35 | 0 | 35.4119 | 17.2407 | 200.0262 | 32.1797 | 129.3909 | 38.35 | 18.9056 | 15.3439 | 10.1523 | 7.4722 | -0.36816 | 38.35 | -0.98962 | 15.0318 | 3.8767 | 12.7087 | 14.5335 | 18.9056 | 24.2342 | 29.3533 | 34.3023 | 39.2096 | 44.1146 | 38.35 | -7.3926 | 3.7238 | -12.3362 | -8.4092 | -11.4894 | -12.0224 | -11.5988 | -11.3846 | -11.3406 | -11.3383 | -11.3383
[5 empty] | 38.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0075861 | 0.0094573 | -0.12198 | 1068.5684 | 1885724.747 |  | 0.0018889 | 0.0048835 | -0.3413 | 186.5568 | 1535993.2504 | -0.018169 | 0.054654 | -0.54374 | 16751.8502 | 1002904.4777 | 0.024683 | 0.010173 | -0.75426 | 445.9857 | 755194.6161 | -0.048629 | 0.03351 | -0.73922 | 3936.7373 | -39913.9247 | 38.4 | 0 | 34.0464 | 17.5807 | 196.7557 | 36.6226 | 120.6377 | 38.4 | 18.8572 | 15.3599 | 10.029 | 7.5519 | -0.39914 | 38.4 | -0.98962 | 15.2101 | 3.9513 | 12.5494 | 14.4649 | 18.8572 | 24.1697 | 29.27 | 34.2079 | 39.1134 | 44.0184 | 38.4 | -7.3926 | 3.9022 | -12.2617 | -8.5686 | -11.558 | -12.0707 | -11.6633 | -11.468 | -11.4351 | -11.4346 | -11.4346
[5 empty] | 38.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0079415 | 0.0090603 | -0.12153 | 980.7226 | 1881094.2379 |  | 0.0028124 | 0.0050242 | -0.34105 | 197.4549 | 1537406.5957 | -0.019665 | 0.053671 | -0.54106 | 16154.5206 | 990854.2982 | 0.025607 | 0.011453 | -0.75368 | 565.3105 | 762767.1536 | -0.048858 | 0.031068 | -0.73767 | 3383.6872 | -42517.7408 | 38.45 | 0 | 32.617 | 18.087 | 193.216 | 41.2318 | 111.8433 | 38.45 | 18.8109 | 15.3741 | 9.9085 | 7.6277 | -0.42518 | 38.45 | -0.98962 | 15.3805 | 4.0334 | 12.3893 | 14.3996 | 18.8109 | 24.1061 | 29.187 | 34.1137 | 39.0174 | 43.9224 | 38.45 | -7.3926 | 4.0726 | -12.1795 | -8.7286 | -11.6234 | -12.117 | -11.7269 | -11.5509 | -11.5292 | -11.5305 | -11.5305
[5 empty] | 38.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.008275 | 0.0086465 | -0.1211 | 893.1959 | 1876675.1869 |  | 0.0037046 | 0.0052094 | -0.34079 | 212.2829 | 1538610.1938 | -0.021107 | 0.052616 | -0.53843 | 15525.4699 | 979111.4166 | 0.026453 | 0.012776 | -0.75304 | 703.4179 | 769913.1518 | -0.049045 | 0.028615 | -0.73624 | 2870.5979 | -44620.431 | 38.5 | 0 | 31.1275 | 18.7538 | 189.4168 | 45.9934 | 103.0152 | 38.5 | 18.7668 | 15.3861 | 9.7911 | 7.6991 | -0.4462 | 38.5 | -0.98962 | 15.5423 | 4.1231 | 12.229 | 14.3376 | 18.7668 | 24.0435 | 29.1047 | 34.0201 | 38.922 | 43.827 | 38.5 | -7.3926 | 4.2343 | -12.0899 | -8.889 | -11.6853 | -12.1612 | -11.7894 | -11.6332 | -11.6229 | -11.626 | -11.626
[5 empty] | 38.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0085849 | 0.0082173 | -0.12069 | 806.7143 | 1872475.5134 |  | 0.0045623 | 0.0054375 | -0.34052 | 231.2813 | 1539583.6013 | -0.02249 | 0.051491 | -0.53585 | 14868.9326 | 967703.5916 | 0.02722 | 0.014137 | -0.75234 | 861.2703 | 776613.324 | -0.049191 | 0.026156 | -0.73493 | 2398.3396 | -46215.9397 | 38.55 | 0 | 29.5822 | 19.575 | 185.3685 | 50.8931 | 94.1608 | 38.55 | 18.7248 | 15.3958 | 9.677 | 7.7661 | -0.46216 | 38.55 | -0.98962 | 15.6947 | 4.2199 | 12.0687 | 14.2792 | 18.7248 | 23.9821 | 29.0231 | 33.9271 | 38.8272 | 43.7322 | 38.55 | -7.3926 | 4.3867 | -11.993 | -9.0493 | -11.7438 | -12.2032 | -11.8509 | -11.7148 | -11.7159 | -11.7208 | -11.7208
[5 empty] | 38.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0088697 | 0.0077738 | -0.1203 | 721.9877 | 1868502.4952 |  | 0.0053822 | 0.0057066 | -0.34023 | 254.7409 | 1540307.4758 | -0.023813 | 0.050301 | -0.53334 | 14189.2538 | 956657.3551 | 0.027905 | 0.015532 | -0.75156 | 1039.669 | 782849.6669 | -0.049293 | 0.023691 | -0.73375 | 1967.6424 | -47299.0376 | 38.6 | 0 | 27.9857 | 20.5438 | 181.0822 | 55.9161 | 85.288 | 38.6 | 18.685 | 15.4031 | 9.5666 | 7.8285 | -0.47299 | 38.6 | -0.98962 | 15.8371 | 4.3237 | 11.9089 | 14.2243 | 18.685 | 23.9218 | 28.9424 | 33.8348 | 38.7331 | 43.6381 | 38.6 | -7.3926 | 4.5292 | -11.8892 | -9.209 | -11.7986 | -12.2429 | -11.9111 | -11.7956 | -11.8081 | -11.8148 | -11.8148
[5 empty] | 38.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0091279 | 0.0073174 | -0.11993 | 639.7011 | 1864762.7311 |  | 0.0061613 | 0.0060147 | -0.33993 | 282.9873 | 1540763.6547 | -0.025071 | 0.049047 | -0.53088 | 13490.8507 | 945997.9372 | 0.028507 | 0.016958 | -0.75071 | 1239.2366 | 788605.5069 | -0.049353 | 0.021223 | -0.73268 | 1579.0928 | -47865.3384 | 38.65 | 0 | 26.3426 | 21.6528 | 176.5695 | 61.0473 | 76.4045 | 38.65 | 18.6476 | 15.4076 | 9.46 | 7.8861 | -0.47865 | 38.65 | -0.98962 | 15.969 | 4.4342 | 11.75 | 14.1731 | 18.6476 | 23.8629 | 28.8626 | 33.7435 | 38.64 | 43.545 | 38.65 | -7.3926 | 4.661 | -11.7787 | -9.368 | -11.8498 | -12.2803 | -11.97 | -11.8753 | -11.8994 | -11.908 | -11.908
[5 empty] | 38.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0093582 | 0.0068495 | -0.11959 | 560.5052 | 1861262.107 |  | 0.0068967 | 0.0063595 | -0.33962 | 316.3662 | 1540935.2299 | -0.026261 | 0.047734 | -0.5285 | 12778.1735 | 935749.1949 | 0.029022 | 0.018409 | -0.74979 | 1460.4004 | 793865.541 | -0.049369 | 0.018755 | -0.73175 | 1233.1309 | -47911.3131 | 38.7 | 0 | 24.6581 | 22.8942 | 171.8424 | 66.2712 | 67.518 | 38.7 | 18.6126 | 15.4094 | 9.3575 | 7.9387 | -0.47911 | 38.7 | -0.98962 | 16.0897 | 4.5511 | 11.5923 | 14.1257 | 18.6126 | 23.8054 | 28.7839 | 33.6532 | 38.5479 | 43.4529 | 38.7 | -7.3926 | 4.7817 | -11.6618 | -9.5256 | -11.8972 | -12.3153 | -12.0276 | -11.954 | -11.9897 | -12.0001 | -12.0001
[5 empty] | 38.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0095594 | 0.0063715 | -0.11927 | 485.0082 | 1858005.7635 |  | 0.0075856 | 0.0067388 | -0.33928 | 355.2276 | 1540806.6169 | -0.027383 | 0.046365 | -0.52618 | 12055.6669 | 925933.5457 | 0.02945 | 0.019881 | -0.7488 | 1703.3791 | 798615.8758 | -0.049342 | 0.016288 | -0.73093 | 930.0484 | -47434.3022 | 38.75 | 0 | 22.9374 | 24.2597 | 166.9136 | 71.5723 | 58.6365 | 38.75 | 18.5801 | 15.4081 | 9.2593 | 7.9862 | -0.47434 | 38.75 | -0.98962 | 16.1988 | 4.6742 | 11.4363 | 14.0821 | 18.5801 | 23.7494 | 28.7065 | 33.5641 | 38.4569 | 43.3619 | 38.75 | -7.3926 | 4.8908 | -11.5388 | -9.6817 | -11.9408 | -12.3479 | -12.0836 | -12.0315 | -12.0788 | -12.091 | -12.091
[5 empty] | 38.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0097303 | 0.005885 | -0.11898 | 413.7676 | 1854998.0677 |  | 0.0082256 | 0.0071501 | -0.33892 | 399.9109 | 1540363.6195 | -0.028431 | 0.044943 | -0.52393 | 11327.7325 | 916571.9065 | 0.029789 | 0.021371 | -0.74773 | 1968.1697 | 802844.0611 | -0.049271 | 0.013824 | -0.73024 | 669.9869 | -46432.5271 | 38.8 | 0 | 21.186 | 25.7403 | 161.7959 | 76.9344 | 49.7678 | 38.8 | 18.55 | 15.4036 | 9.1657 | 8.0284 | -0.46433 | 38.8 | -0.98962 | 16.2957 | 4.8029 | 11.2823 | 14.0424 | 18.55 | 23.6949 | 28.6303 | 33.4762 | 38.3672 | 43.2722 | 38.8 | -7.3926 | 4.9877 | -11.41 | -9.8357 | -11.9806 | -12.378 | -12.1381 | -12.1077 | -12.1667 | -12.1807 | -12.1807
[5 empty] | 38.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0098699 | 0.0053915 | -0.11871 | 347.2829 | 1852242.5872 |  | 0.0088141 | 0.0075908 | -0.33854 | 450.7284 | 1539593.488 | -0.029406 | 0.043473 | -0.52176 | 10598.6919 | 907683.6368 | 0.030039 | 0.022873 | -0.74659 | 2254.5389 | 806539.1207 | -0.049155 | 0.011367 | -0.72967 | 452.9369 | -44905.0986 | 38.85 | 0 | 19.4094 | 27.3268 | 156.5028 | 82.3413 | 40.9198 | 38.85 | 18.5224 | 15.3959 | 9.0768 | 8.0654 | -0.44905 | 38.85 | -0.98962 | 16.38 | 4.9372 | 11.1307 | 14.0066 | 18.5224 | 23.642 | 28.5555 | 33.3898 | 38.279 | 43.184 | 38.85 | -7.3926 | 5.0721 | -11.2758 | -9.9873 | -12.0164 | -12.4055 | -12.1909 | -12.1825 | -12.2532 | -12.269 | -12.269
[5 empty] | 38.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0099774 | 0.0048926 | -0.11846 | 285.989 | 1849742.0675 |  | 0.0093492 | 0.0080582 | -0.33814 | 507.9518 | 1538484.9731 | -0.030304 | 0.041958 | -0.51966 | 9872.7524 | 899286.4879 | 0.030197 | 0.024382 | -0.74537 | 2562.0148 | 809691.5791 | -0.048996 | 0.0089168 | -0.72923 | 278.7383 | -42852.0241 | 38.9 | 0 | 17.6135 | 29.0097 | 151.0481 | 87.7768 | 32.1006 | 38.9 | 18.4974 | 15.3848 | 8.9929 | 8.0969 | -0.42852 | 38.9 | -0.98962 | 16.4513 | 5.0764 | 10.9818 | 13.9747 | 18.4974 | 23.5909 | 28.4821 | 33.3048 | 38.1922 | 43.0972 | 38.9 | -7.3926 | 5.1434 | -11.1365 | -10.1361 | -12.0483 | -12.4305 | -12.2421 | -12.2558 | -12.3382 | -12.3558 | -12.3558
[5 empty] | 38.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.010052 | 0.00439 | -0.11825 | 230.2507 | 1847498.4124 |  | 0.0098288 | 0.0085497 | -0.33771 | 571.7972 | 1537028.3725 | -0.031124 | 0.040402 | -0.51764 | 9153.9727 | 891396.5576 | 0.030264 | 0.025896 | -0.74407 | 2889.8833 | 812293.4832 | -0.048792 | 0.0064772 | -0.7289 | 147.0803 | -40274.213 | 38.95 | 0 | 15.8041 | 30.7789 | 145.4457 | 93.2243 | 23.318 | 38.95 | 18.475 | 15.3703 | 8.914 | 8.1229 | -0.40274 | 38.95 | -0.98962 | 16.5092 | 5.2204 | 10.8361 | 13.9468 | 18.475 | 23.5415 | 28.4104 | 33.2214 | 38.107 | 43.012 | 38.95 | -7.3926 | 5.2013 | -10.9926 | -10.2819 | -12.0762 | -12.453 | -12.2915 | -12.3276 | -12.4216 | -12.441 | -12.441
[5 empty] | 39 | 0 | 0.0625 |  | -0.010093 | 0.0038854 | -0.11805 | 180.3579 | 1845512.6683 |  | 0.010251 | 0.0090622 | -0.33726 | 642.4122 | 1535215.5726 | -0.031865 | 0.038808 | -0.5157 | 8446.2325 | 884028.2494 | 0.030238 | 0.027408 | -0.7427 | 3237.1849 | 814338.4213 | -0.048544 | 0.00405 | -0.7287 | 57.5029 | -37173.4792 | 39 | 0 | 13.9874 | 32.6241 | 139.71 | 98.6672 | 14.5801 | 39 | 18.4551 | 15.3522 | 8.8403 | 8.1434 | -0.37173 | 39 | -0.98962 | 16.5534 | 5.3686 | 10.6938 | 13.9228 | 18.4551 | 23.4939 | 28.3402 | 33.1396 | 38.0234 | 42.9284 | 39 | -7.3926 | 5.2455 | -10.8443 | -10.4242 | -12.1001 | -12.4728 | -12.3391 | -12.3977 | -12.5033 | -12.5245 | -12.5245
[5 empty] | 39.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0101 | 0.0033804 | -0.11788 | 136.5223 | 1843785.0113 |  | 0.010615 | 0.009593 | -0.33678 | 719.8648 | 1533040.0832 | -0.032524 | 0.037182 | -0.51384 | 7753.2032 | 877194.2383 | 0.03012 | 0.028914 | -0.74126 | 3602.7166 | 815821.5371 | -0.048253 | 0.0016374 | -0.72862 | 9.399 | -33552.5431 | 39.05 | 0 | 12.1695 | 34.5348 | 133.8556 | 104.0888 | 5.8946 | 39.05 | 18.4379 | 15.3304 | 8.7719 | 8.1582 | -0.33553 | 39.05 | -0.98962 | 16.5836 | 5.5207 | 10.5552 | 13.9029 | 18.4379 | 23.4481 | 28.2718 | 33.0596 | 37.9416 | 42.8466 | 39.05 | -7.3926 | 5.2756 | -10.6922 | -10.5627 | -12.1201 | -12.4901 | -12.3849 | -12.4662 | -12.5834 | -12.6063 | -12.6063
[5 empty] | 39.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.010072 | 0.0028768 | -0.11774 | 98.8746 | 1842314.7379 |  | 0.010919 | 0.010139 | -0.33627 | 804.1326 | 1530497.0665 | -0.033102 | 0.035527 | -0.51206 | 7078.322 | 870905.4424 | 0.029909 | 0.030409 | -0.73974 | 3985.0344 | 816739.54 | -0.047917 | -0.00075846 | -0.72866 | -2.0167 | -29415.0303 | 39.1 | 0 | 10.3565 | 36.5002 | 127.8972 | 109.4725 | -2.7305 | 39.1 | 18.4231 | 15.305 | 8.7091 | 8.1674 | -0.29415 | 39.1 | -0.98962 | 16.5995 | 5.6763 | 10.4208 | 13.8868 | 18.4231 | 23.4042 | 28.2051 | 32.9814 | 37.8617 | 42.7667 | 39.1 | -7.3926 | 5.2916 | -10.5366 | -10.6971 | -12.1361 | -12.5048 | -12.4288 | -12.5329 | -12.6616 | -12.6863 | -12.6863
[5 empty] | 39.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.01001 | 0.0023763 | -0.11762 | 67.4634 | 1841100.2595 |  | 0.011162 | 0.010697 | -0.33574 | 895.0944 | 1527583.359 | -0.033597 | 0.033847 | -0.51037 | 6424.7681 | 865170.9991 | 0.029606 | 0.031889 | -0.73814 | 4382.4597 | 817090.7108 | -0.047538 | -0.0031354 | -0.72881 | -34.4626 | -24765.4713 | 39.15 | 0 | 8.5547 | 38.5093 | 121.8498 | 114.8016 | -11.2873 | 39.15 | 18.411 | 15.2758 | 8.6517 | 8.1709 | -0.24765 | 39.15 | -0.98962 | 16.601 | 5.8349 | 10.2908 | 13.8747 | 18.411 | 23.3621 | 28.1402 | 32.905 | 37.7836 | 42.6886 | 39.15 | -7.3926 | 5.2931 | -10.378 | -10.8271 | -12.1482 | -12.5169 | -12.4708 | -12.5977 | -12.7379 | -12.7643 | -12.7643
[5 empty] | 39.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0099131 | 0.0018806 | -0.11753 | 42.2552 | 1840139.0997 |  | 0.011343 | 0.011264 | -0.33517 | 992.5237 | 1524297.4872 | -0.034009 | 0.032147 | -0.50877 | 5795.4425 | 859998.2484 | 0.029211 | 0.03335 | -0.73647 | 4793.0885 | 816874.9037 | -0.04711 | -0.0054908 | -0.72909 | -105.6943 | -19609.3318 | 39.2 | 0 | 6.7703 | 40.551 | 115.7282 | 120.0596 | -19.767 | 39.2 | 18.4014 | 15.243 | 8.6 | 8.1687 | -0.19609 | 39.2 | -0.98962 | 16.5879 | 5.9962 | 10.1655 | 13.8665 | 18.4014 | 23.322 | 28.0771 | 32.8306 | 37.7075 | 42.6125 | 39.2 | -7.3926 | 5.28 | -10.2168 | -10.9525 | -12.1564 | -12.5265 | -12.511 | -12.6608 | -12.8123 | -12.8405 | -12.8405
[5 empty] | 39.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0097815 | 0.0013916 | -0.11746 | 23.1353 | 1839427.8966 |  | 0.011462 | 0.011837 | -0.33458 | 1096.0838 | 1520639.6767 | -0.034336 | 0.03043 | -0.50724 | 5192.9507 | 855392.7214 | 0.028724 | 0.034786 | -0.73473 | 5214.8028 | 816093.5439 | -0.046632 | -0.0078224 | -0.72948 | -214.5148 | -13953.0155 | 39.25 | 0 | 5.0097 | 42.6141 | 109.5477 | 125.2299 | -28.1607 | 39.25 | 18.3943 | 15.2064 | 8.5539 | 8.1609 | -0.13953 | 39.25 | -0.98962 | 16.5601 | 6.1595 | 10.0452 | 13.8621 | 18.3943 | 23.2837 | 28.016 | 32.7581 | 37.6333 | 42.5383 | 39.25 | -7.3926 | 5.2522 | -10.0534 | -11.0728 | -12.1608 | -12.5337 | -12.5492 | -12.722 | -12.8848 | -12.9146 | -12.9146
[5 empty] | 39.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0096155 | 0.0009108 | -0.11741 | 9.9108 | 1838962.4067 |  | 0.011517 | 0.012413 | -0.33396 | 1205.3256 | 1516611.8546 | -0.034581 | 0.028701 | -0.50581 | 4619.5884 | 851358.1349 | 0.028147 | 0.036193 | -0.73293 | 5645.2844 | 814749.6214 | -0.046105 | -0.010128 | -0.72999 | -359.5772 | -7803.8542 | 39.3 | 0 | 3.2789 | 44.6872 | 103.3232 | 130.2963 | -36.4595 | 39.3 | 18.3896 | 15.1661 | 8.5136 | 8.1475 | -0.078039 | 39.3 | -0.98962 | 16.5175 | 6.3246 | 9.9301 | 13.8615 | 18.3896 | 23.2474 | 27.9567 | 32.6877 | 37.5612 | 42.4662 | 39.3 | -7.3926 | 5.2096 | -9.8883 | -11.1878 | -12.1614 | -12.5383 | -12.5855 | -12.7813 | -12.9553 | -12.9868 | -12.9868
[5 empty] | 39.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.0094153 | 0.00044003 | -0.11739 | 2.3133 | 1838737.5142 |  | 0.011511 | 0.012989 | -0.33331 | 1319.6866 | 1512217.6452 | -0.034741 | 0.026964 | -0.50446 | 4077.331 | 847896.3917 | 0.027479 | 0.037567 | -0.73105 | 6082.0322 | 812847.6797 | -0.045529 | -0.012404 | -0.73061 | -539.3934 | -1170.0956 | 39.35 | 0 | 1.5841 | 46.7592 | 97.0698 | 135.2426 | -44.6548 | 39.35 | 18.3874 | 15.1222 | 8.479 | 8.1285 | -0.011701 | 39.35 | -0.98962 | 16.4602 | 6.4909 | 9.8205 | 13.8645 | 18.3874 | 23.213 | 27.8993 | 32.6193 | 37.4911 | 42.3961 | 39.35 | -7.3926 | 5.1522 | -9.722 | -11.2974 | -12.1584 | -12.5406 | -12.62 | -12.8386 | -13.0237 | -13.0568 | -13.0568
[5 empty] | 39.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.0091814 | -1.9036e-05 | -0.11739 | -0.0043292 | 1838747.2431 |  | 0.011441 | 0.013561 | -0.33263 | 1438.4932 | 1507462.3587 | -0.034818 | 0.025223 | -0.5032 | 3567.8259 | 845007.5867 | 0.026724 | 0.038904 | -0.7291 | 6522.3807 | 810393.802 | -0.044906 | -0.014649 | -0.73134 | -752.3414 | 5939.1114 | 39.4 | 0 | -0.068529 | 48.8186 | 90.8025 | 140.0529 | -52.7379 | 39.4 | 18.3875 | 15.0746 | 8.4501 | 8.1039 | 0.059391 | 39.4 | -0.98962 | 16.3881 | 6.658 | 9.7167 | 13.8712 | 18.3875 | 23.1804 | 27.8438 | 32.5529 | 37.4231 | 42.3281 | 39.4 | -7.3926 | 5.0801 | -9.5549 | -11.4012 | -12.1518 | -12.5405 | -12.6525 | -12.8941 | -13.0901 | -13.1248 | -13.1248
[5 empty] | 39.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0089145 | -0.00046476 | -0.11741 | -2.5806 | 1838984.7723 |  | 0.01131 | 0.014126 | -0.33193 | 1560.9644 | 1502352.9741 | -0.034812 | 0.023482 | -0.50203 | 3092.3886 | 842690.019 | 0.025882 | 0.040198 | -0.72709 | 6963.5213 | 807395.5917 | -0.044237 | -0.016861 | -0.73218 | -996.6753 | 13513.7331 | 39.45 | 0 | -1.6731 | 50.8543 | 84.5363 | 144.7117 | -60.7004 | 39.45 | 18.3898 | 15.0235 | 8.4269 | 8.074 | 0.13514 | 39.45 | -0.98962 | 16.3014 | 6.8254 | 9.6188 | 13.8813 | 18.3898 | 23.1497 | 27.7903 | 32.4885 | 37.3572 | 42.2622 | 39.45 | -7.3926 | 4.9934 | -9.3875 | -11.4991 | -12.1417 | -12.5381 | -12.6833 | -12.9476 | -13.1544 | -13.1907 | -13.1907
[5 empty] | 39.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.008615 | -0.00089551 | -0.11746 | -9.5809 | 1839442.4478 |  | 0.011116 | 0.014682 | -0.33119 | 1686.2176 | 1496898.1199 | -0.034725 | 0.021746 | -0.50094 | 2652.0017 | 840940.2099 | 0.024955 | 0.041445 | -0.72502 | 7402.5255 | 803862.1504 | -0.043522 | -0.019037 | -0.73313 | -1270.5345 | 21542.8696 | 39.5 | 0 | -3.2238 | 52.8553 | 78.2858 | 149.2035 | -68.5343 | 39.5 | 18.3944 | 14.969 | 8.4094 | 8.0386 | 0.21543 | 39.5 | -0.98962 | 16.2002 | 6.9927 | 9.5271 | 13.8948 | 18.3944 | 23.1208 | 27.7387 | 32.4263 | 37.2934 | 42.1984 | 39.5 | -7.3926 | 4.8922 | -9.2203 | -11.5909 | -12.1282 | -12.5335 | -12.7121 | -12.9993 | -13.2167 | -13.2546 | -13.2546
[5 empty] | 39.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.0082835 | -0.0013097 | -0.11752 | -20.4927 | 1840111.8003 |  | 0.010862 | 0.015225 | -0.33043 | 1813.2771 | 1491108.0472 | -0.034556 | 0.020018 | -0.49994 | 2247.3176 | 839752.9257 | 0.023944 | 0.042643 | -0.72289 | 7836.3694 | 799804.0507 | -0.042762 | -0.021175 | -0.73419 | -1571.9543 | 30014.7754 | 39.55 | 0 | -4.7149 | 54.8105 | 72.0656 | 153.5135 | -76.2316 | 39.55 | 18.4011 | 14.9111 | 8.3975 | 7.998 | 0.30015 | 39.55 | -0.98962 | 16.0846 | 7.1593 | 9.4417 | 13.9115 | 18.4011 | 23.0937 | 27.6889 | 32.3661 | 37.2316 | 42.1366 | 39.55 | -7.3926 | 4.7767 | -9.0537 | -11.6762 | -12.1114 | -12.5268 | -12.7393 | -13.049 | -13.2769 | -13.3163 | -13.3163
[5 empty] | 39.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.0079213 | -0.0017057 | -0.11761 | -34.7612 | 1840983.5722 |  | 0.010549 | 0.015753 | -0.32964 | 1941.0838 | 1484994.5917 | -0.034308 | 0.018303 | -0.49902 | 1878.6643 | 839121.2072 | 0.022853 | 0.043785 | -0.7207 | 8261.9606 | 795233.3067 | -0.04196 | -0.023273 | -0.73536 | -1898.8767 | 38916.8819 | 39.6 | 0 | -6.1407 | 56.7092 | 65.8902 | 157.627 | -83.7844 | 39.6 | 18.4098 | 14.8499 | 8.3912 | 7.9523 | 0.38917 | 39.6 | -0.98962 | 15.9551 | 7.3248 | 9.3628 | 13.9313 | 18.4098 | 23.0683 | 27.6411 | 32.3079 | 37.172 | 42.077 | 39.6 | -7.3926 | 4.6471 | -8.8881 | -11.7551 | -12.0916 | -12.5181 | -12.7646 | -13.0969 | -13.335 | -13.376 | -13.376
[5 empty] | 39.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.0075294 | -0.0020822 | -0.11771 | -51.7984 | 1842047.7487 |  | 0.010176 | 0.016261 | -0.32883 | 2068.5072 | 1478571.1292 | -0.033982 | 0.016604 | -0.49819 | 1546.0535 | 839036.404 | 0.021683 | 0.044869 | -0.71845 | 8676.1653 | 790163.3391 | -0.041116 | -0.025329 | -0.73662 | -2249.1615 | 48235.8214 | 39.65 | 0 | -7.496 | 58.541 | 59.7734 | 161.5299 | -91.1854 | 39.65 | 18.4205 | 14.7857 | 8.3904 | 7.9016 | 0.48236 | 39.65 | -0.98962 | 15.8117 | 7.4887 | 9.2905 | 13.9541 | 18.4205 | 23.0446 | 27.595 | 32.2518 | 37.1144 | 42.0194 | 39.65 | -7.3926 | 4.5038 | -8.7242 | -11.8274 | -12.0688 | -12.5075 | -12.7884 | -13.1429 | -13.3912 | -13.4336 | -13.4336
[5 empty] | 39.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.0071092 | -0.0024377 | -0.11783 | -70.9931 | 1843293.5925 |  | 0.0097476 | 0.016749 | -0.32799 | 2194.3587 | 1471852.5258 | -0.033579 | 0.014925 | -0.49745 | 1249.1928 | 839488.2141 | 0.020437 | 0.045891 | -0.71616 | 9075.837 | 784608.9384 | -0.040232 | -0.027341 | -0.73799 | -2620.5986 | 57957.4539 | 39.7 | 0 | -8.7756 | 60.2955 | 53.7292 | 165.2085 | -98.4272 | 39.7 | 18.4329 | 14.7185 | 8.3949 | 7.8461 | 0.57957 | 39.7 | -0.98962 | 15.655 | 7.6507 | 9.225 | 13.9797 | 18.4329 | 23.0225 | 27.5508 | 32.1976 | 37.0588 | 41.9638 | 39.7 | -7.3926 | 4.347 | -8.5623 | -11.8929 | -12.0432 | -12.495 | -12.8104 | -13.1872 | -13.4453 | -13.4892 | -13.4892
[5 empty] | 39.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.0066622 | -0.0027708 | -0.11797 | -91.7211 | 1844709.6807 |  | 0.0092637 | 0.017212 | -0.32713 | 2317.4062 | 1464855.0808 | -0.033101 | 0.01327 | -0.49678 | 987.4996 | 840464.7288 | 0.019117 | 0.046847 | -0.71382 | 9457.8464 | 778586.2232 | -0.03931 | -0.029306 | -0.73945 | -3010.9193 | 68066.8944 | 39.75 | 0 | -9.9748 | 61.963 | 47.771 | 168.6496 | -105.5029 | 39.75 | 18.4471 | 14.6486 | 8.4046 | 7.7859 | 0.68067 | 39.75 | -0.98962 | 15.4851 | 7.8101 | 9.1664 | 14.008 | 18.4471 | 23.0019 | 27.5083 | 32.1454 | 37.0052 | 41.9102 | 39.75 | -7.3926 | 4.1772 | -8.4028 | -11.9515 | -12.015 | -12.4808 | -12.831 | -13.2296 | -13.4975 | -13.5427 | -13.5427
[5 empty] | 39.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.0061899 | -0.0030803 | -0.11813 | -113.356 | 1846283.9459 |  | 0.0087267 | 0.017648 | -0.32625 | 2436.3907 | 1457596.4654 | -0.032551 | 0.011642 | -0.4962 | 760.1176 | 841952.4828 | 0.017727 | 0.047733 | -0.71143 | 9819.1105 | 772112.5962 | -0.038349 | -0.031224 | -0.74102 | -3417.809 | 78548.5424 | 39.8 | 0 | -11.089 | 63.5338 | 41.9118 | 171.8403 | -112.4058 | 39.8 | 18.4628 | 14.576 | 8.4195 | 7.7211 | 0.78549 | 39.8 | -0.98962 | 15.3027 | 7.9666 | 9.1147 | 14.0386 | 18.4628 | 22.9829 | 27.4675 | 32.0951 | 36.9536 | 41.8586 | 39.8 | -7.3926 | 3.9947 | -8.2464 | -12.0032 | -11.9843 | -12.4651 | -12.8501 | -13.2704 | -13.5478 | -13.5944 | -13.5944
[5 empty] | 39.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0056942 | -0.003365 | -0.11829 | -135.2792 | 1848003.7192 |  | 0.0081387 | 0.018055 | -0.32535 | 2550.0422 | 1450095.655 | -0.031931 | 0.010046 | -0.4957 | 565.9366 | 843936.5092 | 0.016269 | 0.048547 | -0.709 | 10156.6228 | 765206.6964 | -0.037354 | -0.033092 | -0.74267 | -3838.9191 | 89386.1133 | 39.85 | 0 | -12.114 | 64.9988 | 36.1643 | 174.7687 | -119.1295 | 39.85 | 18.48 | 14.501 | 8.4394 | 7.6521 | 0.89386 | 39.85 | -0.98962 | 15.108 | 8.1197 | 9.0701 | 14.0716 | 18.48 | 22.9652 | 27.4284 | 32.0467 | 36.9038 | 41.8088 | 39.85 | -7.3926 | 3.8001 | -8.0932 | -12.0479 | -11.9513 | -12.4479 | -12.8678 | -13.3096 | -13.5963 | -13.6441 | -13.6441
[5 empty] | 39.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0051767 | -0.0036238 | -0.11848 | -156.8909 | 1849855.7769 |  | 0.007502 | 0.01843 | -0.32443 | 2657.0983 | 1442372.8567 | -0.031242 | 0.0084835 | -0.49527 | 403.6127 | 846400.3981 | 0.014747 | 0.049284 | -0.70654 | 10467.4834 | 757888.3484 | -0.036324 | -0.034908 | -0.74442 | -4271.88 | 100562.6707 | 39.9 | 0 | -13.0458 | 66.3491 | 30.5407 | 177.4231 | -125.6679 | 39.9 | 18.4986 | 14.4237 | 8.464 | 7.5789 | 1.0056 | 39.9 | -0.98962 | 14.9017 | 8.269 | 9.0325 | 14.1066 | 18.4986 | 22.9488 | 27.3908 | 32.0001 | 36.8559 | 41.7609 | 39.9 | -7.3926 | 3.5937 | -7.9439 | -12.0855 | -11.9163 | -12.4294 | -12.8841 | -13.3471 | -13.6429 | -13.692 | -13.692
[5 empty] | 39.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0046394 | -0.0038558 | -0.11867 | -177.6195 | 1851826.3884 |  | 0.0068193 | 0.018771 | -0.32349 | 2756.3214 | 1434449.4319 | -0.030489 | 0.0069591 | -0.49493 | 271.5911 | 849326.3616 | 0.013163 | 0.049942 | -0.70404 | 10748.9279 | 750178.5086 | -0.035263 | -0.036671 | -0.74625 | -4714.3128 | 112060.6601 | 39.95 | 0 | -13.8808 | 67.5766 | 25.0527 | 179.7925 | -132.0153 | 39.95 | 18.5183 | 14.3445 | 8.4933 | 7.5018 | 1.1206 | 39.95 | -0.98962 | 14.6842 | 8.4141 | 9.0019 | 14.1435 | 18.5183 | 22.9336 | 27.3547 | 31.9552 | 36.8098 | 41.7148 | 39.95 | -7.3926 | 3.3763 | -7.7989 | -12.116 | -11.8794 | -12.4097 | -12.8993 | -13.3832 | -13.6878 | -13.7381 | -13.7381
[5 empty] | 40 | 0 | 0.0625 |  | -0.0040842 | -0.00406 | -0.11887 | -196.9321 | 1853901.3681 |  | 0.0060931 | 0.019076 | -0.32253 | 2846.5171 | 1426347.8147 | -0.029673 | 0.0054754 | -0.49465 | 168.1311 | 852695.3008 | 0.011523 | 0.050519 | -0.70152 | 10998.3563 | 742099.209 | -0.034171 | -0.038379 | -0.74817 | -5163.8422 | 123861.9443 | 40 | 0 | -14.616 | 68.6734 | 19.7115 | 181.8666 | -138.1661 | 40 | 18.539 | 14.2635 | 8.527 | 7.421 | 1.2386 | 40 | -0.98962 | 14.4561 | 8.5545 | 8.9785 | 14.1821 | 18.539 | 22.9196 | 27.3201 | 31.912 | 36.7655 | 41.6705 | 40 | -7.3926 | 3.1482 | -7.6585 | -12.1394 | -11.8408 | -12.3889 | -12.9134 | -13.4178 | -13.731 | -13.7825 | -13.7825
[5 empty] | 40.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0035134 | -0.0042357 | -0.11908 | -214.3424 | 1856066.128 |  | 0.0053263 | 0.019342 | -0.32157 | 2926.5517 | 1418091.4255 | -0.028798 | 0.0040355 | -0.49445 | 91.3303 | 856486.8785 | 0.0098279 | 0.05101 | -0.69897 | 11213.3606 | 733673.4981 | -0.033051 | -0.040032 | -0.75017 | -5618.108 | 135947.8398 | 40.05 | 0 | -15.2484 | 69.6321 | 14.5279 | 183.6356 | -144.1153 | 40.05 | 18.5607 | 14.1809 | 8.5649 | 7.3367 | 1.3595 | 40.05 | -0.98962 | 14.2181 | 8.6898 | 8.9622 | 14.2221 | 18.5607 | 22.9066 | 27.2868 | 31.8704 | 36.7228 | 41.6278 | 40.05 | -7.3926 | 2.9102 | -7.5231 | -12.1558 | -11.8008 | -12.3673 | -12.9264 | -13.4511 | -13.7725 | -13.8252 | -13.8252
[5 empty] | 40.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.0029289 | -0.0043821 | -0.1193 | -229.4201 | 1858305.7329 |  | 0.0045219 | 0.019568 | -0.32059 | 2995.3703 | 1409704.5814 | -0.027866 | 0.0026422 | -0.49432 | 39.1517 | 860679.595 | 0.008083 | 0.051414 | -0.6964 | 11391.7514 | 724925.3792 | -0.031904 | -0.041627 | -0.75225 | -6074.7774 | 148299.154 | 40.1 | 0 | -15.7756 | 70.4461 | 9.512 | 185.0906 | -149.8581 | 40.1 | 18.5831 | 14.097 | 8.6068 | 7.2493 | 1.483 | 40.1 | -0.98962 | 13.9707 | 8.8197 | 8.9528 | 14.2633 | 18.5831 | 22.8945 | 27.2548 | 31.8303 | 36.6816 | 41.5866 | 40.1 | -7.3926 | 2.6628 | -7.3932 | -12.1651 | -11.7596 | -12.3449 | -12.9385 | -13.4831 | -13.8126 | -13.8663 | -13.8663
[5 empty] | 40.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0023331 | -0.0044988 | -0.11953 | -241.7973 | 1860604.9571 |  | 0.003683 | 0.019752 | -0.3196 | 3052.0126 | 1401212.4027 | -0.026882 | 0.0012981 | -0.49425 | 9.4504 | 865250.8669 | 0.0062917 | 0.051729 | -0.69381 | 11531.5824 | 715879.7469 | -0.030733 | -0.043164 | -0.75441 | -6531.556 | 160896.2237 | 40.15 | 0 | -16.1956 | 71.109 | 4.6733 | 186.2231 | -155.3901 | 40.15 | 18.606 | 14.0121 | 8.6525 | 7.1588 | 1.609 | 40.15 | -0.98962 | 13.7147 | 8.9438 | 8.9505 | 14.3056 | 18.606 | 22.8832 | 27.224 | 31.7917 | 36.642 | 41.547 | 40.15 | -7.3926 | 2.4067 | -7.2691 | -12.1675 | -11.7174 | -12.3219 | -12.9498 | -13.5139 | -13.8512 | -13.906 | -13.906
[5 empty] | 40.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0017282 | -0.0045852 | -0.11976 | -251.175 | 1862948.3431 |  | 0.0028128 | 0.019893 | -0.31861 | 3095.6292 | 1392640.7167 | -0.025848 | 5.7422e-06 | -0.49425 | 0.00018492 | 870177.1104 | 0.0044579 | 0.051952 | -0.69121 | 11631.1738 | 706562.3208 | -0.02954 | -0.044641 | -0.75664 | -6986.1995 | 173718.9545 | 40.2 | 0 | -16.5066 | 71.6153 | 0.020672 | 187.0255 | -160.7072 | 40.2 | 18.6295 | 13.9264 | 8.7018 | 7.0656 | 1.7372 | 40.2 | -0.98962 | 13.4506 | 9.0617 | 8.955 | 14.3486 | 18.6295 | 22.8726 | 27.1943 | 31.7545 | 36.6037 | 41.5087 | 40.2 | -7.3926 | 2.1426 | -7.1512 | -12.163 | -11.6743 | -12.2985 | -12.9604 | -13.5437 | -13.8884 | -13.9442 | -13.9442
[5 empty] | 40.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0011165 | -0.004641 | -0.11999 | -257.3284 | 1865320.2603 |  | 0.0019147 | 0.019989 | -0.31761 | 3125.4959 | 1384015.9582 | -0.024768 | -0.0012326 | -0.49431 | -8.521 | 875433.8259 | 0.0025856 | 0.052081 | -0.68861 | 11689.1331 | 696999.5779 | -0.028326 | -0.046057 | -0.75894 | -7436.5237 | 186746.861 | 40.25 | 0 | -16.7076 | 71.96 | -4.4375 | 187.4909 | -165.8059 | 40.25 | 18.6532 | 13.8402 | 8.7543 | 6.97 | 1.8675 | 40.25 | -0.98962 | 13.1792 | 9.1731 | 8.9663 | 14.3922 | 18.6532 | 22.8625 | 27.1656 | 31.7186 | 36.5668 | 41.4718 | 40.25 | -7.3926 | 1.8713 | -7.0398 | -12.1516 | -11.6308 | -12.2747 | -12.9704 | -13.5724 | -13.9244 | -13.9811 | -13.9811
[5 empty] | 40.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.00050046 | -0.004666 | -0.12022 | -260.1108 | 1867704.9662 |  | 0.00099201 | 0.020038 | -0.3166 | 3141.0263 | 1375365.0685 | -0.023644 | -0.0024149 | -0.49444 | -32.7039 | 880995.6708 | 0.00067885 | 0.052115 | -0.686 | 11704.3744 | 687218.6947 | -0.027093 | -0.047412 | -0.76132 | -7880.4153 | 199959.1073 | 40.3 | 0 | -16.7977 | 72.1385 | -8.6935 | 187.6131 | -170.6827 | 40.3 | 18.677 | 13.7537 | 8.81 | 6.8722 | 1.9996 | 40.3 | -0.98962 | 12.9013 | 9.2777 | 8.9843 | 14.436 | 18.677 | 22.853 | 27.1377 | 31.6838 | 36.5312 | 41.4362 | 40.3 | -7.3926 | 1.5933 | -6.9353 | -12.1337 | -11.5869 | -12.2509 | -12.9799 | -13.6002 | -13.9591 | -14.0168 | -14.0168
[5 empty] | 40.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.00011758 | -0.0046601 | -0.12045 | -259.4557 | 1870086.6676 |  | 4.831e-05 | 0.020041 | -0.3156 | 3141.7836 | 1366715.3917 | -0.02248 | -0.0035389 | -0.49461 | -70.233 | 886836.5364 | -0.0012582 | 0.052052 | -0.6834 | 11676.1346 | 677247.4853 | -0.025845 | -0.048704 | -0.76375 | -8315.8406 | 213334.5483 | 40.35 | 0 | -16.7765 | 72.1472 | -12.7399 | 187.3866 | -175.3348 | 40.35 | 18.7009 | 13.6672 | 8.8684 | 6.7725 | 2.1333 | 40.35 | -0.98962 | 12.6175 | 9.3751 | 9.0088 | 14.4799 | 18.7009 | 22.8439 | 27.1107 | 31.6501 | 36.4967 | 41.4017 | 40.35 | -7.3926 | 1.3095 | -6.8379 | -12.1091 | -11.543 | -12.2271 | -12.9891 | -13.6272 | -13.9928 | -14.0513 | -14.0513
[5 empty] | 40.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.00073519 | -0.0046234 | -0.12069 | -255.3787 | 1872449.5818 |  | -0.00091283 | 0.019995 | -0.3146 | 3127.4895 | 1358094.5697 | -0.021279 | -0.0046028 | -0.49484 | -118.8122 | 892929.6448 | -0.0032213 | 0.051891 | -0.6808 | 11603.9874 | 667114.3261 | -0.024582 | -0.049933 | -0.76625 | -8740.855 | 226851.7722 | 40.4 | 0 | -16.6442 | 71.9829 | -16.5702 | 186.8068 | -179.7595 | 40.4 | 18.7245 | 13.5809 | 8.9293 | 6.6711 | 2.2685 | 40.4 | -0.98962 | 12.3286 | 9.4651 | 9.0397 | 14.5237 | 18.7245 | 22.8349 | 27.0844 | 31.6175 | 36.4632 | 41.3682 | 40.4 | -7.3926 | 1.0207 | -6.7479 | -12.0783 | -11.4992 | -12.2034 | -12.998 | -13.6535 | -14.0254 | -14.0847 | -14.0847
[5 empty] | 40.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0013499 | -0.0045559 | -0.12091 | -247.9765 | 1874777.9997 |  | -0.0018878 | 0.019901 | -0.31361 | 3098.0319 | 1349530.4364 | -0.020046 | -0.0056051 | -0.49512 | -176.1905 | 899247.6481 | -0.0052063 | 0.05163 | -0.67822 | 11487.8551 | 656848.0786 | -0.023307 | -0.051099 | -0.7688 | -9153.611 | 240489.1418 | 40.45 | 0 | -16.4012 | 71.6431 | -20.1784 | 185.8697 | -183.9548 | 40.45 | 18.7478 | 13.4953 | 8.9925 | 6.5685 | 2.4049 | 40.45 | -0.98962 | 12.0354 | 9.5474 | 9.0767 | 14.567 | 18.7478 | 22.8262 | 27.0587 | 31.5858 | 36.4307 | 41.3357 | 40.45 | -7.3926 | 0.72744 | -6.6656 | -12.0412 | -11.4559 | -12.1802 | -13.0068 | -13.6792 | -14.0572 | -14.1172 | -14.1172
[5 empty] | 40.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0019594 | -0.0044579 | -0.12114 | -237.4261 | 1877056.3469 |  | -0.0028729 | 0.019757 | -0.31262 | 3053.4698 | 1341050.911 | -0.018785 | -0.0065444 | -0.49545 | -240.1864 | 905762.7283 | -0.0072089 | 0.05127 | -0.67566 | 11328.0164 | 646478.0113 | -0.022023 | -0.0522 | -0.77141 | -9552.3656 | 254224.8379 | 40.5 | 0 | -16.0485 | 71.126 | -23.5597 | 184.5721 | -187.9189 | 40.5 | 18.7706 | 13.4105 | 9.0576 | 6.4648 | 2.5422 | 40.5 | -0.98962 | 11.7386 | 9.6217 | 9.1198 | 14.6098 | 18.7706 | 22.8174 | 27.0335 | 31.5549 | 36.3991 | 41.3041 | 40.5 | -7.3926 | 0.43067 | -6.5912 | -11.9982 | -11.4132 | -12.1574 | -13.0155 | -13.7044 | -14.0881 | -14.1488 | -14.1488
[5 empty] | 40.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0025612 | -0.0043299 | -0.12135 | -223.9815 | 1879269.2466 |  | -0.0038645 | 0.019564 | -0.31164 | 2994.0365 | 1332683.8902 | -0.017501 | -0.0074194 | -0.49582 | -308.7106 | 912446.699 | -0.0092248 | 0.050809 | -0.67312 | 11125.1124 | 636033.7217 | -0.02073 | -0.053236 | -0.77407 | -9935.4872 | 268036.9013 | 40.55 | 0 | -15.5875 | 70.4304 | -26.7099 | 182.9116 | -191.6503 | 40.55 | 18.7927 | 13.3268 | 9.1245 | 6.3603 | 2.6804 | 40.55 | -0.98962 | 11.4391 | 9.688 | 9.1686 | 14.6516 | 18.7927 | 22.8086 | 27.0088 | 31.5247 | 36.3683 | 41.2733 | 40.55 | -7.3926 | 0.13111 | -6.525 | -11.9494 | -11.3714 | -12.1352 | -13.0244 | -13.7292 | -14.1183 | -14.1796 | -14.1796
[5 empty] | 40.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0031528 | -0.0041722 | -0.12156 | -207.9693 | 1881401.5805 |  | -0.0048588 | 0.019321 | -0.31068 | 2920.1399 | 1324457.1419 | -0.016198 | -0.0082293 | -0.49623 | -379.7858 | 919271.1072 | -0.01125 | 0.050246 | -0.67061 | 10880.1494 | 625545.0565 | -0.019432 | -0.054208 | -0.77678 | -10301.4615 | 281903.276 | 40.6 | 0 | -15.02 | 69.5558 | -29.6255 | 180.8866 | -195.1481 | 40.6 | 18.814 | 13.2446 | 9.1927 | 6.2555 | 2.819 | 40.6 | -0.98962 | 11.1375 | 9.7458 | 9.2229 | 14.6923 | 18.814 | 22.7995 | 26.9843 | 31.4951 | 36.3382 | 41.2432 | 40.6 | -7.3926 | -0.17046 | -6.4671 | -11.895 | -11.3306 | -12.1139 | -13.0334 | -13.7536 | -14.1478 | -14.2098 | -14.2098
[5 empty] | 40.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.0037319 | -0.0039856 | -0.12176 | -189.7832 | 1883438.5502 |  | -0.0058522 | 0.019028 | -0.30972 | 2832.3612 | 1316398.1985 | -0.014881 | -0.0089733 | -0.49668 | -451.5651 | 926207.3358 | -0.01328 | 0.049582 | -0.66813 | 10594.4979 | 615042.0324 | -0.018131 | -0.055114 | -0.77954 | -10648.8966 | 295801.8517 | 40.65 | 0 | -14.3483 | 68.5024 | -32.304 | 178.4963 | -198.4117 | 40.65 | 18.8344 | 13.164 | 9.2621 | 6.1504 | 2.958 | 40.65 | -0.98962 | 10.8347 | 9.7951 | 9.2825 | 14.7317 | 18.8344 | 22.7902 | 26.9601 | 31.4661 | 36.3086 | 41.2136 | 40.65 | -7.3926 | -0.47326 | -6.4178 | -11.8354 | -11.2913 | -12.0936 | -13.0428 | -13.7778 | -14.1768 | -14.2393 | -14.2393
[5 empty] | 40.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.0042961 | -0.0037708 | -0.12195 | -169.8776 | 1885365.7366 |  | -0.0068409 | 0.018686 | -0.30879 | 2731.4501 | 1308534.2508 | -0.013554 | -0.009651 | -0.49716 | -522.3476 | 933226.7061 | -0.01531 | 0.048817 | -0.66569 | 10269.8901 | 604554.7569 | -0.016828 | -0.055956 | -0.78234 | -10976.5271 | 309710.5067 | 40.7 | 0 | -13.575 | 67.271 | -34.7437 | 175.7405 | -201.4408 | 40.7 | 18.8537 | 13.0853 | 9.3323 | 6.0455 | 3.0971 | 40.7 | -0.98962 | 10.5314 | 9.8358 | 9.3471 | 14.7695 | 18.8537 | 22.7804 | 26.936 | 31.4376 | 36.2796 | 41.1846 | 40.7 | -7.3926 | -0.77654 | -6.3772 | -11.7708 | -11.2535 | -12.0743 | -13.0525 | -13.8019 | -14.2053 | -14.2684 | -14.2684
[5 empty] | 40.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.0048432 | -0.0035287 | -0.12213 | -148.7592 | 1887169.1594 |  | -0.0078214 | 0.018295 | -0.30788 | 2618.3189 | 1300892.0443 | -0.012222 | -0.010262 | -0.49768 | -590.5918 | 940300.5798 | -0.017336 | 0.04795 | -0.66329 | 9908.4128 | 594113.349 | -0.015527 | -0.056732 | -0.78517 | -11283.2182 | 323607.1499 | 40.75 | 0 | -12.7032 | 65.8632 | -36.9436 | 172.62 | -204.2356 | 40.75 | 18.8717 | 13.0089 | 9.403 | 5.9411 | 3.2361 | 40.75 | -0.98962 | 10.2284 | 9.8676 | 9.4164 | 14.8055 | 18.8717 | 22.7701 | 26.912 | 31.4094 | 36.251 | 41.156 | 40.75 | -7.3926 | -1.0795 | -6.3453 | -11.7015 | -11.2174 | -12.0562 | -13.0628 | -13.826 | -14.2335 | -14.297 | -14.297
[5 empty] | 40.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.0053709 | -0.0032601 | -0.12229 | -126.9784 | 1888835.3342 |  | -0.0087899 | 0.017856 | -0.30698 | 2494.0337 | 1293497.776 | -0.01089 | -0.010807 | -0.49822 | -654.9254 | 947400.4602 | -0.019355 | 0.046982 | -0.66094 | 9512.4987 | 583747.8602 | -0.014228 | -0.057444 | -0.78805 | -11567.9677 | 337469.7634 | 40.8 | 0 | -11.7364 | 64.281 | -38.9038 | 169.1361 | -206.7966 | 40.8 | 18.8884 | 12.935 | 9.474 | 5.8375 | 3.3747 | 40.8 | -0.98962 | 9.9265 | 9.8905 | 9.4901 | 14.8395 | 18.8884 | 22.7592 | 26.8879 | 31.3815 | 36.2227 | 41.1277 | 40.8 | -7.3926 | -1.3814 | -6.3224 | -11.6278 | -11.1834 | -12.0396 | -13.0737 | -13.8501 | -14.2614 | -14.3253 | -14.3253
[5 empty] | 40.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.005877 | -0.0029663 | -0.12244 | -105.1197 | 1890351.3289 |  | -0.009743 | 0.017369 | -0.30611 | 2359.8035 | 1286376.9942 | -0.0095615 | -0.011285 | -0.49878 | -714.1538 | 954498.0925 | -0.021361 | 0.045914 | -0.65864 | 9084.9135 | 573488.1963 | -0.012934 | -0.05809 | -0.79095 | -11829.9081 | 351276.4438 | 40.85 | 0 | -10.6786 | 62.5272 | -40.6249 | 165.2911 | -209.1248 | 40.85 | 18.9035 | 12.8638 | 9.545 | 5.7349 | 3.5128 | 40.85 | -0.98962 | 9.6264 | 9.9044 | 9.5679 | 14.8714 | 18.9035 | 22.7476 | 26.8636 | 31.3538 | 36.1946 | 41.0996 | 40.85 | -7.3926 | -1.6816 | -6.3085 | -11.55 | -11.1516 | -12.0244 | -13.0853 | -13.8743 | -14.2891 | -14.3533 | -14.3533
[5 empty] | 40.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.0063593 | -0.0026483 | -0.12257 | -83.7911 | 1891704.8175 |  | -0.010677 | 0.016835 | -0.30527 | 2216.9673 | 1279554.4997 | -0.0082419 | -0.011697 | -0.49937 | -767.2651 | 961565.563 | -0.023351 | 0.044747 | -0.65641 | 8628.742 | 563364.0403 | -0.011648 | -0.058673 | -0.79388 | -12068.3077 | 365005.4436 | 40.9 | 0 | -9.5339 | 60.6054 | -42.1084 | 161.0879 | -211.2215 | 40.9 | 18.917 | 12.7955 | 9.6157 | 5.6336 | 3.6501 | 40.9 | -0.98962 | 9.3288 | 9.9093 | 9.6495 | 14.9008 | 18.917 | 22.7352 | 26.8392 | 31.3262 | 36.1668 | 41.0718 | 40.9 | -7.3926 | -1.9792 | -6.3036 | -11.4685 | -11.1222 | -12.0109 | -13.0977 | -13.8987 | -14.3167 | -14.3812 | -14.3812
[5 empty] | 40.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.0068159 | -0.0023075 | -0.12269 | -63.6134 | 1892884.1324 |  | -0.011589 | 0.016255 | -0.30446 | 2066.9797 | 1273054.251 | -0.0069352 | -0.012044 | -0.49997 | -813.432 | 968575.396 | -0.025321 | 0.043481 | -0.65423 | 8147.3694 | 553404.776 | -0.010371 | -0.059191 | -0.79684 | -12282.5707 | 378635.2118 | 40.95 | 0 | -8.307 | 58.5194 | -43.3567 | 156.5301 | -213.0883 | 40.95 | 18.9288 | 12.7305 | 9.6858 | 5.534 | 3.7864 | 40.95 | -0.98962 | 9.0344 | 9.9051 | 9.7345 | 14.9276 | 18.9288 | 22.7219 | 26.8145 | 31.2987 | 36.139 | 41.044 | 40.95 | -7.3926 | -2.2735 | -6.3078 | -11.3835 | -11.0953 | -11.9991 | -13.111 | -13.9234 | -14.3443 | -14.409 | -14.409
[5 empty] | 41 | 0 | 0.0625 |  | 0.0072448 | -0.0019453 | -0.12278 | -45.2086 | 1893878.315 |  | -0.012475 | 0.015632 | -0.30368 | 1911.3945 | 1266899.2715 | -0.005646 | -0.012326 | -0.50058 | -852.0127 | 975500.649 | -0.027266 | 0.042117 | -0.65213 | 7644.462 | 543639.4125 | -0.0091052 | -0.059646 | -0.79983 | -12472.2365 | 392144.434 | 41 | 0 | -7.0029 | 56.2738 | -44.373 | 151.6221 | -214.7272 | 41 | 18.9388 | 12.669 | 9.755 | 5.4364 | 3.9214 | 41 | -0.98962 | 8.744 | 9.8918 | 9.8225 | 14.9516 | 18.9388 | 22.7077 | 26.7894 | 31.2711 | 36.1112 | 41.0162 | 41 | -7.3926 | -2.564 | -6.3211 | -11.2954 | -11.0713 | -11.9892 | -13.1252 | -13.9485 | -14.3718 | -14.4367 | -14.4367
[5 empty] | 41.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.007644 | -0.0015631 | -0.12286 | -29.1888 | 1894677.1626 |  | -0.013332 | 0.014965 | -0.30293 | 1751.8468 | 1261111.5607 | -0.0043785 | -0.012545 | -0.50121 | -882.5472 | 982315.0057 | -0.029184 | 0.040658 | -0.65009 | 7123.9443 | 534096.5112 | -0.0078527 | -0.060039 | -0.80283 | -12636.9782 | 405512.0716 | 41.05 | 0 | -5.627 | 53.874 | -45.1611 | 146.3691 | -216.1407 | 41.05 | 18.9468 | 12.6111 | 9.8232 | 5.341 | 4.0551 | 41.05 | -0.98962 | 8.4582 | 9.8695 | 9.9133 | 14.9727 | 18.9468 | 22.6924 | 26.7639 | 31.2435 | 36.0834 | 40.9884 | 41.05 | -7.3926 | -2.8498 | -6.3435 | -11.2046 | -11.0502 | -11.9812 | -13.1405 | -13.974 | -14.3995 | -14.4645 | -14.4645
[5 empty] | 41.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0080119 | -0.0011625 | -0.12292 | -16.1445 | 1895271.2744 |  | -0.014158 | 0.014257 | -0.30222 | 1590.0342 | 1255712.0089 | -0.0031368 | -0.012702 | -0.50185 | -904.7528 | 988992.8664 | -0.031068 | 0.039105 | -0.64814 | 6589.9741 | 524804.1131 | -0.0066153 | -0.06037 | -0.80585 | -12776.6009 | 418717.4004 | 41.1 | 0 | -4.1849 | 51.3257 | -45.7258 | 140.7767 | -217.3315 | 41.1 | 18.9527 | 12.5571 | 9.8899 | 5.248 | 4.1872 | 41.1 | -0.98962 | 8.1776 | 9.8381 | 10.0064 | 14.9907 | 18.9527 | 22.676 | 26.738 | 31.2157 | 36.0556 | 40.9606 | 41.1 | -7.3926 | -3.1304 | -6.3748 | -11.1115 | -11.0323 | -11.9752 | -13.1569 | -14 | -14.4273 | -14.4924 | -14.4924
[5 empty] | 41.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0083468 | -0.00074513 | -0.12296 | -6.6332 | 1895652.0935 |  | -0.014948 | 0.01351 | -0.30154 | 1427.697 | 1250720.3165 | -0.001925 | -0.012798 | -0.50249 | -918.517 | 995509.4349 | -0.032918 | 0.037459 | -0.64627 | 6046.9166 | 515789.6688 | -0.0053952 | -0.06064 | -0.80888 | -12891.0384 | 431740.048 | 41.15 | 0 | -2.6825 | 48.6351 | -46.0723 | 134.8516 | -218.3026 | 41.15 | 18.9565 | 12.5072 | 9.9551 | 5.1579 | 4.3174 | 41.15 | -0.98962 | 7.9029 | 9.7979 | 10.1015 | 15.0054 | 18.9565 | 22.6585 | 26.7115 | 31.1877 | 36.0275 | 40.9325 | 41.15 | -7.3926 | -3.405 | -6.4151 | -11.0164 | -11.0176 | -11.9714 | -13.1744 | -14.0264 | -14.4553 | -14.5204 | -14.5204
[5 empty] | 41.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.008647 | -0.00031278 | -0.12297 | -1.1688 | 1895811.9466 |  | -0.0157 | 0.012725 | -0.30091 | 1266.5974 | 1246154.9167 | -0.00074721 | -0.012835 | -0.50313 | -923.8877 | 1001840.8034 | -0.034727 | 0.035722 | -0.64448 | 5499.315 | 507079.97 | -0.004194 | -0.060849 | -0.81192 | -12980.3501 | 444560.0307 | 41.2 | 0 | -1.126 | 45.809 | -46.2068 | 128.6007 | -219.0575 | 41.2 | 18.9581 | 12.4615 | 10.0184 | 5.0708 | 4.4456 | 41.2 | -0.98962 | 7.6347 | 9.7488 | 10.1982 | 15.0166 | 18.9581 | 22.6398 | 26.6844 | 31.1594 | 35.9993 | 40.9043 | 41.2 | -7.3926 | -3.6733 | -6.4642 | -10.9198 | -11.0063 | -11.9698 | -13.1931 | -14.0535 | -14.4835 | -14.5487 | -14.5487
[5 empty] | 41.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0089113 | 0.00013279 | -0.12297 | 0.21066 | 1895744.0809 |  | -0.016412 | 0.011904 | -0.30031 | 1108.4986 | 1242032.9033 | 0.00039284 | -0.012816 | -0.50377 | -921.0622 | 1007964.0328 | -0.036494 | 0.033898 | -0.64278 | 4951.8611 | 498701.0833 | -0.0030136 | -0.061 | -0.81497 | -13044.7163 | 457157.7893 | 41.25 | 0 | 0.47804 | 42.8548 | -46.1361 | 122.0319 | -219.6 | 41.25 | 18.9574 | 12.4203 | 10.0796 | 4.987 | 4.5716 | 41.25 | -0.98962 | 7.3735 | 9.691 | 10.296 | 15.0244 | 18.9574 | 22.6198 | 26.6568 | 31.1309 | 35.9708 | 40.8758 | 41.25 | -7.3926 | -3.9344 | -6.5219 | -10.8219 | -10.9986 | -11.9705 | -13.2131 | -14.0812 | -14.5121 | -14.5771 | -14.5771
[5 empty] | 41.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0091382 | 0.0005897 | -0.12294 | 4.1546 | 1895442.6977 |  | -0.017081 | 0.01105 | -0.29976 | 955.1436 | 1238369.9635 | 0.0014914 | -0.012741 | -0.50441 | -910.3743 | 1013857.2306 | -0.038213 | 0.031987 | -0.64119 | 4409.3635 | 490678.286 | -0.0018559 | -0.061093 | -0.81803 | -13084.4342 | 469514.2232 | 41.3 | 0 | 2.1229 | 39.7801 | -45.8676 | 115.1535 | -219.934 | 41.3 | 18.9544 | 12.3837 | 10.1386 | 4.9068 | 4.6951 | 41.3 | -0.98962 | 7.12 | 9.6247 | 10.3947 | 15.0284 | 18.9544 | 22.5986 | 26.6285 | 31.102 | 35.9421 | 40.8471 | 41.3 | -7.3926 | -4.188 | -6.5882 | -10.7233 | -10.9945 | -11.9735 | -13.2344 | -14.1095 | -14.5409 | -14.6059 | -14.6059
[5 empty] | 41.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0093262 | 0.001056 | -0.12288 | 13.323 | 1894902.9931 |  | -0.017705 | 0.010165 | -0.29925 | 808.2341 | 1235180.3079 | 0.002545 | -0.012614 | -0.50504 | -892.2802 | 1019499.6233 | -0.039883 | 0.029993 | -0.63969 | 3876.7153 | 483036.0045 | -0.00072245 | -0.061129 | -0.82108 | -13099.9117 | 481610.7247 | 41.35 | 0 | 3.8016 | 36.5932 | -45.4095 | 107.9745 | -220.0641 | 41.35 | 18.949 | 12.3518 | 10.195 | 4.8304 | 4.8161 | 41.35 | -0.98962 | 6.8745 | 9.5501 | 10.4938 | 15.0287 | 18.949 | 22.576 | 26.5995 | 31.0728 | 35.913 | 40.818 | 41.35 | -7.3926 | -4.4335 | -6.6628 | -10.6242 | -10.9942 | -11.9789 | -13.257 | -14.1384 | -14.5701 | -14.6349 | -14.6349
[5 empty] | 41.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0094741 | 0.0015297 | -0.12281 | 27.9566 | 1894121.1886 |  | -0.018281 | 0.0092507 | -0.29879 | 669.4103 | 1232476.6112 | 0.0035502 | -0.012436 | -0.50566 | -867.343 | 1024871.6269 | -0.0415 | 0.027918 | -0.63829 | 3358.8608 | 475797.7549 | 0.000385 | -0.06111 | -0.82414 | -13091.6626 | 493429.2105 | 41.4 | 0 | 5.507 | 33.3026 | -44.7704 | 100.5044 | -219.9948 | 41.4 | 18.9412 | 12.3248 | 10.2487 | 4.758 | 4.9343 | 41.4 | -0.98962 | 6.6376 | 9.4674 | 10.5928 | 15.0252 | 18.9412 | 22.5521 | 26.5699 | 31.0433 | 35.8837 | 40.7887 | 41.4 | -7.3926 | -4.6704 | -6.7456 | -10.5251 | -10.9977 | -11.9867 | -13.2809 | -14.1681 | -14.5997 | -14.6643 | -14.6643
[5 empty] | 41.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0095809 | 0.0020088 | -0.12271 | 48.208 | 1893094.5556 |  | -0.018808 | 0.0083103 | -0.29837 | 540.2303 | 1230269.96 | 0.0045038 | -0.012211 | -0.50627 | -836.2164 | 1029954.911 | -0.043061 | 0.025765 | -0.637 | 2860.7614 | 468986.0867 | 0.0014649 | -0.061036 | -0.82719 | -13060.2995 | 504952.1536 | 41.45 | 0 | 7.2315 | 29.9172 | -43.9598 | 92.7534 | -219.7311 | 41.45 | 18.9309 | 12.3027 | 10.2995 | 4.6899 | 5.0495 | 41.45 | -0.98962 | 6.4097 | 9.3767 | 10.6916 | 15.0177 | 18.9309 | 22.5269 | 26.5395 | 31.0133 | 35.854 | 40.759 | 41.45 | -7.3926 | -4.8983 | -6.8362 | -10.4264 | -11.0052 | -11.997 | -13.3061 | -14.1984 | -14.6296 | -14.6939 | -14.6939
[5 empty] | 41.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0096458 | 0.002491 | -0.12258 | 74.1358 | 1891821.4345 |  | -0.019283 | 0.0073462 | -0.298 | 422.1516 | 1228569.8069 | 0.0054027 | -0.011941 | -0.50687 | -799.6276 | 1034732.46 | -0.044563 | 0.023537 | -0.63582 | 2387.3611 | 462622.5287 | 0.0025156 | -0.060911 | -0.83024 | -13006.5278 | 516162.6129 | 41.5 | 0 | 8.9678 | 26.4463 | -42.9873 | 84.7321 | -219.2783 | 41.5 | 18.9182 | 12.2857 | 10.3473 | 4.6262 | 5.1616 | 41.5 | -0.98962 | 6.1912 | 9.2785 | 10.7895 | 15.0062 | 18.9182 | 22.5003 | 26.5085 | 30.983 | 35.824 | 40.729 | 41.5 | -7.3926 | -5.1168 | -6.9344 | -10.3285 | -11.0167 | -12.0097 | -13.3327 | -14.2294 | -14.6599 | -14.724 | -14.724
[5 empty] | 41.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0096683 | 0.0029745 | -0.12243 | 105.7013 | 1890301.2516 |  | -0.019704 | 0.006361 | -0.29769 | 316.513 | 1227383.9304 | 0.0062441 | -0.011629 | -0.50745 | -758.3603 | 1039188.6288 | -0.046002 | 0.021237 | -0.63476 | 1943.5526 | 456727.5384 | 0.0035357 | -0.060734 | -0.83327 | -12931.1384 | 527044.2615 | 41.55 | 0 | 10.7081 | 22.8996 | -41.8633 | 76.4517 | -218.6419 | 41.55 | 18.903 | 12.2738 | 10.3919 | 4.5673 | 5.2704 | 41.55 | -0.98962 | 5.9825 | 9.1729 | 10.8862 | 14.9907 | 18.903 | 22.4724 | 26.4768 | 30.9523 | 35.7936 | 40.6986 | 41.55 | -7.3926 | -5.3255 | -7.04 | -10.2317 | -11.0322 | -12.0249 | -13.3606 | -14.2611 | -14.6906 | -14.7543 | -14.7543
[5 empty] | 41.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.0096478 | 0.0034568 | -0.12226 | 142.766 | 1888534.5302 |  | -0.020072 | 0.0053574 | -0.29742 | 224.5187 | 1226718.4011 | 0.0070253 | -0.011277 | -0.50801 | -713.2372 | 1043309.1946 | -0.047377 | 0.018868 | -0.63382 | 1534.1425 | 451320.4532 | 0.0045237 | -0.060508 | -0.8363 | -12835.0008 | 537581.4144 | 41.6 | 0 | 12.4447 | 19.2867 | -40.5988 | 67.9238 | -217.8276 | 41.6 | 18.8853 | 12.2672 | 10.4331 | 4.5132 | 5.3758 | 41.6 | -0.98962 | 5.7839 | 9.0603 | 10.9815 | 14.9711 | 18.8853 | 22.4432 | 26.4445 | 30.9213 | 35.763 | 40.668 | 41.6 | -7.3926 | -5.5241 | -7.1526 | -10.1365 | -11.0518 | -12.0426 | -13.3898 | -14.2935 | -14.7216 | -14.785 | -14.785
[5 empty] | 41.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.009584 | 0.0039361 | -0.12206 | 185.091 | 1886522.899 |  | -0.020383 | 0.0043383 | -0.2972 | 147.2229 | 1226577.5544 | 0.0077438 | -0.01089 | -0.50856 | -665.1028 | 1047081.4024 | -0.048685 | 0.016433 | -0.633 | 1163.8177 | 446419.4461 | 0.0054784 | -0.060234 | -0.83931 | -12719.0549 | 547759.0541 | 41.65 | 0 | 14.1698 | 15.6178 | -39.2049 | 59.1605 | -216.8415 | 41.65 | 18.8652 | 12.2658 | 10.4708 | 4.4642 | 5.4776 | 41.65 | -0.98962 | 5.5957 | 8.941 | 11.0747 | 14.9474 | 18.8652 | 22.4127 | 26.4115 | 30.8899 | 35.732 | 40.637 | 41.65 | -7.3926 | -5.7123 | -7.2719 | -10.0432 | -11.0755 | -12.0627 | -13.4203 | -14.3264 | -14.753 | -14.8159 | -14.8159
[5 empty] | 41.7 | 0 | 0.0625 |  | 0.0094769 | 0.0044099 | -0.12184 | 232.3384 | 1884269.0952 |  | -0.020637 | 0.0033064 | -0.29704 | 85.5174 | 1226963.969 | 0.0083973 | -0.01047 | -0.50908 | -614.8066 | 1050494.0074 | -0.049923 | 0.013937 | -0.6323 | 837.1119 | 442041.4832 | 0.0063984 | -0.059914 | -0.8423 | -12584.3045 | 557562.8553 | 41.7 | 0 | 15.8756 | 11.9031 | -37.6934 | 50.1742 | -215.6898 | 41.7 | 18.8427 | 12.2696 | 10.5049 | 4.4204 | 5.5756 | 41.7 | -0.98962 | 5.4181 | 8.8154 | 11.1657 | 14.9197 | 18.8427 | 22.3809 | 26.3779 | 30.8583 | 35.7008 | 40.6058 | 41.7 | -7.3926 | -5.8898 | -7.3975 | -9.9523 | -11.1033 | -12.0852 | -13.452 | -14.36 | -14.7847 | -14.8471 | -14.8471
[5 empty] | 41.75 | 0 | 0.0625 |  | 0.0093265 | 0.0048762 | -0.1216 | 284.0734 | 1881776.964 |  | -0.020834 | 0.0022647 | -0.29692 | 40.1206 | 1227878.4531 | 0.0089838 | -0.010021 | -0.50958 | -563.1867 | 1053537.3108 | -0.05109 | 0.011383 | -0.63173 | 558.3736 | 438202.2853 | 0.0072825 | -0.05955 | -0.84528 | -12431.8084 | 566979.2077 | 41.75 | 0 | 17.5544 | 8.153 | -36.0763 | 40.9781 | -214.3789 | 41.75 | 18.8178 | 12.2788 | 10.5354 | 4.382 | 5.6698 | 41.75 | -0.98962 | 5.2514 | 8.6838 | 11.2539 | 14.8878 | 18.8178 | 22.348 | 26.3438 | 30.8263 | 35.6694 | 40.5744 | 41.75 | -7.3926 | -6.0565 | -7.5292 | -9.864 | -11.1351 | -12.1102 | -13.485 | -14.3942 | -14.8166 | -14.8786 | -14.8786
[5 empty] | 41.8 | 0 | 0.0625 |  | 0.0091328 | 0.0053329 | -0.12133 | 339.7695 | 1879051.4534 |  | -0.020972 | 0.0012161 | -0.29686 | 11.5687 | 1229320.0359 | 0.0095013 | -0.0095461 | -0.51006 | -511.0554 | 1056203.1906 | -0.052182 | 0.0087737 | -0.63129 | 331.7344 | 434916.292 | 0.0081295 | -0.059143 | -0.84824 | -12262.6734 | 575995.2376 | 41.8 | 0 | 19.1983 | 4.378 | -34.3661 | 31.5852 | -212.9156 | 41.8 | 18.7905 | 12.2932 | 10.562 | 4.3492 | 5.76 | 41.8 | -0.98962 | 5.0958 | 8.5466 | 11.3391 | 14.852 | 18.7905 | 22.3138 | 26.3092 | 30.7942 | 35.6378 | 40.5428 | 41.8 | -7.3926 | -6.2122 | -7.6663 | -9.7789 | -11.171 | -12.1374 | -13.5191 | -14.4288 | -14.8488 | -14.9102 | -14.9102
[5 empty] | 41.85 | 0 | 0.0625 |  | 0.0088964 | 0.0057777 | -0.12104 | 398.8145 | 1876098.6052 |  | -0.021051 | 0.00016354 | -0.29685 | 0.20921 | 1231285.9661 | 0.0099483 | -0.0090487 | -0.51051 | -459.1842 | 1058485.1283 | -0.053199 | 0.0061137 | -0.63099 | 161.0793 | 432196.6296 | 0.0089384 | -0.058696 | -0.85117 | -12078.0461 | 584598.8281 | 41.85 | 0 | 20.7996 | 0.58873 | -32.5754 | 22.0094 | -211.3067 | 41.85 | 18.761 | 12.3129 | 10.5849 | 4.322 | 5.846 | 41.85 | -0.98962 | 4.9513 | 8.4042 | 11.4208 | 14.8121 | 18.761 | 22.2787 | 26.2741 | 30.7618 | 35.606 | 40.511 | 41.85 | -7.3926 | -6.3567 | -7.8087 | -9.6971 | -11.2108 | -12.167 | -13.5543 | -14.4639 | -14.8811 | -14.9419 | -14.9419
[5 empty] | 41.9 | 0 | 0.0625 |  | 0.0086177 | 0.0062086 | -0.12073 | 460.5176 | 1872925.5417 |  | -0.021072 | -0.00089004 | -0.2969 | -6.1967 | 1233771.7178 | 0.010323 | -0.0085325 | -0.51094 | -408.2916 | 1060378.2285 | -0.054138 | 0.0034068 | -0.63082 | 50.0185 | 430055.0821 | 0.0097082 | -0.058211 | -0.85408 | -11879.1051 | 592778.6379 | 41.9 | 0 | 22.3508 | -3.2042 | -30.7172 | 12.2646 | -209.5592 | 41.9 | 18.7293 | 12.3377 | 10.6038 | 4.3006 | 5.9278 | 41.9 | -0.98962 | 4.818 | 8.2571 | 11.4989 | 14.7683 | 18.7293 | 22.2425 | 26.2386 | 30.7294 | 35.5742 | 40.4792 | 41.9 | -7.3926 | -6.4899 | -7.9558 | -9.6191 | -11.2546 | -12.1987 | -13.5905 | -14.4993 | -14.9135 | -14.9737 | -14.9737
[5 empty] | 41.95 | 0 | 0.0625 |  | 0.0082974 | 0.0066234 | -0.1204 | 524.1194 | 1869540.4476 |  | -0.021032 | -0.0019416 | -0.29699 | -29.4902 | 1236770.9873 | 0.010625 | -0.0080013 | -0.51134 | -359.0315 | 1061879.245 | -0.054997 | 0.00065697 | -0.63078 | 1.86 | 428502.0656 | 0.010438 | -0.057689 | -0.85697 | -11667.0535 | 600524.1178 | 41.95 | 0 | 23.8444 | -6.9899 | -28.8046 | 2.3651 | -207.6804 | 41.95 | 18.6954 | 12.3677 | 10.6188 | 4.285 | 6.0052 | 41.95 | -0.98962 | 4.6961 | 8.1057 | 11.5728 | 14.7207 | 18.6954 | 22.2053 | 26.2029 | 30.697 | 35.5424 | 40.4474 | 41.95 | -7.3926 | -6.6118 | -8.1073 | -9.5452 | -11.3023 | -12.2325 | -13.6276 | -14.535 | -14.946 | -15.0055 | -15.0055
[5 empty] | 42 | 0 | 0.0625 |  | 0.0079364 | 0.0070203 | -0.12005 | 588.8018 | 1865952.5484 |  | -0.020931 | -0.0029882 | -0.29714 | -69.8484 | 1240275.6866 | 0.010853 | -0.0074586 | -0.51171 | -311.9841 | 1062986.6078 | -0.055776 | -0.0021318 | -0.63089 | -19.5855 | 427546.6062 | 0.011127 | -0.057133 | -0.85983 | -11443.1113 | 607825.5267 | 42 | 0 | 25.2729 | -10.7575 | -26.8511 | -7.6746 | -205.6776 | 42 | 18.6595 | 12.4028 | 10.6299 | 4.2755 | 6.0783 | 42 | -0.98962 | 4.5855 | 7.9503 | 11.6423 | 14.6693 | 18.6595 | 22.1673 | 26.167 | 30.6646 | 35.5107 | 40.4157 | 42 | -7.3926 | -6.7224 | -8.2626 | -9.4757 | -11.3536 | -12.2684 | -13.6656 | -14.571 | -14.9784 | -15.0372 | -15.0372
[5 empty] | 42.05 | 0 | 0.0625 |  | 0.0075356 | 0.007397 | -0.11968 | 653.7006 | 1862172.0846 |  | -0.020769 | -0.0040266 | -0.29735 | -126.8321 | 1244275.9686 | 0.011006 | -0.0069084 | -0.51206 | -267.6473 | 1063700.4278 | -0.05647 | -0.0049553 | -0.63114 | -105.8204 | 427196.2917 | 0.011774 | -0.056544 | -0.86265 | -11208.5078 | 614673.9674 | 42.05 | 0 | 26.6293 | -14.4959 | -24.8701 | -17.8391 | -203.5583 | 42.05 | 18.6217 | 12.4428 | 10.637 | 4.272 | 6.1467 | 42.05 | -0.98962 | 4.4862 | 7.7916 | 11.707 | 14.6143 | 18.6217 | 22.1286 | 26.1309 | 30.6323 | 35.4792 | 40.3842 | 42.05 | -7.3926 | -6.8218 | -8.4213 | -9.4109 | -11.4086 | -12.3062 | -13.7043 | -14.6071 | -15.0106 | -15.0688 | -15.0688
[5 empty] | 42.1 | 0 | 0.0625 |  | 0.0070963 | 0.0077518 | -0.11929 | 717.9174 | 1858210.2814 |  | -0.020548 | -0.005054 | -0.2976 | -199.8096 | 1248760.2592 | 0.011083 | -0.0063542 | -0.51237 | -226.4315 | 1064022.4945 | -0.057068 | -0.0078087 | -0.63153 | -262.7771 | 427457.1853 | 0.012379 | -0.055925 | -0.86545 | -10964.4749 | 621061.4515 | 42.1 | 0 | 27.9067 | -18.1945 | -22.8752 | -28.1114 | -201.3302 | 42.1 | 18.5821 | 12.4876 | 10.6402 | 4.2746 | 6.2106 | 42.1 | -0.98962 | 4.3981 | 7.6299 | 11.7667 | 14.5558 | 18.5821 | 22.0892 | 26.0948 | 30.6003 | 35.4479 | 40.3529 | 42.1 | -7.3926 | -6.9099 | -8.583 | -9.3512 | -11.4672 | -12.3458 | -13.7437 | -14.6431 | -15.0427 | -15.1 | -15.1
[5 empty] | 42.15 | 0 | 0.0625 |  | 0.0066198 | 0.0080828 | -0.11889 | 780.5343 | 1854079.3152 |  | -0.020267 | -0.0060674 | -0.2979 | -287.9656 | 1253715.2975 | 0.011084 | -0.0058 | -0.51266 | -188.6549 | 1063956.2682 | -0.057571 | -0.010687 | -0.63206 | -492.2214 | 428333.8076 | 0.01294 | -0.055278 | -0.86821 | -10712.2396 | 626980.9148 | 42.15 | 0 | 29.0982 | -21.8425 | -20.88 | -38.4742 | -199.0009 | 42.15 | 18.5408 | 12.5372 | 10.6396 | 4.2833 | 6.2698 | 42.15 | -0.98962 | 4.3211 | 7.4658 | 11.8212 | 14.4939 | 18.5408 | 22.0493 | 26.0588 | 30.5686 | 35.417 | 40.322 | 42.15 | -7.3926 | -6.9868 | -8.7472 | -9.2968 | -11.5291 | -12.3871 | -13.7836 | -14.6791 | -15.0743 | -15.1309 | -15.1309
[5 empty] | 42.2 | 0 | 0.0625 |  | 0.0061076 | 0.0083882 | -0.11847 | 840.6277 | 1849792.2755 |  | -0.019928 | -0.0070637 | -0.29825 | -390.3115 | 1259126.1815 | 0.01101 | -0.0052495 | -0.51293 | -154.5422 | 1063506.8665 | -0.057976 | -0.013586 | -0.63274 | -795.4537 | 429829.1266 | 0.013458 | -0.054605 | -0.87094 | -10453.0177 | 632426.228 | 42.2 | 0 | 30.1976 | -25.4295 | -18.8982 | -48.9099 | -196.5784 | 42.2 | 18.4979 | 12.5913 | 10.6351 | 4.2983 | 6.3243 | 42.2 | -0.98962 | 4.2551 | 7.2997 | 11.87 | 14.4288 | 18.4979 | 22.0091 | 26.0231 | 30.5374 | 35.3866 | 40.2916 | 42.2 | -7.3926 | -7.0529 | -8.9133 | -9.2479 | -11.5942 | -12.43 | -13.8239 | -14.7149 | -15.1056 | -15.1613 | -15.1613
[5 empty] | 42.25 | 0 | 0.0625 |  | 0.0055613 | 0.0086663 | -0.11804 | 897.2837 | 1845363.1239 |  | -0.019532 | -0.0080404 | -0.29866 | -505.6991 | 1264976.4208 | 0.01086 | -0.0047065 | -0.51316 | -124.224 | 1062681.0442 | -0.058283 | -0.0165 | -0.63357 | -1173.294 | 431944.5511 | 0.013933 | -0.053908 | -0.87364 | -10188.0072 | 637392.2061 | 42.25 | 0 | 31.1986 | -28.9453 | -16.9433 | -59.4008 | -194.0705 | 42.25 | 18.4536 | 12.6498 | 10.6268 | 4.3194 | 6.3739 | 42.25 | -0.98962 | 4.1998 | 7.1321 | 11.913 | 14.3606 | 18.4536 | 21.9685 | 25.9876 | 30.5067 | 35.3568 | 40.2618 | 42.25 | -7.3926 | -7.1081 | -9.0809 | -9.2049 | -11.6623 | -12.4743 | -13.8645 | -14.7503 | -15.1363 | -15.1912 | -15.1912
[5 empty] | 42.3 | 0 | 0.0625 |  | 0.0049825 | 0.0089154 | -0.11759 | 949.6131 | 1840806.6488 |  | -0.019082 | -0.0089944 | -0.29911 | -632.835 | 1271247.9962 | 0.010635 | -0.0041747 | -0.51337 | -97.7394 | 1061487.1691 | -0.058491 | -0.019425 | -0.63454 | -1626.0716 | 434679.9286 | 0.014362 | -0.05319 | -0.8763 | -9918.3828 | 641874.6142 | 42.3 | 0 | 32.0955 | -32.38 | -15.029 | -69.9293 | -191.4853 | 42.3 | 18.4081 | 12.7125 | 10.6149 | 4.3468 | 6.4187 | 42.3 | -0.98962 | 4.1552 | 6.9635 | 11.95 | 14.2896 | 18.4081 | 21.9278 | 25.9526 | 30.4767 | 35.3277 | 40.2327 | 42.3 | -7.3926 | -7.1528 | -9.2495 | -9.168 | -11.7333 | -12.5199 | -13.9052 | -14.7853 | -15.1662 | -15.2203 | -15.2203
[5 empty] | 42.35 | 0 | 0.0625 |  | 0.0043733 | 0.0091341 | -0.11713 | 996.7664 | 1836138.4177 |  | -0.018578 | -0.0099234 | -0.2996 | -770.2983 | 1277921.4243 | 0.010335 | -0.003658 | -0.51355 | -75.0398 | 1059935.1904 | -0.0586 | -0.022355 | -0.63566 | -2153.6177 | 438033.5485 | 0.014748 | -0.052453 | -0.87892 | -9645.2898 | 645870.1724 | 42.35 | 0 | 32.8827 | -35.7241 | -13.1687 | -80.4773 | -188.8307 | 42.35 | 18.3614 | 12.7792 | 10.5994 | 4.3803 | 6.4587 | 42.35 | -0.98962 | 4.1208 | 6.7944 | 11.9807 | 14.216 | 18.3614 | 21.8871 | 25.9182 | 30.4475 | 35.2994 | 40.2044 | 42.35 | -7.3926 | -7.1872 | -9.4186 | -9.1373 | -11.8069 | -12.5666 | -13.9459 | -14.8197 | -15.1954 | -15.2485 | -15.2485
[5 empty] | 42.4 | 0 | 0.0625 |  | 0.0037357 | 0.0093209 | -0.11667 | 1037.9493 | 1831374.7251 |  | -0.018024 | -0.010825 | -0.30014 | -916.5585 | 1284975.8289 | 0.0099619 | -0.0031599 | -0.51371 | -55.9953 | 1058036.6026 | -0.05861 | -0.025285 | -0.63692 | -2755.2625 | 442002.148 | 0.015088 | -0.051699 | -0.88151 | -9369.8394 | 649376.5575 | 42.4 | 0 | 33.5551 | -38.9683 | -11.3755 | -91.0271 | -186.1148 | 42.4 | 18.3137 | 12.8498 | 10.5804 | 4.42 | 6.4938 | 42.4 | -0.98962 | 4.0964 | 6.6253 | 12.0049 | 14.1399 | 18.3137 | 21.8465 | 25.8846 | 30.4193 | 35.2721 | 40.1771 | 42.4 | -7.3926 | -7.2115 | -9.5876 | -9.1131 | -11.883 | -12.6142 | -13.9864 | -14.8534 | -15.2236 | -15.2758 | -15.2758
[5 empty] | 42.45 | 0 | 0.0625 |  | 0.0030717 | 0.0094744 | -0.11619 | 1072.4366 | 1826532.5392 |  | -0.01742 | -0.011696 | -0.30073 | -1069.9957 | 1292389.0172 | 0.0095159 | -0.0026841 | -0.51384 | -40.402 | 1055804.4043 | -0.05852 | -0.028211 | -0.63833 | -3429.8365 | 446580.9242 | 0.015383 | -0.050929 | -0.88405 | -9093.1041 | 652392.4034 | 42.45 | 0 | 34.108 | -42.1039 | -9.6627 | -101.5607 | -183.3458 | 42.45 | 18.2653 | 12.9239 | 10.558 | 4.4658 | 6.5239 | 42.45 | -0.98962 | 4.0817 | 6.4567 | 12.0224 | 14.0616 | 18.2653 | 21.8062 | 25.8518 | 30.3922 | 35.2459 | 40.1509 | 42.45 | -7.3926 | -7.2262 | -9.7562 | -9.0955 | -11.9613 | -12.6626 | -14.0267 | -14.8862 | -15.2508 | -15.302 | -15.302
[5 empty] | 42.5 | 0 | 0.0625 |  | 0.0023836 | 0.0095936 | -0.11571 | 1099.5865 | 1821629.4437 |  | -0.01677 | -0.012534 | -0.30136 | -1228.9213 | 1300137.5623 | 0.0089986 | -0.0022341 | -0.51396 | -27.9921 | 1053253.0511 | -0.058332 | -0.031128 | -0.63989 | -4175.6753 | 451763.5488 | 0.015634 | -0.050148 | -0.88656 | -8816.1134 | 654917.2977 | 42.5 | 0 | 34.537 | -45.1225 | -8.0429 | -112.0605 | -180.5317 | 42.5 | 18.2163 | 13.0014 | 10.5325 | 4.5176 | 6.5492 | 42.5 | -0.98962 | 4.0764 | 6.2891 | 12.0332 | 13.9813 | 18.2163 | 21.7664 | 25.82 | 30.3663 | 35.221 | 40.126 | 42.5 | -7.3926 | -7.2316 | -9.9238 | -9.0848 | -12.0416 | -12.7116 | -14.0665 | -14.9179 | -15.2767 | -15.3269 | -15.3269
[5 empty] | 42.55 | 0 | 0.0625 |  | 0.0016737 | 0.0096773 | -0.11523 | 1118.8532 | 1816683.5793 |  | -0.016076 | -0.013338 | -0.30202 | -1391.5998 | 1308196.8893 | 0.0084117 | -0.0018136 | -0.51405 | -18.4449 | 1050398.404 | -0.058045 | -0.03403 | -0.64159 | -4990.6289 | 457542.188 | 0.015839 | -0.049356 | -0.88903 | -8539.8504 | 656951.7784 | 42.55 | 0 | 34.8383 | -48.0163 | -6.5288 | -122.5086 | -177.6806 | 42.55 | 18.1668 | 13.082 | 10.504 | 4.5754 | 6.5695 | 42.55 | -0.98962 | 4.0799 | 6.1231 | 12.037 | 13.8993 | 18.1668 | 21.7272 | 25.7895 | 30.3417 | 35.1975 | 40.1025 | 42.55 | -7.3926 | -7.228 | -10.0899 | -9.081 | -12.1236 | -12.7611 | -14.1057 | -14.9485 | -15.3012 | -15.3504 | -15.3504
[5 empty] | 42.6 | 0 | 0.0625 |  | 0.00094443 | 0.0097245 | -0.11474 | 1129.799 | 1811713.5809 |  | -0.015342 | -0.014105 | -0.30273 | -1556.2704 | 1316541.3669 | 0.0077568 | -0.0014257 | -0.51412 | -11.3993 | 1047257.6728 | -0.057662 | -0.036913 | -0.64344 | -5872.0745 | 463907.5267 | 0.016 | -0.048556 | -0.89146 | -8265.2483 | 658497.3258 | 42.6 | 0 | 35.0083 | -50.7778 | -5.1326 | -132.8877 | -174.8006 | 42.6 | 18.1171 | 13.1654 | 10.4726 | 4.6391 | 6.585 | 42.6 | -0.98962 | 4.092 | 5.959 | 12.0337 | 13.8158 | 18.1171 | 21.6888 | 25.7602 | 30.3188 | 35.1755 | 40.0805 | 42.6 | -7.3926 | -7.2159 | -10.254 | -9.0843 | -12.2071 | -12.8108 | -14.1441 | -14.9777 | -15.3242 | -15.3724 | -15.3724
[5 empty] | 42.65 | 0 | 0.0625 |  | 0.00019834 | 0.0097344 | -0.11426 | 1132.1045 | 1806738.514 |  | -0.014569 | -0.014833 | -0.30347 | -1721.1694 | 1325144.4033 | 0.007036 | -0.0010739 | -0.51417 | -6.4677 | 1043849.3547 | -0.057182 | -0.039772 | -0.64542 | -6816.9332 | 470848.7956 | 0.016116 | -0.04775 | -0.89384 | -7993.1883 | 659556.3546 | 42.65 | 0 | 35.044 | -53.4002 | -3.8661 | -143.1804 | -171.8996 | 42.65 | 18.0674 | 13.2514 | 10.4385 | 4.7085 | 6.5956 | 42.65 | -0.98962 | 4.1122 | 5.7973 | 12.0232 | 13.7311 | 18.0674 | 21.6514 | 25.7325 | 30.2975 | 35.1553 | 40.0603 | 42.65 | -7.3926 | -7.1958 | -10.4156 | -9.0947 | -12.2918 | -12.8606 | -14.1816 | -15.0054 | -15.3455 | -15.3926 | -15.3926
[5 empty] | 42.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.00056203 | 0.0097063 | -0.11377 | 1125.5776 | 1801777.8093 |  | -0.013761 | -0.015521 | -0.30425 | -1884.552 | 1333978.5454 | 0.0062515 | -0.00076134 | -0.51421 | -3.2506 | 1040193.1692 | -0.056607 | -0.042603 | -0.64755 | -7821.6906 | 478353.8041 | 0.016188 | -0.04694 | -0.89619 | -7724.4969 | 660132.2021 | 42.7 | 0 | 34.9428 | -55.8773 | -2.7408 | -153.3696 | -168.9857 | 42.7 | 18.0178 | 13.3398 | 10.4019 | 4.7835 | 6.6013 | 42.7 | -0.98962 | 4.1399 | 5.6386 | 12.0056 | 13.6454 | 18.0178 | 21.6151 | 25.7064 | 30.278 | 35.1369 | 40.0419 | 42.7 | -7.3926 | -7.168 | -10.5744 | -9.1124 | -12.3775 | -12.9102 | -14.2179 | -15.0315 | -15.3649 | -15.411 | -15.411
[5 empty] | 42.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.001334 | 0.0096396 | -0.11329 | 1110.1608 | 1796851.1945 |  | -0.012922 | -0.016168 | -0.30505 | -2044.7137 | 1343015.5818 | 0.0054056 | -0.00049106 | -0.51423 | -1.3523 | 1036309.9877 | -0.055939 | -0.0454 | -0.64982 | -8882.4205 | 486408.9751 | 0.016216 | -0.04613 | -0.8985 | -7459.9449 | 660229.1152 | 42.75 | 0 | 34.7027 | -58.2033 | -1.7678 | -163.4386 | -166.0668 | 42.75 | 17.9685 | 13.4302 | 10.3631 | 4.8641 | 6.6023 | 42.75 | -0.98962 | 4.1747 | 5.4833 | 11.9806 | 13.5591 | 17.9685 | 21.58 | 25.6822 | 30.2606 | 35.1206 | 40.0256 | 42.75 | -7.3926 | -7.1332 | -10.7297 | -9.1374 | -12.4638 | -12.9594 | -14.2529 | -15.0557 | -15.3824 | -15.4274 | -15.4274
[5 empty] | 42.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.002115 | 0.0095339 | -0.11281 | 1085.9367 | 1791978.6264 |  | -0.012055 | -0.01677 | -0.30589 | -2200.0106 | 1352226.6489 | 0.0045009 | -0.00026602 | -0.51425 | -0.39685 | 1032221.7605 | -0.05518 | -0.048159 | -0.65223 | -9994.8116 | 494999.3854 | 0.016201 | -0.04532 | -0.90076 | -7200.246 | 659852.2357 | 42.8 | 0 | 34.322 | -60.3731 | -0.95766 | -173.371 | -163.1506 | 42.8 | 17.9198 | 13.5223 | 10.3222 | 4.95 | 6.5985 | 42.8 | -0.98962 | 4.2161 | 5.3318 | 11.9483 | 13.4724 | 17.9198 | 21.5465 | 25.6599 | 30.2453 | 35.1064 | 40.0114 | 42.8 | -7.3926 | -7.0918 | -10.8811 | -9.1697 | -12.5505 | -13.0082 | -14.2865 | -15.078 | -15.3976 | -15.4415 | -15.4415
[5 empty] | 42.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.0029022 | 0.0093888 | -0.11234 | 1053.1315 | 1787180.2209 |  | -0.011162 | -0.017328 | -0.30676 | -2348.8793 | 1361582.3393 | 0.0035401 | -8.9009e-05 | -0.51425 | -0.044431 | 1027951.4388 | -0.054331 | -0.050875 | -0.65478 | -11154.1976 | 504108.8084 | 0.016143 | -0.044512 | -0.90299 | -6946.0561 | 659007.5822 | 42.85 | 0 | 33.7996 | -62.3824 | -0.32043 | -183.1506 | -160.2449 | 42.85 | 17.8718 | 13.6158 | 10.2795 | 5.0411 | 6.5901 | 42.85 | -0.98962 | 4.2635 | 5.1846 | 11.9086 | 13.3856 | 17.8718 | 21.5145 | 25.6399 | 30.2324 | 35.0946 | 39.9996 | 42.85 | -7.3926 | -7.0444 | -11.0283 | -9.2093 | -12.6373 | -13.0561 | -14.3184 | -15.0981 | -15.4106 | -15.4533 | -15.4533
[5 empty] | 42.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.0036929 | 0.0092041 | -0.11188 | 1012.1164 | 1782476.1822 |  | -0.010249 | -0.017841 | -0.30765 | -2489.8543 | 1371052.8134 | 0.0025263 | 3.7308e-05 | -0.51425 | 0.0078059 | 1023522.8945 | -0.053395 | -0.053545 | -0.65745 | -12355.59 | 513719.761 | 0.016042 | -0.04371 | -0.90517 | -6697.9735 | 657702.0318 | 42.9 | 0 | 33.1349 | -64.2271 | 0.13431 | -192.7617 | -157.3572 | 42.9 | 17.8248 | 13.7105 | 10.2352 | 5.1372 | 6.577 | 42.9 | -0.98962 | 4.3164 | 5.0422 | 11.8617 | 13.2991 | 17.8248 | 21.4845 | 25.6221 | 30.2219 | 35.0854 | 39.9904 | 42.9 | -7.3926 | -6.9916 | -11.1708 | -9.2563 | -12.7239 | -13.1032 | -14.3485 | -15.1158 | -15.421 | -15.4626 | -15.4626
[5 empty] | 42.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.0044842 | 0.0089799 | -0.11143 | 963.4074 | 1777886.7321 |  | -0.0093174 | -0.018307 | -0.30857 | -2621.5853 | 1380607.9114 | 0.0014626 | 0.00011044 | -0.51424 | 0.068398 | 1018960.8361 | -0.052375 | -0.056164 | -0.66026 | -13593.7126 | 523813.5534 | 0.0159 | -0.042915 | -0.90732 | -6456.5391 | 655943.299 | 42.95 | 0 | 32.3278 | -65.9042 | 0.39758 | -202.1893 | -154.4951 | 42.95 | 17.7789 | 13.8061 | 10.1896 | 5.2381 | 6.5594 | 42.95 | -0.98962 | 4.3741 | 4.9048 | 11.8075 | 13.213 | 17.7789 | 21.4564 | 25.6068 | 30.2142 | 35.0788 | 39.9838 | 42.95 | -7.3926 | -6.9339 | -11.3081 | -9.3105 | -12.8099 | -13.1491 | -14.3766 | -15.1311 | -15.4288 | -15.4692 | -15.4692
[5 empty] | 43 | 0 | 0.0625 |  | -0.0052734 | 0.0087163 | -0.111 | 907.6624 | 1773432.0385 |  | -0.0083724 | -0.018725 | -0.3095 | -2742.8512 | 1390217.2681 | 0.00035212 | 0.00012804 | -0.51424 | 0.091945 | 1014290.722 | -0.051273 | -0.058727 | -0.6632 | -14863.0387 | 534370.3428 | 0.015717 | -0.042129 | -0.90943 | -6222.2371 | 653739.9126 | 43 | 0 | 31.3785 | -67.4113 | 0.46096 | -211.4184 | -151.666 | 43 | 17.7343 | 13.9022 | 10.1429 | 5.3437 | 6.5374 | 43 | -0.98962 | 4.436 | 4.773 | 11.746 | 13.1278 | 17.7343 | 21.4304 | 25.5942 | 30.2092 | 35.075 | 39.98 | 43 | -7.3926 | -6.8719 | -11.4399 | -9.3719 | -12.8951 | -13.1936 | -14.4025 | -15.1437 | -15.4337 | -15.4729 | -15.4729
[5 empty] | 43.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.0060577 | 0.0084134 | -0.11058 | 845.6765 | 1769132.1442 |  | -0.0074172 | -0.019096 | -0.31046 | -2852.5732 | 1399850.4277 | -0.00080162 | 8.7962e-05 | -0.51423 | 0.043392 | 1009538.6713 | -0.050092 | -0.061232 | -0.66626 | -16157.8299 | 545369.1893 | 0.015495 | -0.041355 | -0.91149 | -5995.4962 | 651101.1917 | 43.05 | 0 | 30.2881 | -68.7464 | 0.31666 | -220.435 | -148.877 | 43.05 | 17.6913 | 13.9985 | 10.0954 | 5.4537 | 6.511 | 43.05 | -0.98962 | 4.5016 | 4.6471 | 11.6774 | 13.0437 | 17.6913 | 21.4068 | 25.5845 | 30.2072 | 35.0742 | 39.9792 | 43.05 | -7.3926 | -6.8063 | -11.5658 | -9.4405 | -12.9792 | -13.2366 | -14.4261 | -15.1535 | -15.4357 | -15.4737 | -15.4737
[5 empty] | 43.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.0068344 | 0.0080717 | -0.11017 | 778.3752 | 1765006.8954 |  | -0.0064558 | -0.019419 | -0.31143 | -2949.825 | 1409476.9594 | -0.001995 | -1.179e-05 | -0.51423 | -0.00077952 | 1004731.372 | -0.048835 | -0.063674 | -0.66944 | -17472.1759 | 556788.1155 | 0.015233 | -0.040593 | -0.91352 | -5776.6915 | 648037.2195 | 43.1 | 0 | 29.058 | -69.9084 | -0.042443 | -229.2253 | -146.1351 | 43.1 | 17.6501 | 14.0948 | 10.0473 | 5.5679 | 6.4804 | 43.1 | -0.98962 | 4.5702 | 4.5275 | 11.6019 | 12.9611 | 17.6501 | 21.3858 | 25.5777 | 30.2084 | 35.0767 | 39.9817 | 43.1 | -7.3926 | -6.7377 | -11.6854 | -9.5161 | -13.0619 | -13.2779 | -14.4472 | -15.1603 | -15.4345 | -15.4713 | -15.4713
[5 empty] | 43.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.0076006 | 0.0076916 | -0.10979 | 706.8057 | 1761075.8715 |  | -0.0054921 | -0.019694 | -0.31241 | -3033.8415 | 1419066.5734 | -0.0032245 | -0.00017301 | -0.51424 | -0.16787 | 999895.9881 | -0.047505 | -0.066049 | -0.67275 | -18800.0356 | 568604.1678 | 0.014932 | -0.039846 | -0.91552 | -5566.1461 | 644558.8158 | 43.15 | 0 | 27.6898 | -70.897 | -0.62285 | -237.7762 | -143.4473 | 43.15 | 17.6108 | 14.1907 | 9.999 | 5.686 | 6.4456 | 43.15 | -0.98962 | 4.6413 | 4.4145 | 11.5194 | 12.8801 | 17.6108 | 21.3674 | 25.5741 | 30.2129 | 35.0824 | 39.9874 | 43.15 | -7.3926 | -6.6667 | -11.7985 | -9.5986 | -13.1428 | -13.3172 | -14.4656 | -15.1639 | -15.43 | -15.4655 | -15.4655
[5 empty] | 43.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.0083536 | 0.0072739 | -0.10943 | 632.1263 | 1757358.315 |  | -0.0045297 | -0.01992 | -0.31341 | -3104.0244 | 1428589.2365 | -0.0044861 | -0.00039732 | -0.51426 | -0.88531 | 995060.0642 | -0.046106 | -0.068354 | -0.67616 | -20135.2788 | 580793.4809 | 0.014595 | -0.039117 | -0.91747 | -5364.1335 | 640677.5079 | 43.2 | 0 | 26.1862 | -71.7124 | -1.4304 | -246.0752 | -140.8201 | 43.2 | 17.5736 | 14.2859 | 9.9506 | 5.8079 | 6.4068 | 43.2 | -0.98962 | 4.714 | 4.3084 | 11.4302 | 12.8013 | 17.5736 | 21.3518 | 25.5737 | 30.2209 | 35.0916 | 39.9966 | 43.2 | -7.3926 | -6.5939 | -11.9045 | -9.6878 | -13.2217 | -13.3544 | -14.4811 | -15.1642 | -15.4221 | -15.4563 | -15.4563
[5 empty] | 43.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.0090907 | 0.0068194 | -0.10909 | 555.5935 | 1753873.0628 |  | -0.0035727 | -0.020099 | -0.31441 | -3159.9459 | 1438015.2864 | -0.0057761 | -0.00068613 | -0.5143 | -2.6401 | 990251.4294 | -0.04464 | -0.070586 | -0.67969 | -21471.7282 | 593331.3442 | 0.014222 | -0.038406 | -0.91939 | -5170.8804 | 636405.5004 | 43.25 | 0 | 24.5499 | -72.3554 | -2.4701 | -254.1105 | -138.2602 | 43.25 | 17.5387 | 14.3802 | 9.9025 | 5.9333 | 6.3641 | 43.25 | -0.98962 | 4.7879 | 4.2095 | 11.3344 | 12.7248 | 17.5387 | 21.3393 | 25.5768 | 30.2324 | 35.1044 | 40.0094 | 43.25 | -7.3926 | -6.52 | -12.0034 | -9.7835 | -13.2982 | -13.3892 | -14.4936 | -15.1611 | -15.4105 | -15.4435 | -15.4435
[5 empty] | 43.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.0098094 | 0.0063289 | -0.10877 | 478.5482 | 1750638.4785 |  | -0.0026249 | -0.02023 | -0.31543 | -3201.3499 | 1447315.5457 | -0.0070903 | -0.0010406 | -0.51435 | -6.0731 | 985498.0995 | -0.043113 | -0.072742 | -0.68333 | -22803.2011 | 606192.2704 | 0.013814 | -0.037715 | -0.92128 | -4986.5693 | 631755.6432 | 43.3 | 0 | 22.7842 | -72.8279 | -3.7463 | -261.8707 | -135.7738 | 43.3 | 17.5064 | 14.4732 | 9.855 | 6.0619 | 6.3176 | 43.3 | -0.98962 | 4.8623 | 4.1182 | 11.2323 | 12.6509 | 17.5064 | 21.3299 | 25.5836 | 30.2477 | 35.121 | 40.026 | 43.3 | -7.3926 | -6.4457 | -12.0947 | -9.8856 | -13.372 | -13.4216 | -14.503 | -15.1544 | -15.3952 | -15.4269 | -15.4269
[5 empty] | 43.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.010507 | 0.0058036 | -0.10848 | 402.4 | 1747672.3863 |  | -0.0016901 | -0.020314 | -0.31644 | -3228.1505 | 1456461.4334 | -0.0084246 | -0.0014619 | -0.51442 | -11.9848 | 980828.1797 | -0.041526 | -0.074818 | -0.68707 | -24123.5508 | 619350.0661 | 0.013372 | -0.037046 | -0.92313 | -4811.3416 | 626741.3994 | 43.35 | 0 | 20.8929 | -73.1321 | -5.2627 | -269.3455 | -133.3669 | 43.35 | 17.4767 | 14.5646 | 9.8083 | 6.1935 | 6.2674 | 43.35 | -0.98962 | 4.9365 | 4.0347 | 11.1241 | 12.58 | 17.4767 | 21.3238 | 25.5941 | 30.2669 | 35.1415 | 40.0465 | 43.35 | -7.3926 | -6.3714 | -12.1783 | -9.9939 | -13.4429 | -13.4512 | -14.5091 | -15.1439 | -15.3761 | -15.4064 | -15.4064
[5 empty] | 43.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.011181 | 0.0052446 | -0.10822 | 328.6104 | 1744992.0068 |  | -0.00077194 | -0.020353 | -0.31746 | -3240.4289 | 1465425.0756 | -0.009775 | -0.0019506 | -0.51452 | -21.3382 | 976269.7656 | -0.039885 | -0.076812 | -0.69091 | -25426.7073 | 632777.9035 | 0.012897 | -0.036402 | -0.92495 | -4645.3012 | 621376.8106 | 43.4 | 0 | 18.8804 | -73.2711 | -7.0222 | -276.5248 | -131.0454 | 43.4 | 17.4499 | 14.6543 | 9.7627 | 6.3278 | 6.2138 | 43.4 | -0.98962 | 5.01 | 3.9591 | 11.0099 | 12.5123 | 17.4499 | 21.3212 | 25.6084 | 30.2901 | 35.1661 | 40.0711 | 43.4 | -7.3926 | -6.298 | -12.2538 | -10.108 | -13.5106 | -13.478 | -14.5117 | -15.1295 | -15.3528 | -15.3818 | -15.3818
[5 empty] | 43.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.011829 | 0.0046531 | -0.10798 | 258.6744 | 1742613.8943 |  | 0.00012574 | -0.020347 | -0.31848 | -3238.4273 | 1474179.4127 | -0.011137 | -0.0025075 | -0.51465 | -35.2603 | 971850.8453 | -0.038193 | -0.078722 | -0.69485 | -26706.7169 | 646448.3941 | 0.012391 | -0.035782 | -0.92674 | -4488.5176 | 615676.4627 | 43.45 | 0 | 16.7513 | -73.2485 | -9.0269 | -283.3997 | -128.815 | 43.45 | 17.4261 | 14.7418 | 9.7185 | 6.4645 | 6.1568 | 43.45 | -0.98962 | 5.082 | 3.8918 | 10.8901 | 12.4482 | 17.4261 | 21.3221 | 25.6268 | 30.3175 | 35.1948 | 40.0998 | 43.45 | -7.3926 | -6.2259 | -12.3211 | -10.2278 | -13.5747 | -13.5018 | -14.5108 | -15.1111 | -15.3255 | -15.3531 | -15.3531
[5 empty] | 43.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.012448 | 0.0040307 | -0.10778 | 194.1022 | 1740553.8768 |  | 0.00099933 | -0.020297 | -0.31949 | -3222.5414 | 1482698.3044 | -0.012507 | -0.0031328 | -0.5148 | -55.0402 | 967599.2009 | -0.036455 | -0.080545 | -0.69887 | -27957.78 | 660333.6631 | 0.011856 | -0.035189 | -0.9285 | -4341.0294 | 609655.4501 | 43.5 | 0 | 14.5106 | -73.0686 | -11.2781 | -289.9615 | -126.6809 | 43.5 | 17.4055 | 14.827 | 9.676 | 6.6033 | 6.0966 | 43.5 | -0.98962 | 5.152 | 3.8329 | 10.765 | 12.3879 | 17.4055 | 21.3268 | 25.6493 | 30.3491 | 35.2278 | 40.1328 | 43.5 | -7.3926 | -6.1559 | -12.38 | -10.353 | -13.6351 | -13.5224 | -14.5061 | -15.0886 | -15.2938 | -15.3201 | -15.3201
[5 empty] | 43.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.013037 | 0.0033789 | -0.10761 | 136.3994 | 1738826.9977 |  | 0.0018453 | -0.020205 | -0.3205 | -3193.3103 | 1490956.6316 | -0.013879 | -0.0038268 | -0.51499 | -82.1256 | 963542.3116 | -0.034674 | -0.082279 | -0.70299 | -29174.2877 | 674405.4249 | 0.011292 | -0.034625 | -0.93023 | -4202.8484 | 603329.3391 | 43.55 | 0 | 12.164 | -72.7364 | -13.7764 | -296.2028 | -124.6484 | 43.55 | 17.3883 | 14.9096 | 9.6354 | 6.7441 | 6.0333 | 43.55 | -0.98962 | 5.2194 | 3.7826 | 10.6347 | 12.3316 | 17.3883 | 21.3353 | 25.6761 | 30.3851 | 35.2652 | 40.1702 | 43.55 | -7.3926 | -6.0885 | -12.4304 | -10.4832 | -13.6914 | -13.5397 | -14.4976 | -15.0619 | -15.2578 | -15.2827 | -15.2827
[5 empty] | 43.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.013593 | 0.0026993 | -0.10748 | 87.0473 | 1737447.4612 |  | 0.0026602 | -0.020072 | -0.3215 | -3151.4051 | 1498930.3947 | -0.015251 | -0.0045893 | -0.51522 | -118.1162 | 959707.2568 | -0.032854 | -0.083921 | -0.70718 | -30350.8561 | 688635.0596 | 0.010701 | -0.03409 | -0.93193 | -4073.9628 | 596714.1309 | 43.6 | 0 | 9.7174 | -72.2576 | -16.5215 | -302.1166 | -122.7223 | 43.6 | 17.3745 | 14.9893 | 9.5971 | 6.8864 | 5.9671 | 43.6 | -0.98962 | 5.2837 | 3.7409 | 10.4997 | 12.2797 | 17.3745 | 21.3478 | 25.7072 | 30.4257 | 35.3072 | 40.2122 | 43.6 | -7.3926 | -6.0243 | -12.472 | -10.6182 | -13.7433 | -13.5535 | -14.4851 | -15.0307 | -15.2173 | -15.2408 | -15.2408
[5 empty] | 43.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.014113 | 0.0019936 | -0.10738 | 47.4828 | 1736428.5791 |  | 0.0034406 | -0.0199 | -0.3225 | -3097.6161 | 1506596.8084 | -0.016617 | -0.0054202 | -0.51549 | -164.7548 | 956120.6215 | -0.031 | -0.085471 | -0.71146 | -31482.3585 | 702993.6894 | 0.010084 | -0.033585 | -0.93361 | -3954.3414 | 589826.2241 | 43.65 | 0 | 7.1769 | -71.6383 | -19.5126 | -307.6966 | -120.9072 | 43.65 | 17.3643 | 15.066 | 9.5612 | 7.0299 | 5.8983 | 43.65 | -0.98962 | 5.3441 | 3.7081 | 10.3603 | 12.2323 | 17.3643 | 21.3643 | 25.7428 | 30.4708 | 35.3537 | 40.2587 | 43.65 | -7.3926 | -5.9638 | -12.5048 | -10.7576 | -13.7906 | -13.5637 | -14.4686 | -14.9952 | -15.1722 | -15.1942 | -15.1942
[5 empty] | 43.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.014598 | 0.0012637 | -0.10732 | 19.0793 | 1735782.7213 |  | 0.0041834 | -0.01969 | -0.32348 | -3032.8382 | 1513934.3916 | -0.017973 | -0.0063188 | -0.51581 | -223.9159 | 952808.4018 | -0.029116 | -0.086927 | -0.7158 | -32563.9549 | 717452.2555 | 0.0094434 | -0.033113 | -0.93527 | -3843.9367 | 582682.3762 | 43.7 | 0 | 4.5494 | -70.8853 | -22.7478 | -312.9375 | -119.2074 | 43.7 | 17.3578 | 15.1393 | 9.5281 | 7.1745 | 5.8268 | 43.7 | -0.98962 | 5.4002 | 3.6842 | 10.2168 | 12.1898 | 17.3578 | 21.385 | 25.7829 | 30.5206 | 35.4049 | 40.3099 | 43.7 | -7.3926 | -5.9077 | -12.5288 | -10.9011 | -13.8332 | -13.5701 | -14.4479 | -14.955 | -15.1224 | -15.143 | -15.143
[5 empty] | 43.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.015043 | 0.00051157 | -0.10729 | 3.1266 | 1735521.2697 |  | 0.0048855 | -0.019446 | -0.32446 | -2958.0558 | 1520923.0537 | -0.019315 | -0.0072846 | -0.51617 | -297.592 | 949795.9141 | -0.027207 | -0.088287 | -0.72022 | -33591.1195 | 731981.5953 | 0.0087801 | -0.032674 | -0.9369 | -3742.6889 | 575299.6656 | 43.75 | 0 | 1.8416 | -70.0059 | -26.2245 | -317.8347 | -117.6269 | 43.75 | 17.3552 | 15.2092 | 9.498 | 7.3198 | 5.753 | 43.75 | -0.98962 | 5.4514 | 3.6692 | 10.0696 | 12.1523 | 17.3552 | 21.4099 | 25.8276 | 30.5751 | 35.461 | 40.366 | 43.75 | -7.3926 | -5.8565 | -12.5437 | -11.0483 | -13.8706 | -13.5727 | -14.423 | -14.9103 | -15.0678 | -15.087 | -15.087
[5 empty] | 43.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.015448 | -0.00026083 | -0.1073 | -0.8128 | 1735654.5748 |  | 0.0055438 | -0.019169 | -0.32541 | -2874.3264 | 1527544.1756 | -0.020639 | -0.0083165 | -0.51659 | -387.8776 | 947107.7051 | -0.025275 | -0.089551 | -0.7247 | -34559.6645 | 746552.519 | 0.0080958 | -0.032269 | -0.93852 | -3650.5295 | 567695.4528 | 43.8 | 0 | -0.93899 | -69.008 | -29.9394 | -322.3843 | -116.1697 | 43.8 | 17.3565 | 15.2754 | 9.4711 | 7.4655 | 5.677 | 43.8 | -0.98962 | 5.4973 | 3.6633 | 9.919 | 12.1201 | 17.3565 | 21.4392 | 25.8771 | 30.6345 | 35.5218 | 40.4268 | 43.8 | -7.3926 | -5.8106 | -12.5497 | -11.1989 | -13.9028 | -13.5714 | -14.3937 | -14.8609 | -15.0084 | -15.0261 | -15.0261
[5 empty] | 43.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.015811 | -0.0010514 | -0.10736 | -13.2064 | 1736191.9135 |  | 0.0061557 | -0.018861 | -0.32636 | -2782.7638 | 1533780.6876 | -0.02194 | -0.0094135 | -0.51706 | -496.9508 | 944767.4651 | -0.023327 | -0.090718 | -0.72923 | -35465.7616 | 761135.8857 | 0.0073921 | -0.0319 | -0.94011 | -3567.3842 | 559887.3412 | 43.85 | 0 | -3.785 | -67.9 | -33.8885 | -326.5831 | -114.8391 | 43.85 | 17.3619 | 15.3378 | 9.4477 | 7.6114 | 5.5989 | 43.85 | -0.98962 | 5.5373 | 3.6663 | 9.7655 | 12.0934 | 17.3619 | 21.4728 | 25.9313 | 30.6988 | 35.5876 | 40.4926 | 43.85 | -7.3926 | -5.7706 | -12.5466 | -11.3525 | -13.9296 | -13.566 | -14.3601 | -14.8067 | -14.9442 | -14.9604 | -14.9604
[5 empty] | 43.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.016129 | -0.0018579 | -0.10745 | -41.237 | 1737141.4223 |  | 0.0067185 | -0.018525 | -0.32728 | -2684.5216 | 1539617.1612 | -0.023214 | -0.010574 | -0.51759 | -627.0533 | 942797.9435 | -0.021366 | -0.091786 | -0.73382 | -36305.9604 | 775702.6792 | 0.0066705 | -0.031566 | -0.94169 | -3493.1768 | 551893.1386 | 43.9 | 0 | -6.6883 | -66.6906 | -38.067 | -330.4289 | -113.6384 | 43.9 | 17.3714 | 15.3962 | 9.428 | 7.757 | 5.5189 | 43.9 | -0.98962 | 5.571 | 3.6783 | 9.6094 | 12.0723 | 17.3714 | 21.5109 | 25.9903 | 30.768 | 35.6583 | 40.5633 | 43.9 | -7.3926 | -5.737 | -12.5346 | -11.5086 | -13.9506 | -13.5565 | -14.322 | -14.7477 | -14.875 | -14.8897 | -14.8897
[5 empty] | 43.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.016401 | -0.0026779 | -0.10758 | -85.6764 | 1738510.0531 |  | 0.0072297 | -0.018164 | -0.32819 | -2580.7762 | 1545039.8823 | -0.024457 | -0.011797 | -0.51818 | -780.4682 | 941220.8681 | -0.019395 | -0.092756 | -0.73846 | -37077.2032 | 790224.0823 | 0.0059328 | -0.03127 | -0.94325 | -3427.8316 | 543730.8184 | 43.95 | 0 | -9.6405 | -65.3893 | -42.4692 | -333.9201 | -112.5705 | 43.95 | 17.3851 | 15.4504 | 9.4122 | 7.9022 | 5.4373 | 43.95 | -0.98962 | 5.5979 | 3.6993 | 9.451 | 12.0571 | 17.3851 | 21.5535 | 26.0541 | 30.8421 | 35.734 | 40.639 | 43.95 | -7.3926 | -5.71 | -12.5137 | -11.6669 | -13.9658 | -13.5428 | -14.2795 | -14.6838 | -14.8008 | -14.814 | -14.814
[5 empty] | 44 | 0 | 0.0625 |  | -0.016626 | -0.0035092 | -0.10776 | -147.125 | 1740303.5429 |  | 0.0076871 | -0.017779 | -0.32908 | -2472.7098 | 1550036.9118 | -0.025665 | -0.01308 | -0.51883 | -959.4965 | 940056.867 | -0.017421 | -0.093627 | -0.74314 | -37776.8374 | 804671.5508 | 0.0051805 | -0.031011 | -0.9448 | -3371.2769 | 535418.4804 | 44 | 0 | -12.6332 | -64.0056 | -47.0888 | -337.0558 | -111.638 | 44 | 17.403 | 15.5004 | 9.4006 | 8.0467 | 5.3542 | 44 | -0.98962 | 5.6176 | 3.729 | 9.291 | 12.0479 | 17.403 | 21.6006 | 26.1228 | 30.9213 | 35.8147 | 40.7197 | 44 | -7.3926 | -5.6903 | -12.4839 | -11.827 | -13.9751 | -13.5249 | -14.2324 | -14.6151 | -14.7216 | -14.7332 | -14.7332
[5 empty] | 44.05 | 0 | 0.0625 |  | -0.016802 | -0.0043493 | -0.10798 | -225.9992 | 1742526.3873 |  | 0.0080886 | -0.017375 | -0.32995 | -2361.495 | 1554598.1405 | -0.026834 | -0.014422 | -0.51955 | -1166.4325 | 939325.3948 | -0.015446 | -0.094399 | -0.74786 | -38402.624 | 819016.8853 | 0.0044153 | -0.03079 | -0.94634 | -3323.447 | 526974.3128 | 44.05 | 0 | -15.6576 | -62.5497 | -51.9189 | -339.8361 | -110.8433 | 44.05 | 17.4253 | 15.546 | 9.3933 | 8.1902 | 5.2697 | 44.05 | -0.98962 | 5.6298 | 3.7676 | 9.1296 | 12.0448 | 17.4253 | 21.6522 | 26.1964 | 31.0055 | 35.9004 | 40.8054 | 44.05 | -7.3926 | -5.6781 | -12.4454 | -11.9884 | -13.9781 | -13.5027 | -14.1808 | -14.5416 | -14.6375 | -14.6475 | -14.6475
[5 empty] | 44.1 | 0 | 0.0625 |  | -0.016928 | -0.0051957 | -0.10824 | -322.5218 | 1745181.8192 |  | 0.0084323 | -0.016953 | -0.3308 | -2248.2793 | 1558715.3361 | -0.027961 | -0.01582 | -0.52035 | -1403.5375 | 939044.662 | -0.013475 | -0.095073 | -0.75261 | -38952.7433 | 833232.3021 | 0.0036389 | -0.030608 | -0.94787 | -3284.2851 | 518416.5538 | 44.1 | 0 | -18.7047 | -61.0319 | -56.9519 | -342.2615 | -110.1883 | 44.1 | 17.4518 | 15.5872 | 9.3904 | 8.3323 | 5.1842 | 44.1 | -0.98962 | 5.6341 | 3.8147 | 8.9673 | 12.048 | 17.4518 | 21.7084 | 26.2749 | 31.0947 | 35.9912 | 40.8962 | 44.1 | -7.3926 | -5.6739 | -12.3982 | -12.1507 | -13.975 | -13.4761 | -14.1246 | -14.4631 | -14.5483 | -14.5567 | -14.5567
[5 empty] | 44.15 | 0 | 0.0625 |  | -0.017005 | -0.006046 | -0.10854 | -436.7149 | 1748271.7918 |  | 0.0087164 | -0.016517 | -0.33162 | -2134.1711 | 1562382.1844 | -0.029041 | -0.017272 | -0.52121 | -1673.013 | 939231.5696 | -0.011511 | -0.095648 | -0.7574 | -39425.7974 | 847290.5021 | 0.0028528 | -0.030465 | -0.9494 | -3253.7451 | 509763.4538 | 44.15 | 0 | -21.7655 | -59.4629 | -62.1793 | -344.3335 | -109.6748 | 44.15 | 17.4827 | 15.6238 | 9.3923 | 8.4729 | 5.0976 | 44.15 | -0.98962 | 5.6303 | 3.8703 | 8.8045 | 12.0576 | 17.4827 | 21.7691 | 26.3582 | 31.1889 | 36.0871 | 40.9921 | 44.15 | -7.3926 | -5.6777 | -12.3426 | -12.3135 | -13.9654 | -13.4452 | -14.0638 | -14.3797 | -14.454 | -14.4609 | -14.4609
[5 empty] | 44.2 | 0 | 0.0625 |  | -0.017031 | -0.0068975 | -0.10888 | -568.3949 | 1751796.9672 |  | 0.0089397 | -0.01607 | -0.33243 | -2020.2271 | 1565594.3234 | -0.030072 | -0.018776 | -0.52215 | -1976.9743 | 939901.6468 | -0.0095592 | -0.096126 | -0.7622 | -39820.81 | 861164.7376 | 0.0020588 | -0.030362 | -0.95091 | -3231.7935 | 501033.2383 | 44.2 | 0 | -24.8311 | -57.8537 | -67.5922 | -346.0542 | -109.3042 | 44.2 | 17.518 | 15.6559 | 9.399 | 8.6116 | 5.0103 | 44.2 | -0.98962 | 5.6184 | 3.9342 | 8.6417 | 12.0736 | 17.518 | 21.8344 | 26.4464 | 31.2881 | 36.1879 | 41.0929 | 44.2 | -7.3926 | -5.6895 | -12.2788 | -12.4763 | -13.9493 | -13.41 | -13.9986 | -14.2915 | -14.3548 | -14.3601 | -14.3601
[5 empty] | 44.25 | 0 | 0.0625 |  | -0.017006 | -0.0077478 | -0.10927 | -717.1706 | 1755756.7091 |  | 0.0091007 | -0.015615 | -0.33321 | -1907.4412 | 1568349.3691 | -0.031049 | -0.020328 | -0.52316 | -2317.4221 | 941068.994 | -0.007623 | -0.096507 | -0.76703 | -40137.2222 | 874828.8773 | 0.0012586 | -0.030299 | -0.95243 | -3218.4108 | 492244.0709 | 44.25 | 0 | -27.8921 | -56.2156 | -73.181 | -347.4263 | -109.0776 | 44.25 | 17.5576 | 15.6835 | 9.4107 | 8.7483 | 4.9224 | 44.25 | -0.98962 | 5.5985 | 4.0061 | 8.4792 | 12.0962 | 17.5576 | 21.9042 | 26.5395 | 31.3923 | 36.2937 | 41.1987 | 44.25 | -7.3926 | -5.7095 | -12.2069 | -12.6387 | -13.9267 | -13.3704 | -13.9288 | -14.1985 | -14.2507 | -14.2542 | -14.2542
[5 empty] | 44.3 | 0 | 0.0625 |  | -0.01693 | -0.0085943 | -0.1097 | -882.4435 | 1760149.081 |  | 0.0091986 | -0.015156 | -0.33397 | -1796.7348 | 1570646.9357 | -0.03197 | -0.021927 | -0.52426 | -2696.2164 | 942746.2308 | -0.0057061 | -0.096793 | -0.77187 | -40374.8867 | 888257.4688 | 0.00045374 | -0.030277 | -0.95394 | -3213.5929 | 483414.0177 | 44.3 | 0 | -30.9395 | -54.5599 | -78.9357 | -348.4534 | -108.996 | 44.3 | 17.6015 | 15.7065 | 9.4275 | 8.8826 | 4.8341 | 44.3 | -0.98962 | 5.5706 | 4.0858 | 8.3176 | 12.1254 | 17.6015 | 21.9784 | 26.6373 | 31.5013 | 36.4044 | 41.3094 | 44.3 | -7.3926 | -5.7374 | -12.1272 | -12.8003 | -13.8976 | -13.3265 | -13.8545 | -14.1007 | -14.1416 | -14.1435 | -14.1435
[5 empty] | 44.35 | 0 | 0.0625 |  | -0.016804 | -0.0094345 | -0.11017 | -1063.4115 | 1764970.8492 |  | 0.0092324 | -0.014694 | -0.3347 | -1688.9493 | 1572488.647 | -0.032832 | -0.023568 | -0.52544 | -3115.0494 | 944944.4481 | -0.0038121 | -0.096983 | -0.77672 | -40534.0585 | 901425.7989 | -0.00035407 | -0.030294 | -0.95546 | -3217.3521 | 474561.0113 | 44.35 | 0 | -33.9642 | -52.8981 | -84.8454 | -349.1396 | -109.0597 | 44.35 | 17.6497 | 15.7249 | 9.4494 | 9.0143 | 4.7456 | 44.35 | -0.98962 | 5.5346 | 4.173 | 8.1573 | 12.1612 | 17.6497 | 22.0571 | 26.7398 | 31.6153 | 36.5201 | 41.4251 | 44.35 | -7.3926 | -5.7733 | -12.0399 | -12.9606 | -13.8617 | -13.2782 | -13.7758 | -13.9981 | -14.0277 | -14.0279 | -14.0279
[5 empty] | 44.4 | 0 | 0.0625 |  | -0.016627 | -0.010266 | -0.11068 | -1259.0748 | 1770217.491 |  | 0.0092016 | -0.014234 | -0.33541 | -1584.8404 | 1573878.1408 | -0.033631 | -0.02525 | -0.5267 | -3575.4196 | 947673.166 | -0.0019448 | -0.09708 | -0.78157 | -40615.3831 | 914309.9506 | -0.0011632 | -0.030353 | -0.95698 | -3229.7174 | 465702.8167 | 44.4 | 0 | -36.957 | -51.2418 | -90.8991 | -349.4897 | -109.2691 | 44.4 | 17.7022 | 15.7388 | 9.4767 | 9.1431 | 4.657 | 44.4 | -0.98962 | 5.4908 | 4.2675 | 7.9987 | 12.2037 | 17.7022 | 22.1402 | 26.8471 | 31.734 | 36.6405 | 41.5455 | 44.4 | -7.3926 | -5.8171 | -11.9454 | -13.1192 | -13.8192 | -13.2258 | -13.6927 | -13.8909 | -13.9089 | -13.9074 | -13.9074
[5 empty] | 44.45 | 0 | 0.0625 |  | -0.0164 | -0.011086 | -0.11124 | -1468.2446 | 1775883.2078 |  | 0.0091058 | -0.013779 | -0.3361 | -1485.0746 | 1574821.0664 | -0.034366 | -0.026968 | -0.52805 | -4078.6077 | 950940.2971 | -0.00010755 | -0.097086 | -0.78643 | -40619.8827 | 926886.8585 | -0.001972 | -0.030451 | -0.9585 | -3250.735 | 456856.9976 | 44.45 | 0 | -39.9089 | -49.6027 | -97.085 | -349.509 | -109.624 | 44.45 | 17.7588 | 15.7482 | 9.5094 | 9.2689 | 4.5686 | 44.45 | -0.98962 | 5.4391 | 4.3689 | 7.8423 | 12.2528 | 17.7588 | 22.2276 | 26.9589 | 31.8575 | 36.7657 | 41.6707 | 44.45 | -7.3926 | -5.8688 | -11.844 | -13.2757 | -13.7701 | -13.1691 | -13.6054 | -13.7791 | -13.7855 | -13.7822 | -13.7822
[5 empty] | 44.5 | 0 | 0.0625 |  | -0.016123 | -0.011892 | -0.11183 | -1689.5547 | 1781960.9431 |  | 0.0089451 | -0.013331 | -0.33677 | -1390.228 | 1575325.0737 | -0.035033 | -0.02872 | -0.52949 | -4625.6529 | 954752.1145 | 0.0016964 | -0.097001 | -0.79128 | -40548.9397 | 939134.36 | -0.0027789 | -0.03059 | -0.96003 | -3280.468 | 448040.8831 | 44.5 | 0 | -42.8111 | -47.9926 | -103.391 | -349.2037 | -110.1242 | 44.5 | 17.8196 | 15.7533 | 9.5475 | 9.3913 | 4.4804 | 44.5 | -0.98962 | 5.3796 | 4.477 | 7.6884 | 12.3086 | 17.8196 | 22.3192 | 27.0752 | 31.9856 | 36.8956 | 41.8006 | 44.5 | -7.3926 | -5.9283 | -11.736 | -13.4295 | -13.7144 | -13.1083 | -13.5138 | -13.6628 | -13.6574 | -13.6524 | -13.6524
[5 empty] | 44.55 | 0 | 0.0625 |  | -0.015799 | -0.012682 | -0.11247 | -1921.4749 | 1788442.4054 |  | 0.0087194 | -0.012895 | -0.33741 | -1300.7865 | 1575399.7948 | -0.035631 | -0.030501 | -0.53101 | -5217.3319 | 959113.2259 | 0.0034637 | -0.096828 | -0.79612 | -40404.2784 | 951031.2445 | -0.0035823 | -0.030769 | -0.96157 | -3318.9965 | 439271.5362 | 44.55 | 0 | -45.655 | -46.4231 | -109.8045 | -348.5802 | -110.769 | 44.55 | 17.8844 | 15.754 | 9.5911 | 9.5103 | 4.3927 | 44.55 | -0.98962 | 5.3125 | 4.5913 | 7.5376 | 12.3709 | 17.8844 | 22.4149 | 27.1959 | 32.1182 | 37.03 | 41.935 | 44.55 | -7.3926 | -5.9955 | -11.6216 | -13.5804 | -13.652 | -13.0435 | -13.418 | -13.542 | -13.5247 | -13.518 | -13.518
[5 empty] | 44.6 | 0 | 0.0625 |  | -0.015427 | -0.013453 | -0.11314 | -2162.3272 | 1795318.0965 |  | 0.0084291 | -0.012474 | -0.33804 | -1217.1488 | 1575056.8195 | -0.036157 | -0.032309 | -0.53263 | -5854.1394 | 964026.5533 | 0.0051913 | -0.096568 | -0.80095 | -40187.9451 | 962557.2991 | -0.0043806 | -0.030988 | -0.96312 | -3366.4167 | 430565.7233 | 44.6 | 0 | -48.4319 | -44.9059 | -116.3128 | -347.6458 | -111.5575 | 44.6 | 17.9532 | 15.7506 | 9.6403 | 9.6256 | 4.3057 | 44.6 | -0.98962 | 5.2377 | 4.7115 | 7.3902 | 12.4397 | 17.9532 | 22.5147 | 27.3209 | 32.2553 | 37.1688 | 42.0738 | 44.6 | -7.3926 | -6.0702 | -11.5014 | -13.7278 | -13.5832 | -12.9748 | -13.3183 | -13.417 | -13.3877 | -13.3791 | -13.3791
[5 empty] | 44.65 | 0 | 0.0625 |  | -0.01501 | -0.014204 | -0.11385 | -2410.3041 | 1802577.3434 |  | 0.008075 | -0.01207 | -0.33864 | -1139.6317 | 1574309.6616 | -0.03661 | -0.03414 | -0.53433 | -6536.2712 | 969493.3181 | 0.0068764 | -0.096224 | -0.80576 | -39902.2861 | 973693.3505 | -0.0051722 | -0.031247 | -0.96468 | -3422.8399 | 421939.8835 | 44.65 | 0 | -51.1336 | -43.4524 | -122.9026 | -346.408 | -112.4885 | 44.65 | 18.0258 | 15.7431 | 9.6949 | 9.7369 | 4.2194 | 44.65 | -0.98962 | 5.1555 | 4.8372 | 7.2467 | 12.515 | 18.0258 | 22.6183 | 27.4501 | 32.3966 | 37.312 | 42.217 | 44.65 | -7.3926 | -6.1524 | -11.3757 | -13.8713 | -13.5079 | -12.9022 | -13.2146 | -13.2878 | -13.2463 | -13.2359 | -13.2359
[5 empty] | 44.7 | 0 | 0.0625 |  | -0.014547 | -0.014931 | -0.1146 | -2663.4881 | 1810208.336 |  | 0.0076577 | -0.011687 | -0.33922 | -1068.4763 | 1573173.7191 | -0.036988 | -0.035989 | -0.53613 | -7263.6096 | 975513.0322 | 0.008516 | -0.095799 | -0.81055 | -39549.9248 | 984421.3047 | -0.0059558 | -0.031545 | -0.96626 | -3488.3914 | 413410.101 | 44.7 | 0 | -53.7522 | -42.074 | -129.5604 | -344.8751 | -113.5606 | 44.7 | 18.1021 | 15.7317 | 9.7551 | 9.8442 | 4.1341 | 44.7 | -0.98962 | 5.066 | 4.968 | 7.1074 | 12.5966 | 18.1021 | 22.7258 | 27.5833 | 32.5421 | 37.4594 | 42.3644 | 44.7 | -7.3926 | -6.242 | -11.245 | -14.0105 | -13.4264 | -12.8259 | -13.1072 | -13.1546 | -13.1008 | -13.0886 | -13.0886
[5 empty] | 44.75 | 0 | 0.0625 |  | -0.014042 | -0.015633 | -0.11538 | -2919.8737 | 1818198.1687 |  | 0.0071784 | -0.011328 | -0.33979 | -1003.8576 | 1571666.2269 | -0.037289 | -0.037853 | -0.53803 | -8035.7117 | 982083.4947 | 0.010108 | -0.095293 | -0.81531 | -39133.7375 | 994724.1826 | -0.0067297 | -0.031881 | -0.96785 | -3563.2092 | 404992.077 | 44.75 | 0 | -56.2798 | -40.7819 | -136.2725 | -343.0558 | -114.7719 | 44.75 | 18.182 | 15.7167 | 9.8208 | 9.9472 | 4.0499 | 44.75 | -0.98962 | 4.9692 | 5.1034 | 6.9728 | 12.6843 | 18.182 | 22.8369 | 27.7204 | 32.6917 | 37.6108 | 42.5158 | 44.75 | -7.3926 | -6.3387 | -11.1095 | -14.1451 | -13.3386 | -12.746 | -12.9961 | -13.0175 | -12.9513 | -12.9372 | -12.9372
[5 empty] | 44.8 | 0 | 0.0625 |  | -0.013496 | -0.016308 | -0.11619 | -3177.3894 | 1826532.8859 |  | 0.0066383 | -0.010996 | -0.34034 | -945.8941 | 1569806.2026 | -0.037514 | -0.039729 | -0.54001 | -8851.8007 | 989200.7949 | 0.011649 | -0.094711 | -0.82005 | -38656.8279 | 1004586.152 | -0.0074925 | -0.032256 | -0.96946 | -3647.442 | 396701.1036 | 44.8 | 0 | -58.7091 | -39.587 | -143.025 | -340.959 | -116.1206 | 44.8 | 18.2653 | 15.6981 | 9.892 | 10.0459 | 3.967 | 44.8 | -0.98962 | 4.8654 | 5.2431 | 6.8433 | 12.7782 | 18.2653 | 22.9515 | 27.8613 | 32.8451 | 37.7661 | 42.6711 | 44.8 | -7.3926 | -6.4426 | -10.9698 | -14.2746 | -13.2448 | -12.6626 | -12.8814 | -12.8766 | -12.7979 | -12.7819 | -12.7819
[5 empty] | 44.85 | 0 | 0.0625 |  | -0.012911 | -0.016954 | -0.11704 | -3433.9223 | 1835197.5331 |  | 0.006039 | -0.010694 | -0.34087 | -894.6604 | 1567614.3851 | -0.03766 | -0.041612 | -0.54209 | -9710.7601 | 996859.3204 | 0.013137 | -0.094054 | -0.82475 | -38122.5019 | 1013992.5564 | -0.0082429 | -0.032668 | -0.9711 | -3741.2475 | 388552.0387 | 44.85 | 0 | -61.0331 | -38.5 | -149.8037 | -338.5944 | -117.6043 | 44.85 | 18.352 | 15.6761 | 9.9686 | 10.1399 | 3.8855 | 44.85 | -0.98962 | 4.7547 | 5.3866 | 6.7193 | 12.8779 | 18.352 | 23.0695 | 28.0058 | 33.0022 | 37.9251 | 42.8301 | 44.85 | -7.3926 | -6.5533 | -10.8264 | -14.3986 | -13.1451 | -12.576 | -12.7635 | -12.7321 | -12.6407 | -12.6228 | -12.6228
[5 empty] | 44.9 | 0 | 0.0625 |  | -0.012289 | -0.017568 | -0.11792 | -3687.3417 | 1844176.21 |  | 0.0053823 | -0.010425 | -0.3414 | -850.2004 | 1565113.1672 | -0.037727 | -0.043499 | -0.54427 | -10611.1309 | 1005051.7717 | 0.01457 | -0.093326 | -0.82942 | -37534.2403 | 1022929.9403 | -0.0089794 | -0.033117 | -0.97275 | -3844.7901 | 380559.2825 | 44.9 | 0 | -63.2452 | -37.5312 | -156.5946 | -335.9718 | -119.2206 | 44.9 | 18.4418 | 15.6511 | 10.0505 | 10.2293 | 3.8056 | 44.9 | -0.98962 | 4.6372 | 5.5334 | 6.6011 | 12.9833 | 18.4418 | 23.1907 | 28.1537 | 33.1629 | 38.0877 | 42.9927 | 44.9 | -7.3926 | -6.6707 | -10.6796 | -14.5169 | -13.0397 | -12.4862 | -12.6423 | -12.5843 | -12.48 | -12.4602 | -12.4602
[5 empty] | 44.95 | 0 | 0.0625 |  | -0.011632 | -0.01815 | -0.11883 | -3935.5242 | 1853452.129 |  | 0.0046701 | -0.010192 | -0.34191 | -812.5416 | 1562326.5212 | -0.037715 | -0.045384 | -0.54654 | -11551.1129 | 1013769.1818 | 0.015946 | -0.092528 | -0.83404 | -36895.6731 | 1031386.0709 | -0.0097008 | -0.033602 | -0.97443 | -3958.2388 | 372736.7546 | 44.95 | 0 | -65.3389 | -36.6905 | -163.3834 | -333.1017 | -120.9667 | 44.95 | 18.5345 | 15.6233 | 10.1377 | 10.3139 | 3.7274 | 44.95 | -0.98962 | 4.5132 | 5.683 | 6.489 | 13.0942 | 18.5345 | 23.3149 | 28.3048 | 33.3269 | 38.2537 | 43.1587 | 44.95 | -7.3926 | -6.7948 | -10.5299 | -14.6289 | -12.9288 | -12.3934 | -12.5181 | -12.4331 | -12.316 | -12.2942 | -12.2942
[5 empty] | 45 | 0 | 0.0625 |  | -0.010943 | -0.018697 | -0.11976 | -4176.3782 | 1863007.6762 |  | 0.0039046 | -0.0099966 | -0.34241 | -781.7106 | 1559279.9187 | -0.037624 | -0.047265 | -0.5489 | -12528.5683 | 1023000.9424 | 0.017262 | -0.091665 | -0.83863 | -36210.5521 | 1039349.9556 | -0.010406 | -0.034122 | -0.97614 | -4081.7644 | 365097.8734 | 45 | 0 | -67.3086 | -35.9877 | -170.1558 | -329.9945 | -122.8397 | 45 | 18.6301 | 15.5928 | 10.23 | 10.3935 | 3.651 | 45 | -0.98962 | 4.3828 | 5.8351 | 6.3835 | 13.2104 | 18.6301 | 23.442 | 28.4591 | 33.4942 | 38.4229 | 43.3279 | 45 | -7.3926 | -6.9251 | -10.3779 | -14.7345 | -12.8126 | -12.2979 | -12.391 | -12.2789 | -12.1488 | -12.1251 | -12.1251
[49 empty] | 10: Maksymalny przyrost |  | 0 | 6.7565 | 6.4154 | 7.4301 | 10.5762 | 10.9095 | 9.7842 | 8.6055 | 7.9022 | 7.789 | 7.789