## Srednica optymalna
1. Obliczenia optymalnej średnicy rurociąg na podstawie znanego

	Znane parametry wybudowanego rurociągu
	L	1500	m	- długość rurociągu
	H	15	m	- geometryczna wysokość podnoszenia
	Typ			PE 100 DN160 PN16
	DN	160	mm	- średnica nominalna / zewnętrzna rury
	Ki	600000	zł	- koszt inwestycyjny
	Ks	300000	zł	- stały koszt inwestycyjny (np. administracja, projekt, nadzór)
	Kz	300000	zł	- zmienny koszt inwestycyjny (np. materiały, montaż, robocizn)

	Planowane parametry rurociągu
	Q	150	m3/h	- przepływ w rurociagu
	t	10	lat	- planowany czas pracy rurociągu
	kj	1	zł/kWh	- koszt jednostkowy energii

	Obliczenia parametrów wejściowych w jednostkach SI
	Q	0,0417	m3/s	- przepływ przez rurociąg

	t	87600	godz.	- planowany czas pracy rurociągu
	t	315360000	s	- planowany czas pracy rurociągu
					dw	dw	cj
	kj	2,77777777777778E-07	zł/J	- koszt jednostkowy energii		0,00	0	0
					0,05	50	29
	Średnica odniesienia					0,10	100	117
	DN160	160	mm	- rura PE 100 SDR11 PN16 160x14,7		0,141	141	233
	dz	0,16	m	- średnica zewnętrzna		0,15	150	264
	e	14,7	mm	- grubość ścianki		0,20	200	469
	e	0,0147	m	- grubość ścianki		0,25	250	733
	dw, do	0,131	mm	- średnica wewnętrzna, średnica odniesienia		0,30	300	1 055
					0,35	350	1 436
	Obliczenia kosztów odniesienia Kz / L					0,40	400	1 876
	ko	200	zł/m	- cena jednostkowa budowy rurociągu, koszt odniesienia

	Parametry pracy układu
	r	1000	kg/m3	- gęstość cieczy
		0,04		- współczynnik strat liniowych
		0,7		- sprawność zespołu pompowego

	Obliczenia średnicy optymalnej (wzór 20)

	d opt	0,251	m	- średnica optymalna, średnica wewnętrzna
	d opt	251	mm	- średnica optymalna

	Wybór rurociągu
	1) PE-AS PN16 280x25,4
	dz	280	mm	- średnica zewnętrzna
	e	25,4	mm	- grubość ścianki
	dw	229,2	mm	- średnica wewnętrzna

	2) PE-AS PN16 315x28,6
	dz	315	mm	- średnica zewnętrzna
	e	28,6	mm	- grubość ścianki
	dw	257,8	mm	- średnica wewnętrzna
dw [mm]
cj [zł / m]

## Zmiana średnicy od czasu
1. Obliczenia optymalnej średnicy rurociąg na podstawie znanego

	Znane parametry wybudowanego rurociągu
	L	1500	m
	H	15	m
	Typ
	DN	160	mm
	Ki	600000	zł
	Ks	300000	zł
	Kz	300000	zł

	Planowane parametry rurociągu
	Q	150	m3/h	- przepływ w rurociagu

	kj	1	zł/kWh	- koszt jednostkowy energii

	Obliczenia parametrów wejściowych w jednostkach SI
	Q	0,0417	m3/s	- przepływ przez rurociąg
	kj	2,77777777777778E-07	zł/J	- koszt jednostkowy energii

	Średnica odniesienia
	DN160	160	mm	- rura PE 100 SDR11 PN16 160x14,7
	dz	0,16	m	- średnica zewnętrzna
	e	14,7	mm	- grubość ścianki
	e	0,0147	m	- grubość ścianki
	dw, do	0,131	mm	- średnica wewnętrzna, średnica odniesienia

	Obliczenia kosztów odniesienia Kz / L
	ko	200	zł/m	- cena jednostkowa budowy rurociągu, koszt odniesienia

	Parametry pracy układu
	r	1000	kg/m3	- gęstość cieczy
		0,04		- współczynnik strat liniowych
		0,7		- sprawność zespołu pompowego

	Obliczenia średnicy optymalnej (wzór 20)

				K O S Z T Y D L D Ś R E D N I C Y O P T Y M A L N EJ					K O S Z T Y D L A W Y B R A N Y C H Ś R E D N I C
					Transpozycja
	t	lat	5	10	15	20	25	30	danych					t	lat	5	10	15	20	25	30		5	10	15	20	25	30
	t	godz.	43800	87600	131400	175200	219000	262800	do					t	godz.	43800	87600	131400	175200	219000	262800		43800	87600	131400	175200	219000	262800
	t	s	157680000	315360000	473040000	630720000	788400000	946080000	wykresu					t	s	157680000	315360000	473040000	630720000	788400000	946080000		157680000	315360000	473040000	630720000	788400000	946080000
	d opt, dw	m	0,2273	0,2509	0,2659	0,2770	0,2860	0,2936
	d opt	mm	227,3	250,9	265,9	277,0	286,0	293,6
	Ki (kz)	zł	605,67	738,32	829,01	900,03	959,28	1 010,57	dw	Ki + Ke		dw	dw	Ki (kz)	A	v	p	Ph	Pel					Ke					Ki + Ke
	A	m2	0,040568	0,049453	0,055527	0,060284	0,064252	0,067688	mm	zł		mm	m	zł	m2	m/s	Pa	W	W
	v	m/s	1,027	0,843	0,750	0,691	0,648	0,616	227	848		220	0,22	568	0,0380	1,096	109,22	4,55	6,50			284,76	569,52	854,28	1 139,04	1 423,80	1 708,56		852,29	1 137,05	1 421,81	1 706,57	1 991,33	2 276,09
	p	Pa	92,831	56,58	42,35	34,49	29,41	25,81	251	1 033		240	0,24	675	0,0452	0,921	70,69	2,95	4,21			184,30	368,61	552,91	737,22	921,52	1 105,83		859,71	1 044,02	1 228,32	1 412,63	1 596,93	1 781,24
	Ph	W	3,87	2,36	1,76	1,44	1,23	1,08	266	1 160		260	0,26	793	0,0531	0,785	47,38	1,97	2,82			123,52	247,03	370,55	494,07	617,58	741,10		916,18	1 039,70	1 163,22	1 286,73	1 410,25	1 533,77
	Pel	W	5,53	3,37	2,52	2,05	1,75	1,54	277	1 260		280	0,28	919	0,0616	0,677	32,71	1,36	1,95			85,27	170,54	255,81	341,08	426,36	511,63		1 004,58	1 089,85	1 175,12	1 260,39	1 345,66	1 430,93
	Ke	zł	242,0	295,0	331,3	359,6	383,3	403,8	286	1 343		300	0,3	1 055	0,0707	0,589	23,16	0,97	1,38			60,39	120,79	181,18	241,57	301,96	362,36		1 115,72	1 176,11	1 236,50	1 296,90	1 357,29	1 417,68
	Ki +Ke		847,7	1 033,4	1 160,3	1 259,7	1 342,6	1 414,4	294	1 414		320	0,32	1 201	0,0804	0,518	16,78	0,70	1,00			43,74	87,47	131,21	174,95	218,68	262,42		1 244,46	1 288,20	1 331,93	1 375,67	1 419,41	1 463,14

## Obliczenia zdyskontowane
1. Obliczenia optymalnej średnicy rurociąg na podstawie znanego

	Znane parametry wybudowanego rurociągu
	L	1500	m
	H	15	m
	Typ
	DN	160	mm
	Ki	600000	zł
	Ks	300000	zł
	Kz	300000	zł

	Planowane parametry rurociągu
	Q	150	m3/h	- przepływ w rurociagu
	kj	1	zł/kWh	- koszt jednostkowy energii

	Obliczenia parametrów wejściowych w jednostkach SI
	Q	0,0417	m3/s	- przepływ przez rurociąg
	kj	2,77777777777778E-07	zł/J	- koszt jednostkowy energii

	Średnica odniesienia
	DN160	160	mm	- rura PE 100 SDR11 PN16 160x14,7
	dz	0,16	m	- średnica zewnętrzna
	e	14,7	mm	- grubość ścianki
	e	0,0147	m	- grubość ścianki
	dw, do	0,131	mm	- średnica wewnętrzna, średnica odniesienia

	Obliczenia kosztów odniesienia Kz / L
	ko	200	zł/m	- cena jednostkowa budowy rurociągu, koszt odniesienia

	Parametry pracy układu
	r	1000	kg/m3	- gęstość cieczy
		0,04		- współczynnik strat liniowych
		0,7		- sprawność zespołu pompowego

	Krok obliczeń kosztu zdyskontowanego
	Dt	lata	1
	Dt	s	31536000

	Obliczenia kosztów inwestycyjnych i rocznego kosztu eksploatacyjnego dla różnych średnic

	dw	mm	220	240	260	280	300	320		220	240	260	280	300	320		220	240	260	280	300	320
	dw	m	0,220	0,240	0,260	0,280	0,300	0,320
	Ki (kz)	zł	567,53	675,41	792,67	919,31	1 055,32	1 200,73					567,53	675,41	792,67	919,31	1 055,32	1 200,73
	A	m2	0,038013	0,045239	0,053093	0,061575	0,070686	0,080425
	v	m/s	1,096	0,921	0,785	0,677	0,589	0,518
	p	Pa	109,22	70,69	47,38	32,71	23,16	16,78
	Ph	W	4,551	2,946	1,974	1,363	0,965	0,699
	Pel	W	6,50	4,21	2,82	1,95	1,38	1,00
	Ke/rok	zł	56,95	36,86	24,70	17,05	12,08	8,75

	Koszy zdyskontowane

	r	0,05	- stopa dyskontowa

		Czas		Roczny koszt zdyskontowany eksploatacji Kei					Koszt eksploatacji zdyskontowany, narastająco Ke					Koszt zdyskontowany, narastająco NPV
		lata
		0					0	0	0	0	0	0		567,53	675,41	792,67	919,31	1 055,32	1 200,73
		1	54,24	35,11	23,53	16,24	11,50	8,33		54,24	35,11	23,53	16,24	11,50	8,33		621,77	710,51	816,19	935,55	1 066,83	1 209,06
		2	51,66	33,43	22,41	15,47	10,96	7,93		105,90	68,54	45,93	31,71	22,46	16,26		673,43	743,95	838,60	951,02	1 077,78	1 216,99
		3	49,20	31,84	21,34	14,73	10,43	7,56		155,09	100,38	67,27	46,44	32,89	23,82		722,62	775,79	859,94	965,75	1 088,22	1 224,55
		4	46,85	30,33	20,32	14,03	9,94	7,20		201,95	130,71	87,60	60,47	42,83	31,02		769,48	806,11	880,26	979,78	1 098,15	1 231,74
		5	44,62	28,88	19,36	13,36	9,46	6,85		246,57	159,59	106,95	73,84	52,29	37,87		814,10	835,00	899,62	993,14	1 107,62	1 238,60
		6	42,50	27,51	18,43	12,73	9,01	6,53		289,07	187,09	125,39	86,56	61,31	44,40		856,60	862,50	918,05	1 005,87	1 116,63	1 245,12
		7	40,47	26,20	17,56	12,12	8,58	6,22		329,55	213,29	142,94	98,68	69,89	50,61		897,08	888,70	935,61	1 017,99	1 125,22	1 251,34
		8	38,55	24,95	16,72	11,54	8,18	5,92		368,09	238,24	159,66	110,23	78,07	56,54		935,62	913,65	952,33	1 029,53	1 133,39	1 257,26
		9	36,71	23,76	15,92	10,99	7,79	5,64		404,80	262,00	175,59	121,22	85,85	62,17		972,34	937,41	968,25	1 040,52	1 141,18	1 262,90
		10	34,96	22,63	15,17	10,47	7,42	5,37		439,77	284,63	190,75	131,69	93,27	67,54		1 007,30	960,04	983,42	1 050,99	1 148,59	1 268,27
		11	33,30	21,55	14,44	9,97	7,06	5,11		473,07	306,18	205,20	141,66	100,33	72,66		1 040,60	981,59	997,86	1 060,96	1 155,65	1 273,38
		12	31,71	20,53	13,76	9,50	6,73	4,87		504,78	326,71	218,95	151,16	107,06	77,53		1 072,31	1 002,12	1 011,62	1 070,46	1 162,38	1 278,25
		13	30,20	19,55	13,10	9,04	6,41	4,64		534,98	346,26	232,05	160,20	113,46	82,17		1 102,51	1 021,66	1 024,72	1 079,51	1 168,79	1 282,89
		14	28,76	18,62	12,48	8,61	6,10	4,42		563,75	364,87	244,53	168,81	119,56	86,59		1 131,28	1 040,28	1 037,20	1 088,12	1 174,89	1 287,31
		15	27,39	17,73	11,88	8,20	5,81	4,21		591,14	382,60	256,41	177,02	125,37	90,79		1 158,67	1 058,01	1 049,08	1 096,32	1 180,70	1 291,52
		16	26,09	16,89	11,32	7,81	5,53	4,01		617,23	399,49	267,73	184,83	130,90	94,80		1 184,76	1 074,90	1 060,40	1 104,14	1 186,23	1 295,53
		17	24,85	16,08	10,78	7,44	5,27	3,82		642,08	415,57	278,51	192,27	136,17	98,62		1 209,61	1 090,98	1 071,17	1 111,58	1 191,50	1 299,34
		18	23,66	15,32	10,26	7,09	5,02	3,63		665,75	430,89	288,77	199,36	141,19	102,25		1 233,28	1 106,30	1 081,44	1 118,66	1 196,52	1 302,98
		19	22,54	14,59	9,78	6,75	4,78	3,46		688,28	445,48	298,55	206,11	145,97	105,71		1 255,81	1 120,88	1 091,21	1 125,41	1 201,30	1 306,44
		20	21,46	13,89	9,31	6,43	4,55	3,30		709,75	459,37	307,86	212,53	150,53	109,01		1 277,28	1 134,78	1 100,52	1 131,84	1 205,85	1 309,74
		21	20,44	13,23	8,87	6,12	4,34	3,14		730,19	472,60	316,73	218,66	154,86	112,15		1 297,72	1 148,01	1 109,39	1 137,96	1 210,19	1 312,88
		22	19,47	12,60	8,44	5,83	4,13	2,99		749,66	485,20	325,17	224,49	158,99	115,14		1 317,19	1 160,61	1 117,84	1 143,79	1 214,32	1 315,87
		23	18,54	12,00	8,04	5,55	3,93	2,85		768,20	497,20	333,21	230,04	162,92	117,99		1 335,73	1 172,61	1 125,88	1 149,34	1 218,25	1 318,71
		24	17,66	11,43	7,66	5,29	3,75	2,71		785,86	508,63	340,87	235,33	166,67	120,70		1 353,39	1 184,04	1 133,54	1 154,63	1 221,99	1 321,43
		25	16,82	10,89	7,29	5,04	3,57	2,58		802,68	519,52	348,17	240,36	170,24	123,28		1 370,21	1 194,92	1 140,83	1 159,67	1 225,56	1 324,01
		26	16,02	10,37	6,95	4,80	3,40	2,46		818,70	529,88	355,12	245,16	173,63	125,74		1 386,23	1 205,29	1 147,78	1 164,46	1 228,96	1 326,47
		27	15,25	9,87	6,62	4,57	3,24	2,34		833,95	539,76	361,73	249,73	176,87	128,09		1 401,48	1 215,16	1 154,40	1 169,03	1 232,19	1 328,81
		28	14,53	9,40	6,30	4,35	3,08	2,23		848,48	549,16	368,03	254,08	179,95	130,32		1 416,01	1 224,57	1 160,70	1 173,38	1 235,27	1 331,04
		29	13,84	8,96	6,00	4,14	2,93	2,13		862,31	558,11	374,04	258,22	182,88	132,44		1 429,85	1 233,52	1 166,70	1 177,52	1 238,21	1 333,17
		30	13,18	8,53	5,72	3,95	2,79	2,02		875,49	566,64	379,75	262,17	185,68	134,47		1 443,02	1 242,05	1 172,42	1 181,47	1 241,00	1 335,19

	r	0,1	- stopa dyskontowa

		Czas		Roczny koszt zdyskontowany eksploatacji Kei					Koszt eksploatacji zdyskontowany, narastająco Ke					Koszt zdyskontowany, narastająco NPV
		lata
		0					0	0	0	0	0	0		567,53	675,41	792,67	919,31	1 055,32	1 200,73
		1	51,77	33,51	22,46	15,50	10,98	7,95		51,77	33,51	22,46	15,50	10,98	7,95		619,30	708,92	815,12	934,81	1 066,31	1 208,68
		2	47,07	30,46	20,42	14,09	9,98	7,23		98,84	63,97	42,87	29,60	20,96	15,18		666,37	739,38	835,54	948,90	1 076,29	1 215,91
		3	42,79	27,69	18,56	12,81	9,07	6,57		141,63	91,67	61,43	42,41	30,04	21,75		709,16	767,08	854,10	961,72	1 085,36	1 222,48
		4	38,90	25,18	16,87	11,65	8,25	5,97		180,53	116,84	78,31	54,06	38,29	27,73		748,06	792,25	870,97	973,36	1 093,61	1 228,45
		5	35,36	22,89	15,34	10,59	7,50	5,43		215,89	139,73	93,65	64,65	45,79	33,16		783,42	815,14	886,31	983,95	1 101,11	1 233,88
		6	32,15	20,81	13,94	9,63	6,82	4,94		248,04	160,54	107,59	74,28	52,61	38,10		815,57	835,95	900,26	993,58	1 107,93	1 238,82
		7	29,23	18,92	12,68	8,75	6,20	4,49		277,27	179,45	120,27	83,03	58,80	42,59		844,80	854,86	912,93	1 002,33	1 114,13	1 243,31
		8	26,57	17,20	11,52	7,96	5,63	4,08		303,83	196,65	131,79	90,98	64,44	46,67		871,37	872,06	924,46	1 010,29	1 119,76	1 247,39
		9	24,15	15,63	10,48	7,23	5,12	3,71		327,99	212,28	142,27	98,22	69,56	50,38		895,52	887,69	934,93	1 017,52	1 124,89	1 251,10
		10	21,96	14,21	9,52	6,58	4,66	3,37		349,95	226,49	151,79	104,79	74,22	53,75		917,48	901,90	944,46	1 024,10	1 129,54	1 254,47
		11	19,96	12,92	8,66	5,98	4,23	3,07		369,91	239,41	160,45	110,77	78,45	56,81		937,44	914,82	953,12	1 030,07	1 133,78	1 257,54
		12	18,15	11,75	7,87	5,43	3,85	2,79		388,05	251,16	168,32	116,20	82,30	59,60		955,58	926,57	960,99	1 035,51	1 137,62	1 260,33
		13	16,50	10,68	7,16	4,94	3,50	2,53		404,55	261,84	175,48	121,14	85,80	62,13		972,08	937,24	968,14	1 040,45	1 141,12	1 262,86
		14	15,00	9,71	6,51	4,49	3,18	2,30		419,55	271,54	181,98	125,63	88,98	64,44		987,08	946,95	974,65	1 044,94	1 144,30	1 265,16
		15	13,63	8,82	5,91	4,08	2,89	2,09		433,18	280,37	187,90	129,72	91,87	66,53		1 000,71	955,78	980,56	1 049,02	1 147,20	1 267,26
		16	12,39	8,02	5,38	3,71	2,63	1,90		445,58	288,39	193,27	133,43	94,50	68,44		1 013,11	963,80	985,94	1 052,73	1 149,82	1 269,16
		17	11,27	7,29	4,89	3,37	2,39	1,73		456,84	295,68	198,16	136,80	96,89	70,17		1 024,37	971,09	990,83	1 056,11	1 152,21	1 270,89
		18	10,24	6,63	4,44	3,07	2,17	1,57		467,09	302,31	202,60	139,87	99,06	71,74		1 034,62	977,72	995,27	1 059,17	1 154,39	1 272,47
		19	9,31	6,03	4,04	2,79	1,97	1,43		476,40	308,34	206,64	142,66	101,04	73,17		1 043,93	983,75	999,31	1 061,96	1 156,36	1 273,90
		20	8,47	5,48	3,67	2,54	1,80	1,30		484,86	313,82	210,31	145,19	102,83	74,47		1 052,39	989,23	1 002,98	1 064,50	1 158,16	1 275,20
		21	7,70	4,98	3,34	2,30	1,63	1,18		492,56	318,80	213,65	147,50	104,46	75,65		1 060,09	994,21	1 006,32	1 066,80	1 159,79	1 276,38
		22	7,00	4,53	3,03	2,10	1,48	1,07		499,56	323,33	216,69	149,59	105,95	76,73		1 067,09	998,74	1 009,35	1 068,90	1 161,27	1 277,45
		23	6,36	4,12	2,76	1,90	1,35	0,98		505,92	327,44	219,45	151,50	107,30	77,70		1 073,45	1 002,85	1 012,11	1 070,80	1 162,62	1 278,43
		24	5,78	3,74	2,51	1,73	1,23	0,89		511,70	331,19	221,95	153,23	108,52	78,59		1 079,23	1 006,59	1 014,62	1 072,53	1 163,85	1 279,32
		25	5,26	3,40	2,28	1,57	1,11	0,81		516,96	334,59	224,23	154,80	109,64	79,40		1 084,49	1 010,00	1 016,90	1 074,11	1 164,96	1 280,12
		26	4,78	3,09	2,07	1,43	1,01	0,73		521,73	337,68	226,31	156,23	110,65	80,13		1 089,26	1 013,09	1 018,97	1 075,54	1 165,98	1 280,86
		27	4,34	2,81	1,88	1,30	0,92	0,67		526,08	340,49	228,19	157,53	111,57	80,80		1 093,61	1 015,90	1 020,86	1 076,84	1 166,90	1 281,53
		28	3,95	2,56	1,71	1,18	0,84	0,61		530,03	343,05	229,90	158,72	112,41	81,41		1 097,56	1 018,46	1 022,57	1 078,02	1 167,74	1 282,13
		29	3,59	2,32	1,56	1,08	0,76	0,55		533,62	345,37	231,46	159,79	113,17	81,96		1 101,15	1 020,78	1 024,13	1 079,10	1 168,50	1 282,68
		30	3,26	2,11	1,42	0,98	0,69	0,50		536,88	347,48	232,88	160,77	113,86	82,46		1 104,41	1 022,89	1 025,54	1 080,07	1 169,19	1 283,18
d [ mm ]
NPV [ zł ]
d [ mm ]
NPV [ zł ]