## Srednica optymalna
1. Obliczenia optymalnej średnicy rurociąg na podstawie znanego
Znane parametry wybudowanego rurociągu
| L | 1500 | m | - długość rurociągu
| H | 15 | m | - geometryczna wysokość podnoszenia
| Typ |  |  | PE 100 DN160 PN16
| DN | 160 | mm | - średnica nominalna / zewnętrzna rury
| Ki | 600000 | zł | - koszt inwestycyjny
| Ks | 300000 | zł | - stały koszt inwestycyjny (np. administracja, projekt, nadzór)
| Kz | 300000 | zł | - zmienny koszt inwestycyjny (np. materiały, montaż, robocizn)
Planowane parametry rurociągu
| Q | 150 | m3/h | - przepływ w rurociagu
| t | 10 | lat | - planowany czas pracy rurociągu
| kj | 1 | zł/kWh | - koszt jednostkowy energii
Obliczenia parametrów wejściowych w jednostkach SI
| Q | 0.041667 | m3/s | - przepływ przez rurociąg
| t | 87600 | godz. | - planowany czas pracy rurociągu
| t | 315360000 | s | - planowany czas pracy rurociągu
[5 empty] | dw | dw | cj
| kj | 2.7778e-07 | zł/J | - koszt jednostkowy energii | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.05 | 50 | 29.3146
| Średnica odniesienia |  |  |  | 0.1 | 100 | 117.2583
| DN160 | 160 | mm | - rura PE 100 SDR11 PN16 160x14,7 | 0.141 | 141 | 233.1213
| dz | 0.16 | m | - średnica zewnętrzna | 0.15 | 150 | 263.8312
| e | 14.7 | mm | - grubość ścianki | 0.2 | 200 | 469.0333
| e | 0.0147 | m | - grubość ścianki | 0.25 | 250 | 732.8645
| dw, do | 0.1306 | mm | - średnica wewnętrzna, średnica odniesienia | 0.3 | 300 | 1055.3248
[5 empty] | 0.35 | 350 | 1436.4143
| Obliczenia kosztów odniesienia Kz / L |  |  |  | 0.4 | 400 | 1876.133
| ko | 200 | zł/m | - cena jednostkowa budowy rurociągu, koszt odniesienia
Parametry pracy układu
| r | 1000 | kg/m3 | - gęstość cieczy
|  | 0.04 |  | - współczynnik strat liniowych
|  | 0.7 |  | - sprawność zespołu pompowego
Obliczenia średnicy optymalnej (wzór 20)
| d opt | 0.25093 | m | - średnica optymalna, średnica wewnętrzna
| d opt | 250.9293 | mm | - średnica optymalna
Wybór rurociągu
1) PE-AS PN16 280x25,4
| dz | 280 | mm | - średnica zewnętrzna
| e | 25.4 | mm | - grubość ścianki
| dw | 229.2 | mm | - średnica wewnętrzna
2) PE-AS PN16 315x28,6
| dz | 315 | mm | - średnica zewnętrzna
| e | 28.6 | mm | - grubość ścianki
| dw | 257.8 | mm | - średnica wewnętrzna

## Zmiana średnicy od czasu
1. Obliczenia optymalnej średnicy rurociąg na podstawie znanego
Znane parametry wybudowanego rurociągu
| L | 1500 | m
| H | 15 | m
Typ
| DN | 160 | mm
| Ki | 600000 | zł
| Ks | 300000 | zł
| Kz | 300000 | zł
Planowane parametry rurociągu
| Q | 150 | m3/h | - przepływ w rurociagu
| kj | 1 | zł/kWh | - koszt jednostkowy energii
Obliczenia parametrów wejściowych w jednostkach SI
| Q | 0.041667 | m3/s | - przepływ przez rurociąg
| kj | 2.7778e-07 | zł/J | - koszt jednostkowy energii
Średnica odniesienia
| DN160 | 160 | mm | - rura PE 100 SDR11 PN16 160x14,7
| dz | 0.16 | m | - średnica zewnętrzna
| e | 14.7 | mm | - grubość ścianki
| e | 0.0147 | m | - grubość ścianki
| dw, do | 0.1306 | mm | - średnica wewnętrzna, średnica odniesienia
Obliczenia kosztów odniesienia Kz / L
| ko | 200 | zł/m | - cena jednostkowa budowy rurociągu, koszt odniesienia
Parametry pracy układu
| r | 1000 | kg/m3 | - gęstość cieczy
|  | 0.04 |  | - współczynnik strat liniowych
|  | 0.7 |  | - sprawność zespołu pompowego
Obliczenia średnicy optymalnej (wzór 20)
|  |  |  | K O S Z T Y D L D Ś R E D N I C Y O P T Y M A L N EJ | [13 empty] | K O S Z T Y D L A W Y B R A N Y C H Ś R E D N I C
Transpozycja
| t | lat | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | danych | [9 empty] | t | lat | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| t | godz. | 43800 | 87600 | 131400 | 175200 | 219000 | 262800 | do | [9 empty] | t | godz. | 43800 | 87600 | 131400 | 175200 | 219000 | 262800 | 43800 | 87600 | 131400 | 175200 | 219000 | 262800
| t | s | 157680000 | 315360000 | 473040000 | 630720000 | 788400000 | 946080000 | wykresu | [9 empty] | t | s | 157680000 | 315360000 | 473040000 | 630720000 | 788400000 | 946080000 | 157680000 | 315360000 | 473040000 | 630720000 | 788400000 | 946080000
| d opt, dw | m | 0.22727 | 0.25093 | 0.26589 | 0.27705 | 0.28602 | 0.29357
| d opt | mm | 227.2726 | 250.9293 | 265.8932 | 277.0484 | 286.0223 | 293.5699
| Ki (kz) | zł | 605.6724 | 738.3229 | 829.0068 | 900.0257 | 959.2758 | 1010.5707 | dw | Ki + Ke | dw | dw | Ki (kz) | A | v | p | Ph | Pel |  |  |  |  | Ke | [5 empty] | Ki + Ke
| A | m2 | 0.040568 | 0.049453 | 0.055527 | 0.060284 | 0.064252 | 0.067688 | mm | zł | mm | m | zł | m2 | m/s | Pa | W | W
| v | m/s | 1.0271 | 0.84255 | 0.75039 | 0.69117 | 0.64848 | 0.61557 | 227.2726 | 847.6957 | 220 | 0.22 | 567.5302 | 0.038013 | 1.0961 | 109.2231 | 4.551 | 6.5014 |  |  | 284.7601 | 569.5202 | 854.2804 | 1139.0405 | 1423.8006 | 1708.5607 | 852.2904 | 1137.0505 | 1421.8106 | 1706.5707 | 1991.3309 | 2276.091
| p | Pa | 92.8309 | 56.5811 | 42.3537 | 34.4865 | 29.4055 | 25.8149 | 250.9293 | 1033.3527 | 240 | 0.24 | 675.4079 | 0.045239 | 0.92104 | 70.6922 | 2.9455 | 4.2079 |  |  | 184.3047 | 368.6094 | 552.914 | 737.2187 | 921.5234 | 1105.8281 | 859.7126 | 1044.0172 | 1228.3219 | 1412.6266 | 1596.9313 | 1781.236
| Ph | W | 3.868 | 2.3575 | 1.7647 | 1.4369 | 1.2252 | 1.0756 | 265.8932 | 1160.2734 | 260 | 0.26 | 792.6662 | 0.053093 | 0.78479 | 47.3763 | 1.974 | 2.82 |  |  | 123.5167 | 247.0335 | 370.5502 | 494.067 | 617.5837 | 741.1005 | 916.1829 | 1039.6997 | 1163.2164 | 1286.7332 | 1410.2499 | 1533.7667
| Pel | W | 5.5256 | 3.3679 | 2.5211 | 2.0528 | 1.7503 | 1.5366 | 277.0484 | 1259.671 | 280 | 0.28 | 919.3052 | 0.061575 | 0.67668 | 32.7068 | 1.3628 | 1.9468 |  |  | 85.2712 | 170.5424 | 255.8136 | 341.0848 | 426.356 | 511.6273 | 1004.5764 | 1089.8476 | 1175.1188 | 1260.39 | 1345.6612 | 1430.9324
| Ke | zł | 242.0234 | 295.0298 | 331.2666 | 359.6453 | 383.3214 | 403.8185 | 286.0223 | 1342.5971 | 300 | 0.3 | 1055.3248 | 0.070686 | 0.58946 | 23.1644 | 0.96518 | 1.3788 |  |  | 60.393 | 120.7859 | 181.1789 | 241.5718 | 301.9648 | 362.3578 | 1115.7178 | 1176.1107 | 1236.5037 | 1296.8967 | 1357.2896 | 1417.6826
| Ki +Ke |  | 847.6957 | 1033.3527 | 1160.2734 | 1259.671 | 1342.5971 | 1414.3892 | 293.5699 | 1414.3892 | 320 | 0.32 | 1200.7251 | 0.080425 | 0.51808 | 16.7756 | 0.69898 | 0.99855 |  |  | 43.7364 | 87.4727 | 131.2091 | 174.9455 | 218.6818 | 262.4182 | 1244.4615 | 1288.1979 | 1331.9342 | 1375.6706 | 1419.407 | 1463.1433

## Obliczenia zdyskontowane
1. Obliczenia optymalnej średnicy rurociąg na podstawie znanego
Znane parametry wybudowanego rurociągu
| L | 1500 | m
| H | 15 | m
Typ
| DN | 160 | mm
| Ki | 600000 | zł
| Ks | 300000 | zł
| Kz | 300000 | zł
Planowane parametry rurociągu
| Q | 150 | m3/h | - przepływ w rurociagu
| kj | 1 | zł/kWh | - koszt jednostkowy energii
Obliczenia parametrów wejściowych w jednostkach SI
| Q | 0.041667 | m3/s | - przepływ przez rurociąg
| kj | 2.7778e-07 | zł/J | - koszt jednostkowy energii
Średnica odniesienia
| DN160 | 160 | mm | - rura PE 100 SDR11 PN16 160x14,7
| dz | 0.16 | m | - średnica zewnętrzna
| e | 14.7 | mm | - grubość ścianki
| e | 0.0147 | m | - grubość ścianki
| dw, do | 0.1306 | mm | - średnica wewnętrzna, średnica odniesienia
Obliczenia kosztów odniesienia Kz / L
| ko | 200 | zł/m | - cena jednostkowa budowy rurociągu, koszt odniesienia
Parametry pracy układu
| r | 1000 | kg/m3 | - gęstość cieczy
|  | 0.04 |  | - współczynnik strat liniowych
|  | 0.7 |  | - sprawność zespołu pompowego
Krok obliczeń kosztu zdyskontowanego
| Dt | lata | 1
| Dt | s | 31536000
Obliczenia kosztów inwestycyjnych i rocznego kosztu eksploatacyjnego dla różnych średnic
| dw | mm | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320
| dw | m | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
| Ki (kz) | zł | 567.5302 | 675.4079 | 792.6662 | 919.3052 | 1055.3248 | 1200.7251 | [6 empty] | 567.5302 | 675.4079 | 792.6662 | 919.3052 | 1055.3248 | 1200.7251
| A | m2 | 0.038013 | 0.045239 | 0.053093 | 0.061575 | 0.070686 | 0.080425
| v | m/s | 1.0961 | 0.92104 | 0.78479 | 0.67668 | 0.58946 | 0.51808
| p | Pa | 109.2231 | 70.6922 | 47.3763 | 32.7068 | 23.1644 | 16.7756
| Ph | W | 4.551 | 2.9455 | 1.974 | 1.3628 | 0.96518 | 0.69898
| Pel | W | 6.5014 | 4.2079 | 2.82 | 1.9468 | 1.3788 | 0.99855
| Ke/rok | zł | 56.952 | 36.8609 | 24.7033 | 17.0542 | 12.0786 | 8.7473
Koszy zdyskontowane
| r | 0.05 | - stopa dyskontowa
|  | Czas |  | Roczny koszt zdyskontowany eksploatacji Kei | [5 empty] | Koszt eksploatacji zdyskontowany, narastająco Ke | [5 empty] | Koszt zdyskontowany, narastająco NPV
lata
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.5302 | 675.4079 | 792.6662 | 919.3052 | 1055.3248 | 1200.7251
|  | 1 | 54.24 | 35.1057 | 23.527 | 16.2421 | 11.5034 | 8.3307 | 54.24 | 35.1057 | 23.527 | 16.2421 | 11.5034 | 8.3307 | 621.7703 | 710.5135 | 816.1932 | 935.5473 | 1066.8282 | 1209.0559
|  | 2 | 51.6572 | 33.434 | 22.4067 | 15.4687 | 10.9556 | 7.934 | 105.8972 | 68.5396 | 45.9337 | 31.7108 | 22.4591 | 16.2648 | 673.4274 | 743.9475 | 838.5999 | 951.016 | 1077.7839 | 1216.9899
|  | 3 | 49.1973 | 31.8419 | 21.3397 | 14.7321 | 10.4339 | 7.5562 | 155.0945 | 100.3815 | 67.2733 | 46.4429 | 32.893 | 23.821 | 722.6247 | 775.7894 | 859.9395 | 965.7481 | 1088.2178 | 1224.5461
|  | 4 | 46.8546 | 30.3256 | 20.3235 | 14.0306 | 9.9371 | 7.1964 | 201.9491 | 130.7071 | 87.5969 | 60.4735 | 42.8301 | 31.0174 | 769.4793 | 806.1149 | 880.263 | 979.7787 | 1098.1549 | 1231.7425
|  | 5 | 44.6234 | 28.8815 | 19.3557 | 13.3624 | 9.4639 | 6.8537 | 246.5725 | 159.5886 | 106.9526 | 73.8359 | 52.294 | 37.8711 | 814.1027 | 834.9964 | 899.6188 | 993.1411 | 1107.6188 | 1238.5962
|  | 6 | 42.4985 | 27.5062 | 18.434 | 12.7261 | 9.0132 | 6.5273 | 289.0709 | 187.0948 | 125.3866 | 86.5621 | 61.3072 | 44.3985 | 856.6012 | 862.5026 | 918.0528 | 1005.8673 | 1116.632 | 1245.1236
|  | 7 | 40.4747 | 26.1964 | 17.5562 | 12.1201 | 8.584 | 6.2165 | 329.5457 | 213.2911 | 142.9428 | 98.6822 | 69.8912 | 50.615 | 897.0759 | 888.699 | 935.609 | 1017.9874 | 1125.2161 | 1251.3401
|  | 8 | 38.5474 | 24.9489 | 16.7202 | 11.543 | 8.1753 | 5.9205 | 368.0931 | 238.2401 | 159.663 | 110.2252 | 78.0665 | 56.5355 | 935.6233 | 913.648 | 952.3292 | 1029.5304 | 1133.3913 | 1257.2606
|  | 9 | 36.7118 | 23.7609 | 15.924 | 10.9933 | 7.786 | 5.6386 | 404.8048 | 262.001 | 175.587 | 121.2185 | 85.8525 | 62.1741 | 972.3351 | 937.4088 | 968.2532 | 1040.5237 | 1141.1773 | 1262.8992
|  | 10 | 34.9636 | 22.6294 | 15.1657 | 10.4698 | 7.4152 | 5.3701 | 439.7684 | 284.6304 | 190.7527 | 131.6883 | 93.2677 | 67.5441 | 1007.2987 | 960.0383 | 983.4189 | 1050.9935 | 1148.5925 | 1268.2692
|  | 11 | 33.2987 | 21.5518 | 14.4435 | 9.9713 | 7.0621 | 5.1143 | 473.0671 | 306.1822 | 205.1962 | 141.6596 | 100.3298 | 72.6585 | 1040.5973 | 981.5901 | 997.8624 | 1060.9648 | 1155.6546 | 1273.3836
|  | 12 | 31.713 | 20.5255 | 13.7557 | 9.4964 | 6.7258 | 4.8708 | 504.7801 | 326.7078 | 218.952 | 151.156 | 107.0556 | 77.5293 | 1072.3104 | 1002.1156 | 1011.6182 | 1070.4612 | 1162.3804 | 1278.2544
|  | 13 | 30.2029 | 19.5481 | 13.1007 | 9.0442 | 6.4055 | 4.6389 | 534.983 | 346.2559 | 232.0527 | 160.2003 | 113.4611 | 82.1681 | 1102.5132 | 1021.6638 | 1024.7189 | 1079.5054 | 1168.7859 | 1282.8933
|  | 14 | 28.7646 | 18.6173 | 12.4769 | 8.6136 | 6.1005 | 4.418 | 563.7476 | 364.8732 | 244.5296 | 168.8138 | 119.5616 | 86.5861 | 1131.2779 | 1040.2811 | 1037.1958 | 1088.119 | 1174.8865 | 1287.3112
|  | 15 | 27.3949 | 17.7307 | 11.8827 | 8.2034 | 5.81 | 4.2076 | 591.1425 | 382.6039 | 256.4123 | 177.0172 | 125.3717 | 90.7937 | 1158.6728 | 1058.0118 | 1049.0785 | 1096.3224 | 1180.6965 | 1291.5188
|  | 16 | 26.0904 | 16.8864 | 11.3169 | 7.8127 | 5.5333 | 4.0072 | 617.2329 | 399.4903 | 267.7292 | 184.8299 | 130.905 | 94.8009 | 1184.7632 | 1074.8982 | 1060.3954 | 1104.1351 | 1186.2298 | 1295.5261
|  | 17 | 24.848 | 16.0823 | 10.778 | 7.4407 | 5.2698 | 3.8164 | 642.0809 | 415.5726 | 278.5072 | 192.2707 | 136.1748 | 98.6173 | 1209.6111 | 1090.9805 | 1071.1734 | 1111.5758 | 1191.4997 | 1299.3425
|  | 18 | 23.6647 | 15.3165 | 10.2648 | 7.0864 | 5.0189 | 3.6347 | 665.7456 | 430.8891 | 288.7719 | 199.357 | 141.1937 | 102.252 | 1233.2759 | 1106.297 | 1081.4381 | 1118.6622 | 1196.5186 | 1302.9771
|  | 19 | 22.5379 | 14.5871 | 9.776 | 6.7489 | 4.7799 | 3.4616 | 688.2835 | 445.4762 | 298.5479 | 206.106 | 145.9737 | 105.7136 | 1255.8137 | 1120.8841 | 1091.2141 | 1125.4112 | 1201.2985 | 1306.4387
|  | 20 | 21.4646 | 13.8925 | 9.3104 | 6.4276 | 4.5523 | 3.2968 | 709.7481 | 459.3687 | 307.8583 | 212.5335 | 150.526 | 109.0104 | 1277.2783 | 1134.7766 | 1100.5245 | 1131.8387 | 1205.8508 | 1309.7355
|  | 21 | 20.4425 | 13.231 | 8.8671 | 6.1215 | 4.3355 | 3.1398 | 730.1906 | 472.5997 | 316.7254 | 218.655 | 154.8615 | 112.1501 | 1297.7208 | 1148.0076 | 1109.3916 | 1137.9602 | 1210.1863 | 1312.8752
|  | 22 | 19.469 | 12.6009 | 8.4448 | 5.83 | 4.1291 | 2.9903 | 749.6597 | 485.2006 | 325.1702 | 224.485 | 158.9905 | 115.1404 | 1317.1899 | 1160.6085 | 1117.8364 | 1143.7902 | 1214.3154 | 1315.8655
|  | 23 | 18.5419 | 12.0009 | 8.0427 | 5.5524 | 3.9324 | 2.8479 | 768.2016 | 497.2015 | 333.2129 | 230.0374 | 162.923 | 117.9882 | 1335.7318 | 1172.6093 | 1125.8791 | 1149.3426 | 1218.2478 | 1318.7134
|  | 24 | 17.659 | 11.4294 | 7.6597 | 5.288 | 3.7452 | 2.7122 | 785.8606 | 508.6309 | 340.8727 | 235.3254 | 166.6682 | 120.7005 | 1353.3908 | 1184.0387 | 1133.5389 | 1154.6305 | 1221.993 | 1321.4256
|  | 25 | 16.8181 | 10.8851 | 7.295 | 5.0362 | 3.5668 | 2.5831 | 802.6787 | 519.516 | 348.1676 | 240.3615 | 170.235 | 123.2836 | 1370.2089 | 1194.9239 | 1140.8338 | 1159.6667 | 1225.5598 | 1324.0087
|  | 26 | 16.0172 | 10.3668 | 6.9476 | 4.7963 | 3.397 | 2.4601 | 818.6959 | 529.8828 | 355.1152 | 245.1579 | 173.632 | 125.7437 | 1386.2261 | 1205.2907 | 1147.7814 | 1164.4631 | 1228.9568 | 1326.4688
|  | 27 | 15.2545 | 9.8731 | 6.6168 | 4.568 | 3.2352 | 2.3429 | 833.9504 | 539.7559 | 361.732 | 249.7258 | 176.8672 | 128.0866 | 1401.4807 | 1215.1638 | 1154.3982 | 1169.031 | 1232.192 | 1328.8117
|  | 28 | 14.5281 | 9.403 | 6.3017 | 4.3504 | 3.0812 | 2.2314 | 848.4785 | 549.1589 | 368.0336 | 254.0763 | 179.9484 | 130.318 | 1416.0087 | 1224.5668 | 1160.6998 | 1173.3814 | 1235.2732 | 1331.0431
|  | 29 | 13.8363 | 8.9552 | 6.0016 | 4.1433 | 2.9344 | 2.1251 | 862.3148 | 558.1142 | 374.0352 | 258.2195 | 182.8828 | 132.4431 | 1429.845 | 1233.522 | 1166.7014 | 1177.5247 | 1238.2077 | 1333.1682
|  | 30 | 13.1774 | 8.5288 | 5.7158 | 3.946 | 2.7947 | 2.0239 | 875.4922 | 566.6429 | 379.751 | 262.1655 | 185.6776 | 134.467 | 1443.0224 | 1242.0508 | 1172.4172 | 1181.4707 | 1241.0024 | 1335.1922
| r | 0.1 | - stopa dyskontowa
|  | Czas |  | Roczny koszt zdyskontowany eksploatacji Kei | [5 empty] | Koszt eksploatacji zdyskontowany, narastająco Ke | [5 empty] | Koszt zdyskontowany, narastająco NPV
lata
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.5302 | 675.4079 | 792.6662 | 919.3052 | 1055.3248 | 1200.7251
|  | 1 | 51.7746 | 33.5099 | 22.4576 | 15.5039 | 10.9805 | 7.9521 | 51.7746 | 33.5099 | 22.4576 | 15.5039 | 10.9805 | 7.9521 | 619.3048 | 708.9178 | 815.1238 | 934.809 | 1066.3054 | 1208.6772
|  | 2 | 47.0678 | 30.4636 | 20.416 | 14.0944 | 9.9823 | 7.2292 | 98.8424 | 63.9735 | 42.8736 | 29.5983 | 20.9628 | 15.1812 | 666.3726 | 739.3814 | 835.5398 | 948.9034 | 1076.2877 | 1215.9063
|  | 3 | 42.7889 | 27.6942 | 18.56 | 12.8131 | 9.0748 | 6.572 | 141.6313 | 91.6677 | 61.4336 | 42.4114 | 30.0377 | 21.7532 | 709.1615 | 767.0756 | 854.0998 | 961.7165 | 1085.3625 | 1222.4783
|  | 4 | 38.899 | 25.1765 | 16.8727 | 11.6483 | 8.2498 | 5.9745 | 180.5303 | 116.8442 | 78.3063 | 54.0597 | 38.2875 | 27.7277 | 748.0605 | 792.2521 | 870.9725 | 973.3648 | 1093.6123 | 1228.4528
|  | 5 | 35.3627 | 22.8877 | 15.3388 | 10.5893 | 7.4999 | 5.4314 | 215.893 | 139.732 | 93.6451 | 64.649 | 45.7874 | 33.159 | 783.4232 | 815.1398 | 886.3113 | 983.9542 | 1101.1122 | 1233.8842
|  | 6 | 32.1479 | 20.807 | 13.9444 | 9.6267 | 6.8181 | 4.9376 | 248.0409 | 160.539 | 107.5895 | 74.2757 | 52.6054 | 38.0967 | 815.5712 | 835.9469 | 900.2557 | 993.5808 | 1107.9302 | 1238.8218
|  | 7 | 29.2254 | 18.9155 | 12.6767 | 8.7515 | 6.1982 | 4.4887 | 277.2663 | 179.4545 | 120.2662 | 83.0272 | 58.8036 | 42.5854 | 844.7965 | 854.8624 | 912.9324 | 1002.3324 | 1114.1285 | 1243.3105
|  | 8 | 26.5685 | 17.1959 | 11.5243 | 7.9559 | 5.6348 | 4.0807 | 303.8348 | 196.6504 | 131.7905 | 90.9831 | 64.4384 | 46.6661 | 871.3651 | 872.0583 | 924.4567 | 1010.2883 | 1119.7632 | 1247.3912
|  | 9 | 24.1532 | 15.6326 | 10.4766 | 7.2327 | 5.1225 | 3.7097 | 327.9881 | 212.283 | 142.2672 | 98.2158 | 69.5609 | 50.3758 | 895.5183 | 887.6909 | 934.9334 | 1017.521 | 1124.8857 | 1251.1009
|  | 10 | 21.9575 | 14.2115 | 9.5242 | 6.5751 | 4.6568 | 3.3725 | 349.9455 | 226.4945 | 151.7914 | 104.7909 | 74.2177 | 53.7482 | 917.4758 | 901.9024 | 944.4576 | 1024.0961 | 1129.5425 | 1254.4733
|  | 11 | 19.9613 | 12.9195 | 8.6584 | 5.9774 | 4.2335 | 3.0659 | 369.9069 | 239.414 | 160.4498 | 110.7683 | 78.4512 | 56.8141 | 937.4371 | 914.8219 | 953.116 | 1030.0735 | 1133.776 | 1257.5392
|  | 12 | 18.1467 | 11.745 | 7.8712 | 5.434 | 3.8486 | 2.7872 | 388.0535 | 251.1591 | 168.321 | 116.2023 | 82.2998 | 59.6012 | 955.5838 | 926.5669 | 960.9872 | 1035.5075 | 1137.6246 | 1260.3263
|  | 13 | 16.497 | 10.6773 | 7.1557 | 4.94 | 3.4987 | 2.5338 | 404.5505 | 261.8364 | 175.4767 | 121.1424 | 85.7985 | 62.135 | 972.0808 | 937.2442 | 968.1429 | 1040.4475 | 1141.1234 | 1262.8601
|  | 14 | 14.9972 | 9.7066 | 6.5052 | 4.4909 | 3.1807 | 2.3034 | 419.5478 | 271.543 | 181.9819 | 125.6333 | 88.9792 | 64.4384 | 987.078 | 946.9509 | 974.648 | 1044.9384 | 1144.304 | 1265.1636
|  | 15 | 13.6339 | 8.8242 | 5.9138 | 4.0826 | 2.8915 | 2.094 | 433.1816 | 280.3672 | 187.8956 | 129.7159 | 91.8707 | 66.5325 | 1000.7119 | 955.7751 | 980.5618 | 1049.0211 | 1147.1955 | 1267.2576
|  | 16 | 12.3944 | 8.022 | 5.3762 | 3.7115 | 2.6287 | 1.9037 | 445.576 | 288.3892 | 193.2718 | 133.4274 | 94.4994 | 68.4361 | 1013.1063 | 963.7971 | 985.938 | 1052.7326 | 1149.8242 | 1269.1612
|  | 17 | 11.2677 | 7.2927 | 4.8874 | 3.3741 | 2.3897 | 1.7306 | 456.8437 | 295.682 | 198.1592 | 136.8015 | 96.8891 | 70.1667 | 1024.3739 | 971.0899 | 990.8254 | 1056.1067 | 1152.2139 | 1270.8918
|  | 18 | 10.2433 | 6.6298 | 4.4431 | 3.0674 | 2.1724 | 1.5733 | 467.087 | 302.3117 | 202.6023 | 139.8689 | 99.0615 | 71.74 | 1034.6173 | 977.7196 | 995.2685 | 1059.174 | 1154.3863 | 1272.4651
|  | 19 | 9.3121 | 6.0271 | 4.0392 | 2.7885 | 1.9749 | 1.4302 | 476.3991 | 308.3388 | 206.6415 | 142.6574 | 101.0365 | 73.1702 | 1043.9294 | 983.7467 | 999.3077 | 1061.9625 | 1156.3613 | 1273.8954
|  | 20 | 8.4656 | 5.4791 | 3.672 | 2.535 | 1.7954 | 1.3002 | 484.8647 | 313.8179 | 210.3135 | 145.1924 | 102.8319 | 74.4705 | 1052.3949 | 989.2258 | 1002.9797 | 1064.4975 | 1158.1567 | 1275.1956
|  | 21 | 7.696 | 4.981 | 3.3382 | 2.3045 | 1.6322 | 1.182 | 492.5607 | 318.799 | 213.6517 | 147.4969 | 104.464 | 75.6525 | 1060.0909 | 994.2069 | 1006.3179 | 1066.8021 | 1159.7889 | 1276.3776
|  | 22 | 6.9963 | 4.5282 | 3.0347 | 2.095 | 1.4838 | 1.0746 | 499.557 | 323.3272 | 216.6864 | 149.592 | 105.9479 | 76.7271 | 1067.0872 | 998.7351 | 1009.3526 | 1068.8971 | 1161.2727 | 1277.4522
|  | 23 | 6.3603 | 4.1166 | 2.7588 | 1.9046 | 1.3489 | 0.97688 | 505.9173 | 327.4438 | 219.4452 | 151.4966 | 107.2968 | 77.7039 | 1073.4475 | 1002.8516 | 1012.1114 | 1070.8017 | 1162.6216 | 1278.4291
|  | 24 | 5.7821 | 3.7423 | 2.508 | 1.7314 | 1.2263 | 0.88807 | 511.6994 | 331.1861 | 221.9533 | 153.228 | 108.5231 | 78.592 | 1079.2296 | 1006.594 | 1014.6195 | 1072.5332 | 1163.8479 | 1279.3171
|  | 25 | 5.2564 | 3.4021 | 2.28 | 1.574 | 1.1148 | 0.80734 | 516.9558 | 334.5882 | 224.2333 | 154.802 | 109.6379 | 79.3993 | 1084.486 | 1009.9961 | 1016.8995 | 1074.1072 | 1164.9627 | 1280.1245
|  | 26 | 4.7786 | 3.0928 | 2.0727 | 1.4309 | 1.0135 | 0.73394 | 521.7344 | 337.681 | 226.306 | 156.233 | 110.6513 | 80.1333 | 1089.2646 | 1013.0889 | 1018.9722 | 1075.5382 | 1165.9761 | 1280.8584
|  | 27 | 4.3442 | 2.8117 | 1.8843 | 1.3009 | 0.92133 | 0.66722 | 526.0786 | 340.4927 | 228.1903 | 157.5338 | 111.5726 | 80.8005 | 1093.6088 | 1015.9006 | 1020.8565 | 1076.839 | 1166.8975 | 1281.5256
|  | 28 | 3.9492 | 2.5561 | 1.713 | 1.1826 | 0.83757 | 0.60657 | 530.0278 | 343.0488 | 229.9034 | 158.7164 | 112.4102 | 81.4071 | 1097.558 | 1018.4566 | 1022.5696 | 1078.0216 | 1167.735 | 1282.1322
|  | 29 | 3.5902 | 2.3237 | 1.5573 | 1.0751 | 0.76143 | 0.55142 | 533.618 | 345.3724 | 231.4606 | 159.7915 | 113.1716 | 81.9585 | 1101.1483 | 1020.7803 | 1024.1268 | 1079.0967 | 1168.4965 | 1282.6836
|  | 30 | 3.2638 | 2.1124 | 1.4157 | 0.97735 | 0.69221 | 0.50129 | 536.8819 | 347.4849 | 232.8764 | 160.7689 | 113.8639 | 82.4598 | 1104.4121 | 1022.8928 | 1025.5426 | 1080.0741 | 1169.1887 | 1283.1849